## Rekapitulace
Soupis prací včetně výkazu výměr
Rekapitulace investičních nákladů:
KLIMATIZACE V PROSTORÁCH ÚSTAVU VÝZKUMU GLOBÁLNÍ ZMĚNY AV ČR, v.v.i, BĚLIDLA 986/4a, BRNO
Dokumentace pro realizaci stavby
[6 empty] | Objekt |  | Cena Kč bez DPH
| D.1 | Stavební a inženýrské objekty | D.1 | Stav. objekt | D.1.01.01 | Architektonicko-stavební řešení |  | 0
|  |  | Stavební objekt celkem |  |  |  |  | 0
|  |  | Inženýrské objekty celkem |  |  |  |  | 0
| Stavební a inženýrské objekty celkem | [6 empty] | 0
[5 empty] | D.2.01.02 | Vzduchotechnika+ZTI |  | 0
[5 empty] | D.2.01.03 | Silnoporudé elektroinstalace |  | 0
|  |  | Provozní soubory celkem |  |  |  |  | 0
| Provozní soubory celkem | [6 empty] | 0
| Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem bez DPH | [5 empty] | 0
;
| DPH |  | 21% |  |  |  |  | 0
| Stavební objekty, inženýrské objekty, provozní soubory a vedlejší a ostatní náklady celkem s DPH | [5 empty] | 0

## D.1.01.01 Arch rekapitulace
#RTSROZP# | Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
| Stavba: |  | 2017-11-13 | Klimatizace v prostorách Ústavu výzkumu globální změny AV ČR
| Objekt: |  | 01 | SO 01
2664 | Rozpočet: |  | D1.01.01 | Architektonicko-stavební řešení
| Zadavatel |  | Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. |  |  |  | IČO: | 86652079
|  |  | Bělidla 986/4a, 603 00 Brno |  |  |  | DIČ: | CZ86652079
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
Vypracoval:
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 203805 |  |  | CZK
0 | Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
0 | Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 203805 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
2 | 01 | SO 01 |  |  | 0 | 0 |  | 0
3 | D1.01.01 | Architektonicko-stavební řešení |  |  | 0 | 0 |  | 0
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  | HSV |  |  | 0
| 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  | HSV |  |  | 0
| 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  | HSV |  |  | 0
| 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  | HSV |  |  | 0
| 96 | Bourání konstrukcí |  |  | HSV |  |  | 0
| 97 | Prorážení otvorů |  |  | HSV |  |  | 0
| 99 | Staveništní přesun hmot |  |  | HSV |  |  | 0
| 713 | Izolace tepelné |  |  | PSV |  |  | 0
| 762 | Konstrukce tesařské |  |  | PSV |  |  | 0
| 767 | Konstrukce zámečnické |  |  | PSV |  |  | 0
| 776 | Podlahy povlakové |  |  | PSV |  |  | 0
| 784 | Malby |  |  | PSV |  |  | 0
| D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  | PSU |  |  | 0
| VN | Vedlejší náklady |  |  | VN |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0 | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO

## D.1.01.01 Arch
Položkový soupis prací a dodávek | [25 empty] | #TypZaznamu#
S: | 2017-11-13 | Klimatizace v prostorách Ústavu výzkumu globální změny AV ČR | [23 empty] | STA
O: | 01 | SO 01 | [20 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | D1.01.01 | Architektonicko-stavební řešení | [23 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | cena s DPH | hmotnost / MJ | hmotnost celk.(t) | dem. hmotnost / MJ | dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 86217.36 |  | 179964.38 |  | 0 |  | 9.52 |  | 0 |  |  |  |  | 485.25 |  |  |  |  | DIL
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou | m3 | 0.304 |  | 0 | 3381.1 | 1027.85 | 1693.9 | 514.95 | 21 | 0 | 1.7392 | 0.53 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 4.89 | 1.49 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [23 empty] | SPI
2 | 340237212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 0,25 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | kus | 2 |  | 0 | 103.9 | 207.8 | 157.6 | 315.2 | 21 | 0 | 0.04787 | 0.1 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.42325 | 0.85 |  |  |  |  | POL1_
|  | z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
3 | 340238212RT2 | Zazdívka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky nad 100 mm | m2 | 0.32 |  | 0 | 528.68 | 169.18 | 384.32 | 122.98 | 21 | 0 | 0.25696 | 0.08 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.033 | 0.33 |  |  |  |  | POL1_
|  | včetně pomocného pracovního lešení | [23 empty] | SPI
4 | 342261213RS2 | Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky protipožární, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 90 | m2 | 0.32 |  | 0 | 595.45 | 190.54 | 527.55 | 168.82 | 21 | 0 | 0.05979 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.452 | 0.46 |  |  |  |  | POL1_
|  | zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu. | [23 empty] | SPI
5 | 342264051RT1 | Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard | m2 | 469.2619 |  | 0 | 180.33 | 84621.99 | 371.67 | 174410.56 | 21 | 0 | 0.01852 | 8.69 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.011 | 474.42 |  |  |  |  | POL1_1
6 | 342264098RT1 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu do 2 m2 | m2 | 1.35 |  | 0 | 0 | 0 | 224.5 | 303.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL1_1
7 | 342264098RT2 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 2 do 5 m2 | m2 | 2.88 |  | 0 | 0 | 0 | 166.5 | 479.52 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.43 | 1.24 |  |  |  |  | POL1_1
8 | 342264098RT3 | Příplatky k podhledům sádrokartonovým příplatek k podhledu sádrokartonovému za plochu přes 5 do 10 m2 | m2 | 8.75 |  | 0 | 0 | 0 | 108.5 | 949.38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.28 | 2.45 |  |  |  |  | POL1_
9 | 342261112VVX | Šachtová stěna - atest. sestava, požární odolnost EI 30 z obou stran, desky protipožární 2x12,5 mm, zdvojené CW nosníky, minerál tl. 6 cm | m2 | 2.76 |  | 0 | 0 | 0 | 978.22 | 2699.89 | 21 | 0 | 0.03445 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | indiv | 1.452 | 4.01 |  |  |  |  | POL1_
|  | Atestovaná skladba se zaručenou požární odolností 30 minut z obou stran. Jedná se o konstrukci příčky sestavenou např. se zdvojených „C“ nosníků tl. 75 mm s dvojitým opláštěním ze strany chodby požárním sádrokartonem 2x 12,5 mm a výplní mezi nosníky z minerální vlny o objemové hmotnosti nad 45 kg/m3 tl. 60 mm | [23 empty] | POP | Atestovaná skladba se zaručenou požární odolností 30 minut z obou stran. Jedná se o konstrukci příčky sestavenou např. se zdvojených „C“ nosníků tl. 75 mm s dvojitým opláštěním ze strany chodby požárním sádrokartonem 2x 12,5 mm a výplní mezi nosníky z minerální vlny o objemové hmotnosti nad 45 kg/m3 tl. 60 mm
Díl: | 61 | Úpravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 2849.04 |  | 8558.96 |  | 0 |  | 0.55 |  | 0 |  |  |  |  | 21.43 |  |  |  |  | DIL
10 | 612401191RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 38 |  | 0 | 20.07 | 762.66 | 89.43 | 3398.34 | 21 | 0 | 0.0032 | 0.12 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.22498 | 8.55 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
11 | 612401191RU2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, sádrovou omítkou | kus | 18 |  | 0 | 28.9 | 520.2 | 56.1 | 1009.8 | 21 | 0 | 0.00249 | 0.04 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.145 | 2.61 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
12 | 612401291RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 4 |  | 0 | 46.92 | 187.68 | 143.58 | 574.32 | 21 | 0 | 0.00867 | 0.03 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.35974 | 1.44 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
13 | 612401391RT2 | Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou | kus | 10 |  | 0 | 137.85 | 1378.5 | 357.65 | 3576.5 | 21 | 0 | 0.03562 | 0.36 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.88293 | 8.83 |  |  |  |  | POL1_
|  | jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, | [23 empty] | SPI
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 26405.35 |  | 39355.1 |  | 0 |  | 0.89 |  | 0 |  |  |  |  | 120.28 |  |  |  |  | DIL
14 | 941955002R00 | Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m | m2 | 562.0551 |  | 0 | 46.98 | 26405.35 | 70.02 | 39355.1 | 21 | 0 | 0.00158 | 0.89 | 0 | 0 | 800-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.214 | 120.28 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 814.98 |  | 53704.37 |  | 0 |  | 0.02 |  | 0 |  |  |  |  | 173.11 |  |  |  |  | DIL
15 | 952901111R00 | Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 562.0551 |  | 0 | 1.45 | 814.98 | 95.55 | 53704.37 | 21 | 0 | 4e-05 | 0.02 | 0 | 0 | 801-1 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.308 | 173.11 |  |  |  |  | POL1_1
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 7124.34 |  | 55754.29 |  | 0 |  | 0.15 |  | 7.12 |  |  |  |  | 182.7 |  |  |  |  | DIL
16 | 962036124R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příčka, sádrokartonová bez minerální izolace, jednoduchá ocelová konstrukce, 2xopláštěná deskou tl. 12,5 mm | m2 | 2.76 |  | 0 | 7.87 | 21.72 | 133.13 | 367.44 | 21 | 0 | 0.00033 | 0 | 0.04734 | 0.13 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.4471 | 1.23 |  |  |  |  | POL1_
17 | 962036993R00 | Demontáž sádrokartonových, sádrovláknitých příček a předstěn příplatek za demontáž vrstvy minerální tepelné izolace, -, -, tl. 100 mm | m2 | 2.76 |  | 0 | 0 | 0 | 18.4 | 50.78 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0032 | 0.01 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.063 | 0.17 |  |  |  |  | POL1_
18 | 963016151R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na dvouúrovňovém křížovém roštu, 1x opláštěné tl. 12,5 mm | m2 | 469.2619 |  | 0 | 7.87 | 3693.09 | 103.13 | 48394.98 | 21 | 0 | 0.00033 | 0.15 | 0.01235 | 5.8 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.346 | 162.36 |  |  |  |  | POL1_
19 | 963016992R00 | Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů příplatek za demontáž vrstvy minerální izolace, -, tl. 60 mm | m2 | 185.7919 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 1802.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.0019 | 0.35 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.033 | 6.13 |  |  |  |  | POL1_
20 | 970031080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 80 mm | m | 4.275 |  | 0 | 787.8 | 3367.85 | 1040.2 | 4446.86 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00214 | 0.01 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.45 | 10.47 |  |  |  |  | POL1_
21 | 971033431R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 0,25 m2, tloušťky do 150 mm | kus | 2 |  | 0 | 7.97 | 15.94 | 58.23 | 116.46 | 21 | 0 | 0.00034 | 0 | 0.069 | 0.14 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.213 | 0.43 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
22 | 971033531R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 150 mm | m2 | 0.32 |  | 0 | 39.23 | 12.55 | 211.27 | 67.61 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.27 | 0.09 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.705 | 0.23 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
23 | 971033541R00 | Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo vápenocementovou, plochy do 1 m2, tloušťky do 300 mm | m3 | 0.304 |  | 0 | 43.38 | 13.19 | 1473.62 | 447.98 | 21 | 0 | 0.00182 | 0 | 1.8 | 0.55 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 5.016 | 1.52 |  |  |  |  | POL1_
|  | základovém nebo nadzákladovém, | [23 empty] | SPI
24 | 971081521R0X | Vybourání otvorů v SDK příčce | m2 | 0.32 |  | 0 | 0 | 0 | 187.5 | 60 | 21 | 0 | 0.00165 | 0 | 0.113 | 0.04 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0.488 | 0.16 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 97 | Prorážení otvorů |  |  |  | 0 |  | 514.03 |  | 694.97 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 1.62 |  |  |  |  | DIL
25 | 970051080R00 | Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 80 mm | m | 0.6 |  | 0 | 856.71 | 514.03 | 1158.29 | 694.97 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.00287 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 2.7 | 1.62 |  |  |  |  | POL1_
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6949.8 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 21.07 |  |  |  |  | DIL
26 | 999281108R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m, | t | 11.1375 |  | 0 | 0 | 0 | 624 | 6949.8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-4 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.892 | 21.07 |  |  |  |  | POL7_
|  | oborů 801, 803, 811 a 812 | [23 empty] | SPI
Díl: | 713 | Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 11523.79 |  | 54458.51 |  | 0 |  | 1.26 |  | 0 |  |  |  |  | 86.62 |  |  |  |  | DIL
27 | 713111221RS2 | Montáž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana zavěšených podhledů s přelepením spojů, včetně dodávky fólie | m2 | 185.7919 |  | 0 | 50.99 | 9473.53 | 64.01 | 11892.54 | 21 | 0 | 0.0002 | 0.04 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.16 | 29.73 |  |  |  |  | POL1_
28 | 713552121R0X | Protipožární přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna | kus | 6 |  | 0 | 265.8 | 1594.8 | 576.2 | 3457.2 | 21 | 0 | 0.00189 | 0.01 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.445 | 8.67 |  |  |  |  | POL1_
29 | 713552151R0X | Protipožární přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop | kus | 2 |  | 0 | 227.73 | 455.46 | 592.27 | 1184.54 | 21 | 0 | 0.00246 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1.49 | 2.98 |  |  |  |  | POL1_
30 | 713111121R0X | Izolace tepelné stropů rovných spodem, vkládané do podhledu, včetně dodávky tep. izolace z minerální vlny tl. 50 mm | m2 | 185.7919 |  | 0 | 0 | 0 | 198 | 36786.79 | 21 | 0 | 0.00653 | 1.21 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.231 | 42.92 |  |  |  |  | POL1_
31 | 998713102R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m | t | 1.2666 |  | 0 | 0 | 0 | 898 | 1137.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-713 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.831 | 2.32 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 762 | Konstrukce tesařské |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 111787.43 |  | 0 |  | 3.65 |  | 19.67 |  |  |  |  | 148.03 |  |  |  |  | DIL
32 | 762526811R00 | Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískovýh, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm | m2 | 562.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 32.2 | 18098.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.035 | 19.67 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.09 | 50.58 |  |  |  |  | POL1_
33 | 762811210R0X | Montáž záklopu, vrchní na sraz, OSB, vč. dodávky OSB tl. 10 mm | m2 | 562.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 158 | 88804.71 | 21 | 0 | 0.0065 | 3.65 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.162 | 91.05 |  |  |  |  | POL1_
34 | 998762102R00 | Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m | t | 3.6534 |  | 0 | 0 | 0 | 1337 | 4884.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-762 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.751 | 6.4 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 767 | Konstrukce zámečnické |  |  |  | 0 |  | 43783.4 |  | 46447.11 |  | 0 |  | 0.58 |  | 0.58 |  |  |  |  | 124.25 |  |  |  |  | DIL
35 | 767581801R00 | Demontáž podhledů kazet | m2 | 116.0132 |  | 0 | 0 | 0 | 182.5 | 21172.42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.005 | 0.58 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.51 | 59.17 |  |  |  |  | POL1_
36 | 767586221VVX | Podhled minerální Armstrong, hrana SL2, pouze montáž | m2 | 116.0132 |  | 0 | 0 | 0 | 211.7 | 24560.01 | 21 | 0 | 0.0041 | 0.48 | 0 | 0 |  | Vlastní | indiv | 0.546 | 63.34 |  |  |  |  | POL1_
37 | 63173002RX | Kazeta podhledová 1600x600, minerální | m2 | 23.2026 |  | 0 | 1887 | 43783.4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.0044 | 0.1 | 0 | 0 |  | Vlastní | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
38 | 998767102R00 | Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m | t | 0.57775 |  | 0 | 0 | 0 | 1237 | 714.68 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-767 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 3.006 | 1.74 |  |  |  |  | POL7_
|  | 50 m vodorovně | [23 empty] | SPI
Díl: | 776 | Podlahy povlakové |  |  |  | 0 |  | 47173.29 |  | 6567.05 |  | 0 |  | 0.62 |  | 0.56 |  |  |  |  | 17.53 |  |  |  |  | DIL
39 | 776583110RT1 | Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci | m2 | 562.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 4496.44 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.02 | 11.24 |  |  |  |  | POL1_
|  | Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, pouze montáž. | [23 empty] | POP
40 | 776551830R00 | Sejmutí povlakových podlah volně položených , z ploch přes 20 m2 | m2 | 562.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 1798.58 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0.001 | 0.56 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.01 | 5.62 |  |  |  |  | POL1_
|  | Odstranění dočasné ochrany z geotextilie proti poškození stávající podlahové krytiny, do sutí. | [23 empty] | POP
41 | 69366064R | geotextilie PP; funkce drenážní, separační, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 1 000 g/m2; tl. při 2 kPa 8,00 mm | m2 | 618.2606 |  | 0 | 76.3 | 47173.29 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0.001 | 0.62 | 0 | 0 | SPCM | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0 | 0 |  |  |  |  | POL3_
|  | Jedná se o ochranu proti poškození stávající podlahové krytiny, dodávka | [23 empty] | POP
42 | 998776101R00 | Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m | t | 0.61826 |  | 0 | 0 | 0 | 440 | 272.03 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800-775 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 1.091 | 0.67 |  |  |  |  | POL7_
|  | vodorovně do 50 m | [23 empty] | SPI
Díl: | 784 | Malby |  |  |  | 0 |  | 21200.6 |  | 74187.57 |  | 0 |  | 0.53 |  | 0 |  |  |  |  | 190.6 |  |  |  |  | DIL
43 | 784191101R00 | Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu Penetrace podkladu univerzální 1x | m2 | 468.4519 |  | 0 | 3.23 | 1513.1 | 12.67 | 5935.29 | 21 | 0 | 7e-05 | 0.03 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.03248 | 15.22 |  |  |  |  | POL1_7
44 | 784195412R00 | Malby z malířských směsí se začištěním otěruvzdorných, , bělost 92 %, dvojnásobné | m2 | 1720.9349 |  | 0 | 11.44 | 19687.5 | 39.66 | 68252.28 | 21 | 0 | 0.00029 | 0.5 | 0 | 0 | 800-784 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.10191 | 175.38 |  |  |  |  | POL1_7
|  | Disperzní malířská směs. | [23 empty] | POP
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 56195.71 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 107.8 |  |  |  |  | DIL
45 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 27.9206 |  | 0 | 0 | 0 | 249.5 | 6966.18 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.942 | 26.3 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně případného složení na staveništní deponii. | [23 empty] | POP
46 | 979082121R00 | Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m | t | 111.6822 |  | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 3104.77 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801-3 | RTS 17/ II | RTS 17/ II | 0.105 | 11.73 |  |  |  |  | POL8_
47 | 979011211RVL | Svislá doprava suti za celý objekt, bez rozlišení výšky objektu | t | 27.9206 |  | 0 | 0 | 0 | 275 | 7678.15 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 2.009 | 56.09 |  |  |  |  | POL8_
|  | Suť bude dopravována dolů bez použití domovního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce. | [23 empty] | POP | Suť bude dopravována dolů bez použití domovního výtahu, předpoklad je ruční transport v nádobách po schodech. V případě využití jiného druhu dopravy (např. osobonákladní výtah, shoz, manipulátor apod.) tuto technologii uchazeč zahrne do své nabídkové ceny v této položce.
48 | 979081111RVL | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku | t | 27.9206 |  | 0 | 0 | 0 | 177 | 4941.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.49 | 13.68 |  |  |  |  | POL8_
|  | Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. | [23 empty] | POP
|  | Položka zahrnuje vodorovnou dopravu do všech vzdáleností na skládky dle volby zhotovitele. | [23 empty] | POP
49 | 979999999RVL | Poplatek za skladku - veškerý odpad bez rozlišení druhu | t | 27.9206 |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 33504.67 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL8_
|  | Jednotková cena zahrnuje vážený průměr nákladů na likvidaci jednotlivých druhů odpadů. | [23 empty] | POP
50 | M01 | Stěhování nábytku v kancelářích, uskladnění v prostorách objektu, přikrytí folií a nastěhování nábytku zpět | m2 | 562.0551 |  | 0 | 0 | 0 | 28266.94 | 15887578.64 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_0
Díl: | VN | Vedlejší náklady |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 28266.94 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | DIL
51 | 005121 R | Zařízení staveniště | Soubor | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 28266.94 | 28266.94 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | RTS 17/ II | Indiv | 0 | 0 |  |  |  |  | POL99_0
[24 empty] | 15 | 21
| Celkem |  |  |  |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0 | SUM
END

## D.2.01.02 VZT
Rozpočet projektu
Název zakázky :
AV ČR KLIMATIZACE V OBJEKTU "A"
Projektová dokumentace byla vypracována podle ČSN, vyhlášek a zákonů platných v době zpracování projektové dokumentace. Dodavatel VZT provede kontrolu kusů jednotlivých pozic. Standard vybraných výrobků je popsán v Technické zprávě projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a realizaci stavby profese VZT.
|  | M.J. | Množství | Cena/mj | Cena celkem
Pozice | Popis |  |  | Kč | Kč
| Zařízení č. 1 - Přímé chlazení vybraných místností |  |  |  | 0
1.01 | Venkovní kondenzační jednotka systému VRF Qch=45,0kW, EER=3,32, COP=4,00 | ks | 1 |  | 0
chladivo R410a, Lpa= 63dB(A) v režimu chlazení v 1 m, m= 251kg
včetně nosného rámu a roznášecích betonových dlaždic na antivibračním podkladu
Včetně dopravy na střechu jeřáben
1.02 | Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch=2,8 kW vč. Čerpadla kondenzátu, | ks | 6 |  | 0
dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.
1.03 | Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch= 2,2 kW vč. Čerpadla kondenzátu, | ks | 13 |  | 0
dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.
1.04 | Vnitřní kazetová jednotka do eurorastru 600x600, Qch=1,7 kW vč. Čerpadla kondenzátu, | ks | 4 |  | 0
dekoračního panelu a infraovladače, Lpa=26dB(A) v 1,5m pro nízké ot.
U všech vnitřních jednotek aktivovat autorestart při montáži.
1.05 | Předizolované chladivové Cu potrubí včetně izolace:
| Cu potrubí 12/28 | bm | 10 |  | 0
| Cu potrubí 10/22 | bm | 26 |  | 0
| Cu potrubí 10/18 | bm | 15 |  | 0
| Cu potrubí 10/16 | bm | 62 |  | 0
| Cu potrubí 6/12 | bm | 103 |  | 0
Cu potrubí v exteriéru bude opatřeno ochrannou páskou a bude vedeno v ocelovém žlabu
Svařování Cu potrubí bude prováděno pod ochrannou atmosférou inertního plynu (např. dusík).
1.06 | Spojení konden.,vnit.jednotek, ovladačů komunik.kabeláží | bm | 206 |  | 0
1.07 | Doplnění chladiva do systému R410 A | kg | 14 |  | 0
1.08 | Kamenná vlna min 120g/m3, protipožární stěrka CSP, protipožární silikon | m2 | 1 |  | 0
1.09 | Ocelový žlab pro vedení Cu potrubí a kabeláže, vč. Podložení | bm | 4 |  | 0
1.10 | Úprava stávající chráničky prostupující ze střechy do 2.NP po montáži Cu potrubí | ks | 1 |  | 0
1.11-1.199 | Neobsazeno
1.200 | Montážní materiál k z.č.1 | kg | 110 |  | 0
1.201 | Dopravné (% z ceny materiálu) | % | 3.6 |  | 0
| Přesun hmot (% z ceny montáže) | % | 10 |  | 0
| Inženýrská koordinační činnost | hod | 15 |  | 0
| Kontrola těsnosti a pevnosti spojů Cu potrubí přetlakem tlakovou zkouškou pomocí dusíku | hod | 6 |  | 0
| Vakuování systému | hod | 6 |  | 0
| Požární hlídky | hod | 80 |  | 0
| Komplexní zkoušky, uvedení do provozu | hod | 8 |  | 0
| Zaškolení obsluhy | hod | 2 |  | 0
| Autorizované měření hluku | hod | 5 |  | 0
| Vypracování provozního řádu | ks | 1 |  | 0
| Vypracování PD skutečného provedení | ks | 1 |  | 0
| Zařízení č. 1A – Související úpravy – odvod kondenzátu |  |  |  | 0
Viz samostaný list
| Součet : |  |  |  | 0
Celkem bez DPH :

## D.2.01.02 ZTI
Stavba : | Klimatizace prostorů Ústavu Výzkumu Globální Změny AV ČR, v.v.i, Bělidla 986/4a, Brno
Objekt : | Vnitřní kanalizace - odvod kondenzátu
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace
| Potrubí PPR PN 10 Ø 32 x 2,9 | m | 132 |  | 0
| Potrubí PP HT Ø 40 | m | 4 |  | 0
| Ochrana potrubí Ø 32 plstí | m | 132 |  | 0
| Napojení klimatizační jednotky na potrubí | Soub. | 23 |  | 0
| Pozinkovaná závitová zátka DN 25 | ks | 4 |  | 0
| T - kus se zástřikem Ø 32 x 1" | ks | 4 |  | 0
| Sifon s vodní a mechanická záp. Uzávěrkou | ks | 6 |  | 0
| Vložení odbočky do PP HT potrubí Ø 75 | Soub. | 1 |  | 0
| Propojení dosavadního PP HT potrubí Ø 75 | Soub. | 1 |  | 0
| Vložení odbočky do PP HT potrubí Ø 110 | Soub. | 5 |  | 0
| Propojení dosavadního PP HT potrubí Ø 110 | Soub. | 5 |  | 0
| Krycí dvířka 150 x 150 mm | ks | 10 |  | 0
| Požární ucpávky prostupů stěnou | kpl. | 4 |  | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace | m | 136 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 24 m) | % | 1.84 |  | 0
| Výpomoc HSV | h | 40 |  | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Všechny ploložky zahrnují montáž.
Sádrokartonové kryty jsou dodávkou stavební části.
Demontáž a montáž podhledů je dodávkou stavební části.
Při oceňování stavby je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou

## D.2.01.03 Si rekapitulace
| Název | Hodnota
| Nadpis rekapitulace | D1.01.03-R Rozpočet
| Akce | Klimatizace v prostorách ústavu výzkumu AV ČR
Objekt
| Název části | Zařízení silnoproudé elektrotechniky
| Z. č. | 1742
| Objednavatel | Ústav výzkumu globální změny AV ČR
| Stupeň PD | DPS
| Vypracoval | Ing. Jaromír Glovina
Kontroloval
| Datum | 11.2017
| Zpracovatel | Ing.Jaromír Glovina
| Cenová soustava | RTS 2016
| Poznámka | Uvedené ceny jsou v Kč a nezahrnují DPH, pokud to není uvedeno.
Věta |  | Název | Název - kopie | Hodnota A | Hodnota B | Hodnota A - výpočet | Hodnota B - výpočet | Desetinná místa | Format
101 |  | Základní náklady | Základní náklady | [5 empty] | 000000¦e0fee0¦T¦1
3 |  | Montáž - materiál | Montáž - materiál |  | 0 |  | <3:ASUM> + <4:ASUM> | 0
4 |  | Montáž - práce | Montáž - práce |  | 0 |  | <2:BSUM> + <3:BSUM> + <4:BSUM> | 0
|  | Zednická výpomoc3,5% z montáží-práce | Doprava {20}%, Přesun {21}% |  | 0
5 |  | Mezisoučet 1 | Mezisoučet 1 | 0 | 0 | [1A] + [2A] | [1B] + [2B] + [3B] + [4B] | 0 | 000000¦ffeaff¦T¦0
14 |  | Základní náklady celkem | Základní náklady celkem |  | 0 |  | [10A] + [10B] + [11B] + [12B] + [13B] | 0 | 000000¦e0fee0¦T¦1
0
50 |  | Náklady celkem | Náklady celkem |  | 0 |  | [14B] + [22B] + [30B] | 0 | 000000¦bfebff¦T¦2
200 | [5 empty] | <#1:ASUM> | <#1:BSUM> | 0
200 | [5 empty] | <#2:ASUM> | <#2:BSUM> | 0
200 |  |  | Zemní práce |  |  | <#3:ASUM> | <#3:BSUM> | 0
0
300 |  |  | Seznam výrobců¦Číslo (ID) výrobce¦ |  |  | PRODUCERS() |  |  | 000000¦e0fee0¦T¦1
300 |  |  | ABB Jablonec/Nisou¦1002
300 |  |  | Kablo Kladno silnoproud¦1122
300 |  |  | Kablo Vel.Meziřičí silnoproud¦1124
300 |  |  | Kopos Kolín¦1123
300 |  |  | Montážní ceník M21¦9998
300 |  |  | Neoklas Šardice¦1126
300 |  |  | Nezařazené¦9999
300 |  |  | OEZ Letohrad¦1182
300 |  |  | Tremis Lovosice¦1244
300 |  |  | WAGO Elektro¦1265

## D.2.01.03 Si
Pozice | Položka | Popis položky | Mj | Počet | Materiál | Materiál celkem | Montáž | Montáž celkem | Cena | DM | Cena celkem | Hmotnost | Hmotnost celkem | Poznámka 1 | Poznámka 2 | Poznámka 3 | Format
| C-21M | Elektromontáže
Výkres D2.01.03-101
1 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  | Skupinový držák GRIP M 15 | ks | 91 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
3 |  | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 95 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
4 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 155 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
5 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
6 | 210 29-0751.R00 | Zapojení ventilátoru jednotky | ks | 13 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
7 | 210 12-0401.R00 | Jistič 13/1/C, bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
8 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stčnou tl.15 | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
Výkres D2.01.03-102
9 |  | KRABICE INSTALAČNÍ, IP40, se svorkovnicí | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | Skupinový držák 2031 10 plast | ks | 25 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  | Skupinový držák GRIP M 15 | ks | 52 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
12 |  | HM 8 HMOŽDINKA 8 | ks | 80 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KABEL STANDARDNÍ
13 | 210 81-0045.R00 | CYKY-J 3x1.5 mm2, pevně | m | 125 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
14 |  | CYKY-J 5x16 mm2, pevně | m | 45 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČÍCH
15 | 210 10-0251.R00 | Ukončení kabelů do 4x10 mm2 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
16 | 210 10-0252.R00 | Ukončení kabelů do 4x25 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
JISTIČE A POJISTKY
17 | 210 12-0401.R00 | Jistič 13/1/C, bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 210 12-0501.R00 | Jistič 63/3/C, bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
HLAVNÍ VYPÍNAČ
19 | 210 12-0501.R00 | Vypínač IA 100/3, bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
SVODIČE
20 |  | Svodič třídy I+II, COMBTEC BC TNC 275/12,5 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
21 | 210 29-0751.R00 | Zapojení ventilátoru jednotky | ks | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
PROTIPOŽÁRNÍ PŘEPÁŽKY
22 | 210 02-0911.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stropem tl.20 | m2 | 0.1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
23 | 210 02-0921.R00 | Ucpávka protipožární, průchod stčnou tl.15 | m2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
ÚPRAVA ROZVADĚČE RE
24 | 210 12-0501.R00 | Jistič C100/3-I, bez krytu | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 210 17-0307.R00 | Měřící transformátor proudu 160/5A, 15VA, 0,5%, CLA1.2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Výkres D2.01.03-103
26 | 210 01-0035.R00 | Trubka kovová ohebná, 3336 | m | 5 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
KABEL PRYŽOVÝ
27 | 210 80-2471.R00 | H07RN-F 5G10, pevně | m | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
UKONČENÍ VODIČŮ A KABELŮ V ROZVADĚČI
28 | 210 10-0251.R00 | Ukončení šňůry v gumové hadici do 5x10 mm2 | ks | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
NAPOJENÍ VZT ZAŘÍZENÍ
29 | 210 29-0752.R00 | Zapojení ventilátoru jednotky | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
SPÍNAČ 3-f
30 | 210 11-0513.R00 | Spínač trojpólový 363 MW, 63A, IP65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
31 | 210 02-0651.RT1 | Konstrukce ocelová nosná pro spínače | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
vč. dodávky L20/20/3
BLESKOSVOD
32 |  | Svodový vodič AlMgSi Rd8 | m | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
33 |  | Svorka univerzální SU | ks | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
34 |  | Podpěra vedení na rovné střechy FB2 | ks | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 |  | Jímací tyč AlMgSi 3000 | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
36 |  | Izolovaný držák DehnIso II | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
37 |  | Svorka k jímací tyči | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
38 |  | Betonový podstavec 17 kg k jímací tyči | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
39 |  | Podložka pod podstavec | ks | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
40 |  | Úprava a doplnění rozvaděče RE | hod | 15 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
41 |  | Úprava a doplnění rozvaděče RB1.1 | hod | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
42 |  | Úprava rozvaděče RB2 | hod | 10 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
43 |  | Napojení venkovní klimajednotky | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
44 |  | Koordinace s dalšími profesemi | hod | 3 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
45 |  | Přepojení elektroinstalace přerušené při montážích | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
46 |  | Propojení jímací soustavy | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
|  | PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK | [14 empty] | 000000¦ffffe0¦K¦1
47 |  | Revizni technik | hod | 20 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
48 |  | Spoluprace s reviz.technikem | hod | 2 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
|  | Elektromontáže - celkem |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0
000000¦bfebff¦T¦2