## VV_Czech Globe TČ
ZARIZENI/10 | Výrobce/9 | NAZEV_POLOZKY_RTCHTYP_POHONU/12 | POPIS_PARAMETRU/5 | Model/11 | Počet/8 | MJ_RTCH/1
ZARIZENI | Výrobce | NAZEV_POLOZKY | POPIS_PARAMETRU | Model | Počet | MJ | Cena/MJ | Cena celkem
|  | Vrtné práce • vrtání do vyprojektované hloubky • instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy • tlaková zkouška sondy před zapuštěním a po zapuštění sondy do vrtu |  |  | 2640 | m |  | 0
|  | Vystrojení vrtů geotermální sondou PE-RC • vystrojení 4x d32 x 2,9 mm á120 m (SDR11, PN16) • potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I • délková signatura potrubí po každém metru • dvojité navinutí potrubí pro snazší zabudování • pro vyšší bezpečnost musí být hlava sondy vyrobena z jednoho kusu s minimální tlakovou odolností 22 barů (PN22) • vratné U-koleno na patě sondy musí splňovat podmínky normy VDI4640 (průtok a tlaková ztráta U-kolena) |  |  | 22 | ks
|  | Závaží pro geotermální sondy (možno nahradit zaváděcími tyčemi) • hmotnost 10kg |  |  | 22 | ks
|  | Injektážní potrubí PE100+ • délka 120m, d25x 2,3 mm, PE100+ (SDR11,PN16) • lze injektovat pomocí zaváděcích tyčí |  |  | 22 | ks
|  | Tlaková injektáž vrtu • tepelná vodivost injektážní směsi = 2,0 W/(m.K) • poměr ředění směsi pro 1,0 m3 směsi = 1020 kg směsi + 653 l vody • tepelně vodivé spojení podloží s geotermální vertikální sondou • zamezení propojení jednotlivých horizontů spodních vod • ochrana spodních vod před kontaminací povrchovou vodou |  |  | 22 | kpl
|  | Doprava a nastěhování vrtné soupravy |  |  | 1 | ks
|  | Kontejnery pro řízený odvod vyvrtaného materiálu a vody |  |  | 22 | ks |  | 0
|  | Redukce počtu větví 32-32-40 • 1x Y-kus 32-32-40 • 2x el. spojka d32 • 1x el. spojka d40 |  |  | 46 | ks |  | 0
|  | elektroredukce Ø 50-40 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 4 | ks |  | 0
|  | Potrubí PE 100 RC 40x3,7mm • potrubí je určeno pro pokládku bez pískového lože (potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II) • potrubí s vnější ochrannou vrstvou zelené barvy |  |  | 980 | m |  | 0
|  | Potrubí PE 100 RC 50x4,6mm • potrubí je určeno pro pokládku bez pískového lože (potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ I nebo II) |  |  | 80 | m |  | 0
|  | elektrospojka Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 38 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 90° Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 24 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 45° Ø 40 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 6 | ks |  | 0
|  | elektrospojka Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 90° Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 45° Ø 50 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 10 | ks |  | 0
|  | Š1 - Kruhová šachta pro 7 okruhů - sběrná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 150-550 mm - tělo rozdělovače/sběrače d110 umístěné vertikálně - výstupy na páteřní vedení d90 - rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 7x výstup rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty - 7x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x integrované uzavírací klapky d90 (DN80) - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 12,5 t |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | Š2 - Kruhová šachta pro 5 okruhů - sběrná šachta s rozměry ID = 940 mm, výška = 970 mm + 130-430 mm - tělo rozdělovače/sběrače d90 umístěné vertikálně - výstupy na páteřní vedení d90 - rozdělovač/sběrač obsahuje 1" kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 5x výstup rozdělovače d40 obsahují kulové kohouty - 5x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory Inline-setter 5-42 l/min. - 2x integrované uzavírací klapky d90 (DN80) - všechny výstupy přivařené ke stěně šachty s přesahem cca 100 mm - šroubovatelné, výškově nastavitelné víko odzkoušené TÜV - víko s pojízdností 1,5 t |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | PD1 - Prostupová deska + rozdělovač/sběrač pro 7 okruhů A) Prostupová deska podlahou - tlakové utěsnění prostupu základy - systémová deska s výstupy d40 (tam+zpět) = 1) deska roznášecí; 2) deska pro napojení hydroizolace - určená k zabudování do základové desky před zabetonováním - určená pro instalaci do černé vany - rozměry desky pro napojení hydroizolace (Š x V x D) : 800x 15x 1280 mm - rozměry roznášecí desky (Š x V x D) : 600x 15x 1080 mm - přesah potrubí pod deskou pro napojení hydroizolace = 845 mm - přesah potrubí nad roznášecí deskou (po převlečnou matici) = sběrač 930 mm, rozdělovač 750 mm - osová vzdálenost mezi prostupy potrubím 120 mm - výstupy na straně objektu obsahují převlečné matice - bentonitový lem = tlakotěsnost min. 2 bary B) Rozdělovač/sběrač - tělo rozdělovače/sběrače d90 - rozdělovač/sběrač obsahuje kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 7x výstup rozdělovače d40 obsahují plnoprůtokové kulové kohouty - 7x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 5-42 l/min. - rozteč výstupů 120 mm - nosná KCE rozdělovače/sběrače - rozdělovač/sběrač bude ukončen pomocí uzavíracích klapek DN80 |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | PD2 - Prostupová deska + rozdělovač/sběrač pro 4 okruhy A) Prostupová deska stěnou - tlakové utěsnění prostupu základy - systémová deska s výstupy d40 (tam+zpět) = 1) deska roznášecí; 2) deska pro napojení hydroizolace - určená k zabudování do základové stěny před zabetonováním - určená pro instalaci do černé vany - rozměry desky pro napojení hydroizolace (Š x V x D) : 800x 15x 920 mm - rozměry roznášecí desky (Š x V x D) : 600x 15x 720 mm - přesah potrubí venkovní za deskou pro napojení hydroizolace = 500 mm - přesah potrubí vnitřní za roznášecí deskou (po převlečnou matici) = sběrač 300 mm, rozdělovač 550 mm - osová vzdálenost mezi prostupy potrubím 120 mm - výstupy na straně objektu obsahují převlečné matice - bentonitový lem = tlakotěsnost min. 2 bary B) Rozdělovač/sběrač - tělo rozdělovače/sběrače d75 - rozdělovač/sběrač obsahuje kulové kohouty pro napuštění/odvzdušnění - 4x výstup rozdělovače d40 obsahují plnoprůtokové kulové kohouty - 4x výstup sběrače d40 obsahují průtokové regulátory 5-42 l/min. - rozteč výstupů 120 mm - nosná KCE rozdělovače/sběrače - rozdělovač/sběrač bude ukončen pomocí kulových kohoutů DN50 |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | Nosná KCE rozdělovače/sběrače |  |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Podstavec pro zabudování desky |  |  | 2 | kpl |  | 0
|  | Izolační materiál pro zaizolování rozdělovače/sběrače |  |  | 2 | kpl |  | 0
|  | elektroredukce Ø 110-90 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 4 | ks |  | 0
|  | Páteřní vedení potrubí PE 100 RC 110x 6,6mm - potrubí je určeno pro pokládku bez pískového lože (potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II) - potrubí s vnější ochrannou vrstvou zelené barvy |  |  | 150 | m |  | 0
|  | elektrospojka Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 30 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 90° Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 4 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 45° Ø 110 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 14 | ks |  | 0
|  | T-kus s prodlouženými hrdly Ø 110, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Redukce Ø 125-110 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Páteřní vedení potrubí PE 100 RC 125x 7,4mm - potrubí je určeno pro pokládku bez pískového lože (potrubí vyrobeno dle normy PAS 1075 typ II) - potrubí s vnější ochrannou vrstvou zelené barvy |  |  | 18 | m |  | 0
|  | elektrospojka Ø 125 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 8 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 90° Ø 125 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | elektrokoleno 45° Ø 125 mm, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Lemový nákružek Ø 125, PE 100, SDR 11 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Otočná příruba PP-Ocel d125 (DN100) 8xM16 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Mezipřírubová uzavírací klapka DN100 - disk nerez |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Zaslepovací příruba PVC-U DN100 |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Prostupová nerezová pažnice DN 200 pro napojení na hydroizolaci |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Tlakotěsný prostup - tlaková odolnost do 5 barů - materiál nerezová ocel V2A (1.4301) - gumová objímka z materiálu SBR (alternativně EPDM), šířka 40 mm - těsnění odolává teplotám od -30°C do +70°C |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Ostatní příslušenství štětec, pásky, lepidlo…. |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Teplonosná kapalina G-SFROST E na bázi monoethylenglykolu • obsahuje inhibitory koroze, látky ochraňující pryžová těsnění, změkčovače vody a stabilizátory pH • nezámrznost kapaliny -13°C (ředění 1:3) |  |  | 2850 | l |  | 0
|  | sdružení vrtů |  |  | 23 | sou |  | 0
|  | pokládka páteřního vedení |  |  | 168 | m |  | 0
|  | montáž rozdělovače/sběrače |  |  | 2 | sou |  | 0
|  | prostupy základy |  |  | 2 | sou |  | 0
|  | montáž prostupu |  |  | 2 | sou |  | 0
|  | plnění primárního okruhu nemrznoucí směsí |  |  | 2850 | l |  | 0
|  | odvzdušnění primárního okruhu |  |  | 1 | sou |  | 0
|  | tlaková zkouška primárního okruhu |  |  | 1 | sou |  | 0
1 | OILON | Tepelné čerpadlo - výkon 202 kW (5/50 °C) , chladící výkon 142 kW, chladivo R1234 ZE(E), maxinální GWP=7, celkem 3 kompresory, 2 kompresory frekvenčně řízené 30 - 100 % výkonu). Součástí dodávky tepelného čerpadla je řídící systém výroby tepla a chladu, který řídí veškeré komponnenty ( čerpadla, ventily) ve strojovně v rámci dodávky tohoto projektu. Komunikuje s nadřazneou regulací v objektu pomocí protokolu MODBUS (nebo pod.), obsahuje vizualizaci a online přístup pro správu a servisní zásahy. Součástí je kompletní kabeláž a montáž elektor ve strojovně) | topný výkon 220 kW, chladivo R1234 ZE(E), GWP chladiva je max 7 | OILON P220 | 1 | ks |  | 0
|  | montáž tepelného čerpadla |  |  | 1 | ks |  | 0
2 |  | Akumulační nádoba chlazení, objem 2000 litrů, nápojná hrdla dle výrobního výkresu, výška 2100mm, průměr 1200mm, včetně parotěsné izolace nádoby 100 m |  |  | 1 | ks |  | 0
3 |  | Akumulační nádoba vytápění, objem 2000 litrů, nápojná hrdla dle výrobního výkresu, výška 2100mm, průměr 1200mm, včetně izolace nádoby kaučukovou izolací 100 mm |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | montáž akumulačních nádob |  |  | 2 | ks |  | 0
4 |  | Deskový nerezový výměník skládaný, Qt=281 kW, včetně izolace - primární strana, teplotní spád 40/30°C, voda, 25 kPa - sekundární strana, teplotní spád 20/25°C, monoethylenglykol 30%, 25 kPa |  |  | 1 | ks |  | 0
5 | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | voda, 24,5 m3/h, 12m | TPE3 40-200 S-A-F-A-BQBE-GDC | 1 | ks |  | 0
5a | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks |  | 0
6 | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | voda, 24,4 m3/h, 8m | TPE3 40-200 S-A-F-A-BQBE-GAC | 1 | ks |  | 0
6a | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  |  | 1 | ks |  | 0
7 | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | glykol 30%, 52,1 m3/h, 19m | TPE 65-250/2 S-A-F-A-BQQE-KDB | 1 | ks |  | 0
7a | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  |  | 1 | ks |  | 0
8 | Grundfos | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | glykol 30%, 34,8 m3/h, 19m | NBE 32-125/142 AAF2AESBQQEJWB | 1 | ks |  | 0
8a | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  |  | 1 | ks |  | 0
9 |  | Deskový nerezový výměník skládaný, Qt=225 kW, včetně parotěsné izolace - primární strana, teplotní spád 5/10°C, monoethylenglykol 30%, 25 kPa - sekundární strana, teplotní spád 12/7°C, voda, 25 kPa |  |  | 1 | ks |  | 0
10 | Grundfos | Nesamonasávací, jednostupňové odstředivé čerpadlo, navržené podle ISO 5199 s rozměry a jmenovitým výkonem podle EN 733 (10 bar). Příruby jsou PN 16 s rozměry podle EN 1092-2. Čerpadlo má axiální sací hrdlo, radiální výtlačné hrdlo, vodorovnou hřídel a konstrukci “back pull-out”, která umožňuje vyjmutí motoru, lucerny motoru, krytu a oběžného kola, aniž by se porušilo těleso čerpadla nebo potrubí. Nevyvážená ucpávka s pryžovým vlnovcem je podle DIN EN 12756. Čerpadlo je dvojitě připojené k synchronnímu motoru s permanentními magnety. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru. To umožňuje plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | voda, 38,6 m3/h, 10m | NBE 32-125/142 AAF2AESBQQEJWB | 1 | ks |  | 0
10a | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | montáž deskových výměníků |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | montáž oběhových čerpadel |  |  | 5 | ks |  | 0
11 | Kopřiva | Elektrický multikotel 24kW + 36 kW (60 kW), včetně pojistných ventilů 4 bary, včetně oběhových čerpadel |  |  | 1 | ks |  | 0
11a | Kopřiva | Připojovací sada pro multikotel, včetěn zpětných klapeka uzávěrů |  |  | 1 | kpl |  | 0
|  | Stojan pro multikotel do 180 kW |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | Kaskádový řadič pro elektrokotel KE 5 |  |  | 1 | ks |  | 0
12 | Reflex | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Maximální provozní teplota soustavy 70 °C. Maximální dovolený tlak 6 bar. |  | S 140, 6 bar | 1 | ks |  | 0
12a | Reflex | Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´ |  | MK 1 | 1 | ks |  | 0
14 | IVT | Negativní zásobník TV, objem 750 litrů, 6 bar |  | FW 756/6, plocha výmněníku 18,6 m3, 3 vložky výmněníku, tlaková řada 6 Bar topné vody | 1 | ks |  | 0
|  | Montáž zásobníku TV |  |  | 1 | ks |  | 0
|  | Diferenční tlakové čidlo pro zjišťování tlakové ztráty filtru |  |  | 9 | ks |  | 0
|  | Automatický odvzdušňovací ventil, včetně zpětné klapky, s možností uzavření | DN15 |  | 20 | ks |  | 0
| IMI | Dvoucestný regulační ventil, přírubový vč. protipřírub, servopohon | DN100 | CV 206 GG DN100 | 2 | ks |  | 0
| IMI | Servopohon, ON-OFF, 230V |  | TA-MC 160/230 | 2 | ks |  | 0
| IMI | Třícestný směšovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny | DN65, kvs=63 m3/h | CV 306 GG DN65 | 1 | ks |  | 0
| IMI | Servopohon, ON-OFF, 230V |  | TA-MC 160/230 | 1 | ks |  | 0
| IMI | Třícestný směšovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny | DN80, kvs=100 m3/h | CV 306 GG DN80 | 1 | ks |  | 0
| IMI | Servopohon, ON-OFF, 230V |  | TA-MC 160/230 | 1 | ks |  | 0
| IMI | Třícestný směšovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny | DN100, kvs=125 m3/h | CV 306 GG DN100 | 1 | ks |  | 0
| IMI | Servopohon, 0-10V, 24V |  | TA-MC 160/24 | 2 | ks |  | 0
|  | Solenoidní ventil pro doplňování |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Tlakové čidlo pro doplňování do systému |  |  | 2 | ks |  | 0
|  | Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny | DN50 |  | 1 | ks |  | 0
|  | Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny | DN100 |  | 3 | ks |  | 0
|  | Filtr, přírubový vč. mezipřírub, z litiny | DN125 |  | 5 | ks |  | 0
|  | Kulový kohout | DN15 |  | 18 | ks |  | 0
|  | Kulový kohout | DN50 |  | 8 | ks |  | 0
|  | Pojistný ventil, závitový | 4 bary |  | 6 | ks |  | 0
|  | Pryžový kompenzátor, přírubový | DN50 |  | 2 | ks |  | 0
|  | Pryžový kompenzátor, přírubový | DN80 |  | 2 | ks |  | 0
|  | Pryžový kompenzátor, přírubový | DN100 |  | 2 | ks |  | 0
| IMI | Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ | DN32, kvs=14.2 m3/h | STAD 30 | 1 | ks |  | 0
| IMI | Vyvažovací ventil, závitový, ze slitiny mosazi, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ | DN40, kvs=19.2 m3/h | STAD 40 | 1 | ks |  | 0
| IMI | Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ | DN80, kvs=120 m3/h | STAF 80 | 3 | ks |  | 0
| IMI | Vyvažovací ventil, přírubový vč. protipřírub, z litiny, ruční ovládání, s měřícími vsuvkami, t= -10°C až +120°C, PN dle TZ | DN100, kvs=190 m3/h | STAF 100 | 4 | ks |  | 0
|  | Axiální teploměr, včetně jímky, t= 0°C až 100°C, PN dle TZ |  |  | 18 | ks |  | 0
|  | Axiální manometr, včetně tlakoměrného kohoutu a připojovací smyčky, rozmezí 0 - 16 bar |  |  | 18 | ks |  | 0
|  | Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ | DN100 |  | 23 | ks |  | 0
|  | Uzavírací klapka, mezipřírubová vč. protipřírub, tělo z litiny, disk z poniklované litiny, ovládání uzamykatelnou pákou, t= -20°C až +120°C, PN dle TZ | DN125 |  | 15 | ks |  | 0
|  | Vypouštěcí kohout, závitový, z poniklované mosazi, rukojeť s dorazem, s hadicovým nástavcem a uzavíracím víčkem, t= -10°C až 90°C, PN dle TZ | DN15 | Vypouštěcí kohout | 20 | ks |  | 0
|  | Zpětná klapka přírubová | DN100 |  | 3 | ks |  | 0
|  | Zpětná klapka přírubová | DN125 |  | 3 | ks |  | 0
|  | montáž armatur |  |  | 1 | sou |  | 0
| VICTAULIC | ocelové trubky včetně montáže a spojovacího materiálu | DN25 | Potrubí černé podélně svařované, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů, spojované mechanicky rozebiratelnými spojkami a tvarovkami,pevné s průžné spojky s technologií Installation-Ready, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení | 14 | m |  | 0
| VICTAULIC | ocelové trubky včetně montáže a spojovacího materiálu | DN50 | Potrubí černé podélně svařované, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů, spojované mechanicky rozebiratelnými spojkami a tvarovkami,pevné s průžné spojky s technologií Installation-Ready, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení | 79 | m |  | 0
| VICTAULIC | ocelové trubky včetně montáže a spojovacího materiálu | DN65 | Potrubí černé podélně svařované, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů, spojované mechanicky rozebiratelnými spojkami a tvarovkami,pevné s průžné spojky s technologií Installation-Ready, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení | 52 | m |  | 0
| VICTAULIC | ocelové trubky včetně montáže a spojovacího materiálu | DN80 | Potrubí černé podélně svařované, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů, spojované mechanicky rozebiratelnými spojkami a tvarovkami,pevné s průžné spojky s technologií Installation-Ready, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení | 26 | m |  | 0
| VICTAULIC | ocelové trubky včetně montáže a spojovacího materiálu | DN100 | Potrubí černé podélně svařované, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů, spojované mechanicky rozebiratelnými spojkami a tvarovkami,pevné s průžné spojky s technologií Installation-Ready, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení | 71 | m |  | 0
| VICTAULIC | ocelové trubky včetně montáže a spojovacího materiálu | DN125 | Potrubí černé podélně svařované, lakované pomocí práškové barvy a jejího zapečení, na koncích opatřeno drážkami dle specifikace drážkových spojů, spojované mechanicky rozebiratelnými spojkami a tvarovkami,pevné s průžné spojky s technologií Installation-Ready, rychlomontáž bez rozložení na jednotlivé díly, jen optická kontrola dotažení bez nutnosti použití momentového klíče/nářadí, utažení | 33 | m |  | 0
|  | izolace minerální vata 50 mm včetně montáže | DN25 |  | 14 | m |  | 0
|  | izolace minerální vata 50 mm včetně montáže | DN50 |  | 79 | m |  | 0
|  | izolace minerální vata 50 mm včetně montáže | DN65 |  | 52 | m |  | 0
|  | izolace minerální vata 50 mm včetně montáže | DN80 |  | 26 | m |  | 0
|  | izolace minerální vata 50 mm včetně montáže | DN100 |  | 71 | m |  | 0
|  | izolace minerální vata 50 mm včetně montáže | DN125 |  | 33 | m |  | 0
|  | izolace kaučuková 25 mm včetně montáže a chladových pouzder | DN65 |  | 52 | m |  | 0
|  | izolace kaučuková 25 mm včetně montáže a chladových pouzder | DN80 |  | 26 | m |  | 0
|  | izolace kaučuková 25 mm včetně montáže a chladových pouzder | DN100 |  | 51 | m |  | 0
|  | izolace kaučuková 25 mm včetně montáže a chladových pouzder | DN125 |  | 33 | m |  | 0
|  | Doprava |  |  | 1 | sou |  | 0
|  | ocelové závěsné konstrukce pro zavěšení potrubí včetně montáže |  |  | 350 | kg |  | 0
| Celkem bez DPH | [6 empty] | 0