## SSZ
Zařízení | Pozice | Pozice | Pozice | Položka | Popis parametrů / rozměry | Označení / typ / rozměr | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem
AHU 01. |  | AHU 01. |  | Větrání čistých prostor 1.PP | [8 empty] | 0
AHU 01. | 001 | AHU 01.001 | - | VZT jednotka s rámovou konstrukcí a přerušeným tepelným mostem - vnitřní provedení - hygienické (určené pro čisté prostory). Vč. dodávky - Rámu, pružného uložení, rýhované gumy mezi rám a vzt jednotku. Vč. dodávky sifonu a pružných manžet. Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Posuzování shody s požadavky od r. 2018 pro jednosměrné větrací jednotky (UVU). Cena vč. hadic pro dopojení vody pro vlhčení ! DN a délku nutné doměřit před objednávkou na místě. Sada vč. náhradní sady filtrů pro uvedení do provozu po vyčištění stavby a zaregulování! | V př. = 7 910 m3/h, P př. = 1 200 Pa (rezerva v tlaku P př. + 100 Pa). Max. rychlost v průřezu - 2,0 m/s. Rozměry délka x šířka x výška => do 3 750 x 1 350 x 2 200 mm. Kostra jednotky - Hliník. Opláštění - min. tl. 0,6 mm. Izolace - PUR min. tl. 50 mm. Vnější část pláště jednotky lakována. Hmotnost do 1 050 kg (bez náplní). Vlastnosti pláště dle EN1886: - mechanická stabilita D1, - těsnost pláště L2, - těsnost obtoku filtru F9, - tepelná izolace T2, - faktor tepelných mostů TB2, - součinitel prostupu tepla panelem 0,53 W/m2K, - rámová konstrukce s přerušenými tepelnými mosty, - hladký vnitřní profil, - panely s izolací PUR pěnou - tloušťka izolace 50mm. | Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint) - 70 W/(m3/s). Limit pro SFPint - 230 W/(m3/s). Skladba - dle schéma: níže popis jednotlivých částí - filtr s třídou filtrace ePM10/55% (M5) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 22/450 Pa, - ventilátor - FM dodá profese MaR - Příkon 7,5 kW, 15,5A (3f) - Provovní /Max. frekvence - 45/51 Hz - SFP 2 549 W/(m3/s), - chladič 7/12 °C bez glykolu - 48,72 kW - s výstupní teplotou 20 °C, DN 50 - tl. ztráta 21 kPa, vč. dodávky eliminátoru, sifonu a vany, - ohřívač 50/40°C bez glykolu - 71,8 kW - DN 40 - tl. ztráta 11 kPa, - filtr s třídou filtrace ePM1/85% (F9) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 105/400 Pa, - zlvhčovač adiabatický - 1/2" - vč. eliminátoru kapek, vany - nerez a sifonu, výkomn 15,1 l/h, Akustické parametry: | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 001a | AHU 01.001a | - | Sestavení jednotky na místě. Dodávka jednotky po komorách - nutné zhodnocení montážní cesty (na základě místního šetření může být rozměr modifikován). | Vč. mont. mech. Vč. nutného materiálu pro dotěsnění. | 1KPL + Hodiny | 8 | h |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 051 | AHU 01.051 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 23.1240x900-1500/4/80 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 052 | AHU 01.052 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. | Hygienické provedení ! | 23.1240x900-1500/4/80 - Hygienické provedení ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 110 | AHU 01.110 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 200 - průtok 520 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 110a | AHU 01.110a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 200 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 110b | AHU 01.110b | - | Požární obklad z desek vč. revizního otvoru s pož. odolností. 45 min. | Obklad - 1 900 x 600 x 600 mm s RO 400 x 400 mm. Vedeno od stěny po stěnu a zakončeno stropem. Opláštění pro regulátor průtoku. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 111 | AHU 01.111 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 520 m3/h) Přetlak 5-15Pa - prvotní nastavení 10 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 111a | AHU 01.111a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 200 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 112 | AHU 01.112 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 160 - průtok 250 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 112a | AHU 01.112a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 160 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 113 | AHU 01.113 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 160 - (zde pouze informativní - max. průtok 250 m3/h) Přetlak 5-15Pa - prvotní nastavení 10 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 113a | AHU 01.113a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 160 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 114 | AHU 01.114 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1010 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 114a | AHU 01.114a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 115 | AHU 01.115 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1010 m3/h) Přetlak 5-15Pa - prvotní nastavení 10 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 115a | AHU 01.115a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 116 | AHU 01.116 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1 420 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 116a | AHU 01.116a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 315 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 117 | AHU 01.117 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 160 - (zde pouze informativní - max. průtok 460 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 20 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 117a | AHU 01.117a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 160 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 118 | AHU 01.118 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 960 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 20 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 118a | AHU 01.118a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 200 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 119 | AHU 01.119 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 920 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 119a | AHU 01.119a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 315 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 120 | AHU 01.120 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 160 - (zde pouze informativní - max. průtok 300 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 121 | AHU 01.121 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 600 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 121a | AHU 01.121a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 200 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 122 | AHU 01.122 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1320 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 122a | AHU 01.122a | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. | Hygienické provedení ! | 10.500x315-750/3/67 - Hygienické provedení ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 123 | AHU 01.123 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1320 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 123a | AHU 01.123a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 124 | AHU 01.124 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1170 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 124a | AHU 01.124a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 125 | AHU 01.125 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1170 m3/h) Přetlak 10-50Pa - prvotní nastavení 30 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 125a | AHU 01.125a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 126 | AHU 01.126 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1300 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 126a | AHU 01.126a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 127 | AHU 01.127 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1300 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 20 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 127a | AHU 01.127a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 130 | AHU 01.130 | - | Regulátor průtoku konstantní - regulovaný na průtok - ruční ovládání. | Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 1000 Pa. | DN 80 - průtok 50 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 130a | AHU 01.130a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 100 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 150 | AHU 01.150 | - | Regulační klapka hranatá - ruční. S příporavou pro servo-pohon. Servo-pohon dodá MaR. |  | 800x280 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 151 | AHU 01.151 | - | Regulační klapka hranatá - ruční. |  | 800x280 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 199 | AHU 01.199 | - | Regulátor průtoku - pouze pro měření množství protékajícího vzduchu - Měřící prvek bez regulace ! Vč. dynamického převodníku diferenčního tlaku. | Netěsnost pláště podle EN 15727, do třídy C. Nepřetržité měření průtoku vzduchu. Převodník tlaku pro automatické měření hodnot, namontovaný u výrobce včetně kabeláže a potrubí. Přesnost měření ±5 %. | 900x400 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 201 | AHU 01.201 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž prvku). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 250 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 160 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při dodržení 150 Pa řady. Výměna filtru při dosažení tlakové ztráty 300 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 202 | AHU 01.202 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž prvku). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 360 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 250 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při dodržení 150 Pa řady. Výměna filtru při dosažení tlakové ztráty 300 Pa. | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 203 | AHU 01.203 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž prvku). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 460 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 250 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při dodržení 150 Pa řady. Výměna filtru při dosažení tlakové ztráty 300 Pa. | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 204 | AHU 01.204 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž prvku). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 560 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 250 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při dodržení 150 Pa řady. Výměna filtru při dosažení tlakové ztráty 300 Pa. | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 210 | AHU 01.210 | - | Laminární strop - s čistými filtry s třídou filtrace HEPA 13. Vč. 2x průžného dopojení. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapky pro uzavření - integrovaná (těsné). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Laminární proudění - Děrovaná vyústění. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž prvku). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Průtok pro čistý stav 1420 m3/h při 150 Pa. Dopojení 2x 500x150 mm - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). Rozměr => 1 800 x 1 200 x 500 mm ! Výměna filtru při dosažení tlakové ztráty 300 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 251 | AHU 01.251 | - | Potrubní vyústka - pro čisté prostory (bez hran, bez šroubků s minimalizací ploch pro možné usazení prachu). | RAL dle architekta. Max. zaslepení 35%. Bez regulace - osazení na potrubí - zakončeno na SDK kanálu. | 400 x 400 mm | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 252 | AHU 01.252 | - | Potrubní vyústka - pro čisté prostory (bez hran, bez šroubků s minimalizací ploch pro možné usazení prachu). | RAL dle architekta. Max. zaslepení 35%. Bez regulace - osazení na potrubí - zakončeno na SDK kanálu. | 200 x 400 mm | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 253 | AHU 01.253 | - | Potrubní vyústka - pro čisté prostory (bez hran, bez šroubků s minimalizací ploch pro možné usazení prachu). | RAL dle architekta. Max. zaslepení 35%. Bez regulace - osazení na potrubí - zakončeno na SDK kanálu. | 300 x 400 mm | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 254 | AHU 01.254 | - | Potrubní vyústka - pro čisté prostory (bez hran, bez šroubků s minimalizací ploch pro možné usazení prachu). | RAL dle architekta. Max. zaslepení 35%. Bez regulace - osazení na potrubí - zakončeno na SDK kanálu. | 180 x 400 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 255 | AHU 01.255 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 225 x 75 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 401 | AHU 01.401 | - | Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. | Klasifikováno dle EN 13501-3+A1. Požární odolnost - EI 90 (ve ho i-o) S. Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. | 1000x450 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 401a | AHU 01.401a | - | Požární doizolování odsazené klapky dle technického standardu výrobce požární klapky. |  | do vzdálenosti 0,5m | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 402 | AHU 01.402 | - | Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. | Klasifikováno dle EN 13501-3+A1. Požární odolnost - EI 90 (ve ho i-o) S. Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. | 900x450 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 402a | AHU 01.402a | - | Požární doizolování odsazené klapky dle technického standardu výrobce požární klapky. |  | do vzdálenosti 0,5m | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 601 | AHU 01.601 | - | Ohebná, hliníková hadice - BEZ izolace ! |  | DN 250 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 602 | AHU 01.602 | - | Ohebná, hliníková hadice - BEZ izolace ! |  | DN 280 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 701 | AHU 01.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 100 | 8.52 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 702 | AHU 01.702 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 160 | 9 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 703 | AHU 01.703 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 200 | 30.24 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 704 | AHU 01.704 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 225 | 13.92 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 705 | AHU 01.705 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 250 | 28.32 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 706 | AHU 01.706 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 280 | 2.52 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 707 | AHU 01.707 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 315 | 16.92 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 801 | AHU 01.801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ | Provedení pro čisté prostory. |  | 233.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 802 | AHU 01.802 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY | Provedení pro čisté prostory. |  | 193.9 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 901 | AHU 01.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 55 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 902 | AHU 01.902 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. |  | Tl. 25 mm + AL polepem | 78 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 903 | AHU 01.903 | - | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. |  | Tl. 60 mm + AL polepem | 85 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 910 | AHU 01.910 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 200mm. | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 911 | AHU 01.911 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 400mm. | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 912 | AHU 01.912 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 0,5 - 1,0 m. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 913 | AHU 01.913 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 2,0 - 2,5 m. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 01. | 914 | AHU 01.914 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 2,5 - 3,0 m. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. |  | AHU 02. |  | Větrání demi-čistých prostor 5.NP | [8 empty] | 0
AHU 02. | 001 | AHU 02.001 | - | VZT jednotka s rámovou konstrukcí a přerušeným tepeným mostem - vnitřní provedení - hygienické (určené pro čisté prostory). Vč. dodávky - Rámu, pružného uložení, rýhované gumy mezi rám a vzt jednotku. Vč. dodávky sifonu a pružných manžet (vyjma jedné manžety - přívod vzduchu do interiéru). Dodávka vč. výměníku - Přenos tepla, separace, doprava kapalin !!! Popis níže (položka AHU 02.001a). Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Posuzování shody s požadavky od r. 2018 pro obousměrné větrací jednotky (BVU) Sada vč. náhradní sady filtrů pro uvedení do provozu po vyčištění stavby a zaregulování! | V př. = 12 220 m3/h, P př. = 900 Pa (rezerva v tlaku P př. + 100 Pa). V od. = 6 040 - 12 220 m3/h, P od. = 500 Pa (rezerva v tlaku P od. + 100 Pa). Max. rychlost v průřezu - 2,2 m/s. Rozměry délka x šířka x výška => dle výkresové dokumentace - zalomená jednotka !!! ( + rám 120) mm. Kostra jednotky - Hliník. Opláštění - min. tl. 0,6 mm. Izolace - PUR min. tl. 50 mm. Vnější část pláště jednotky lakována. Hmotnost do 2014 kg (bez náplní). Vlastnosti pláště dle EN1886: - mechanická stabilita D1, - těsnost pláště L2, - těsnost obtoku filtru F9, - tepelná izolace T2, - faktor tepelných mostů TB2, - součinitel prostupu tepla panelem 0,53 W/m2K, - rámová konstrukce s přerušenými tepelnými mosty, - hladký vnitřní profil, - panely s izolací PUR pěnou - tloušťka izolace 50mm. | Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint) - 637 W/(m3/s). Limit pro SFPint - 1300 W/(m3/s). Skladba - dle schéma: níže popis jednotlivých částí - filtr s třídou filtrace ePM10/55% (M5) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 27/450 Pa, - ventilátor - FM dodá profese MaR - Příkon 5,5 kW, 12,0 A (3f) - Provovní /Max. frekvence - 46/54 Hz - SFP 1 214 W/(m3/s), - glykolový okruh (vnitřní) - odvodní část ( průtok 12 200 - 6 040 m3/h), dimenzováno na horší stav, - filtr s třídou filtrace ePM1/60% (F7) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 53/400 Pa, - glykolový okruh (vnitřní) - přívodní část, - chladič 7/12 °C bez glykolu - 64,16 kW - s výstupní teplotou 22 °C, DN 50 - tl. ztráta 27 kPa, vč. dodávky eliminátoru, sifonu a vany, ohřívač 50/40°C - dle tabulky zařízení, - ventilátor - FM dodá profese MaR - Příkon 11,0 kW, 23,0 A (3f) - Provovní /Max. frekvence - 68/78 Hz - SFP 2 209 W/(m3/s), - filtr s třídou filtrace ePM1/85% (F9) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 88/400 Pa, Akustické parametry: | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 001a | AHU 02.001a | - | Výměník + nutné armatury pro propojení glykolového okruhu, deskové výměníky voda-voda pro dodatečné topení Neobsahuje systém řízení – součástí dodávky MaR. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 002 | AHU 02.002 | - | Sestavení jednotky na místě. Dodávka jednotky po komorách - nutné zhodnocení montážní cesty (na základě místního šetření může být rozměr modifikován). | Vč. mont. mech. Vč. nutného materiálu pro dotěsnění. | 1KPL + Hodiny | 8 | h |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 003 | AHU 02.003 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí 1 260 x 1 550 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 004 | AHU 02.004 | - | Pružná manžeta - přívod vzduchu do interiéru. |  | 560 x 900 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 051 | AHU 02.051 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. | Hygienické provedení ! | 30.1500x560-1000/3/200 - Hygienické provedení ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 052 | AHU 02.052 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. | Hygienické provedení ! | 20.1300x580-500/4/200 - Hygienické provedení ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 053 | AHU 02.053 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. | Hygienické provedení ! | 10.1500x560-2000/8/88 - Hygienické provedení ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 054 | AHU 02.054 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 10.1000x560-2000/4/150 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 055 | AHU 02.055 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 10.1550x710-1000/10/55 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 130 | AHU 02.130 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 160 - průtok 390 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 130a | AHU 02.130a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 160 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 131 | AHU 02.131 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 160 - (zde pouze informativní - max. průtok 390 m3/h) Přetlak 5-15Pa - prvotní nastavení 10 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 131a | AHU 02.131a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 160 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 132 | AHU 02.132 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 125 - průtok 170 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 132a | AHU 02.132a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 125 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 133 | AHU 02.133 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 125 - (zde pouze informativní - max. průtok 170 m3/h) Přetlak 5-15Pa - prvotní nastavení 10 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 133a | AHU 02.133a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 125 - délka 600mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 134 | AHU 02.134 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1 010 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 134a | AHU 02.134a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 135 | AHU 02.135 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1 010 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 20 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 136 | AHU 02.136 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 200 - průtok 730 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 136a | AHU 02.136a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 137 | AHU 02.137 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 730 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 137a | AHU 02.137a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 138 | AHU 02.138 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 990 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 138a | AHU 02.138a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 280 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 139 | AHU 02.139 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 990 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 139a | AHU 02.139a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 140 | AHU 02.140 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 200 - průtok 730 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 140a | AHU 02.140a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 200 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 141 | AHU 02.141 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 730 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 141a | AHU 02.141a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 142 | AHU 02.142 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1 280 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 142a | AHU 02.142a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 315 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 143 | AHU 02.143 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 720 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 143a | AHU 02.143a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 144 | AHU 02.144 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 560 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 144a | AHU 02.144a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 200 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 145 | AHU 02.145 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Vč. akustického obalu. | Rozsah dif. tlaku - 20 až 1 000 Pa. | 400 x 200 - průtok 2 000 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 145a | AHU 02.145a | - | Tlumič hluku hranatý - Hygienické provedení. |  | 400 x 200 - délka 0,5 m volný prostor a 1,0 m TH definovaný a dodaný výrobcem regulátoru průtoku ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 146 | AHU 02.146 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1 000 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 146a | AHU 02.146a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 147 | AHU 02.147 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1 000 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 147a | AHU 02.147a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 148 | AHU 02.148 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 200 - průtok 630 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 148a | AHU 02.148a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 280 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 149 | AHU 02.149 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 945 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 149a | AHU 02.149a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 280 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 150 | AHU 02.150 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 945 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 150a | AHU 02.150a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 151 | AHU 02.151 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 945 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 151a | AHU 02.151a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 250 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 152 | AHU 02.152 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1 080 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 152a | AHU 02.152a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 280 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 153 | AHU 02.153 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | DN 250 - (zde pouze informativní - max. průtok 1080 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 25 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 153a | AHU 02.153a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 280 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 154 | AHU 02.154 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Prvek je možné osadit např. za koleno (bez nutnosti uklidňovací délky) ! Vč. akustického obalu. | Vhodný pro rychlost proudění 0,5–13 m/s. Netěsnost při zavřeném listu testována podle EN 1751, min. třída 3. Netěsnost pláště testována podle EN 1751, třída C. Minimální rozdíl tlaku: 5–82 Pa. Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 900 Pa. | DN 250 - průtok 1 820 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 154a | AHU 02.154a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 355 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 155 | AHU 02.155 | - | Regulátor průtoku regulovaný na TLAK - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečného podtlaku. Vč. dodávky hadiček - 2 x 10 m! Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | 300 x 200 - (zde pouze informativní - max. průtok 1 820 m3/h) Přetlak 10-30Pa - prvotní nastavení 20 Pa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 155a | AHU 02.155a | - | Tlumič hluku hranatý - Hygienické provedení. |  | 300 x 200 - délka 0,5 m volný prostor a 1,0 m TH definovaný a dodaný výrobcem regulátoru průtoku ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 160 | AHU 02.160 | - | Regulátor průtoku konstantní - regulovaný na průtok - ruční ovládání. | Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 1000 Pa. | DN 100 - průtok 110 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 161 | AHU 02.161 | - | Regulátor průtoku konstantní - regulovaný na průtok - ruční ovládání. | Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 1000 Pa. | DN 100 - průtok 110 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 161a | AHU 02.161a | - | Tlumič hluku kruhový - Hygienické provedení. |  | DN 100 - délka 900mm - hyg. provedení | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 170 | AHU 02.170 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 100 | 1.2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 170a | AHU 02.170a | - | Ohebná hadice DN 100 - délka 1,5m - bez izolace. |  | DN 100 | 1.2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 201 | AHU 02.201 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž elementu). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 160 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 160 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při diodržení 150 Pa řady. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 202 | AHU 02.202 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž elementu). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 360 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 250 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při diodržení 150 Pa řady. | 14 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 203 | AHU 02.203 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž elementu). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 450 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 250 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při diodržení 150 Pa řady. | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 204 | AHU 02.204 | - | Čistý nástavec vč. filtru s třídou filtrace HEPA 13. Vč. přípravy pro monitoring zanesení filtru (hadičky pro možný dopoj MaR). | Skříň je vzduchotěsná - svařovaná. Na vnitřních plochách nejsou použity těsnící tmely (dokonale čistitelné). Vyrobena lakované oceli. RAL 9010. Klapka pro uzavření - integrovaná (těsná). Příprava pro odečet MaR - zanesení filtrů. Vířivý stavitelný anemostat. Tlaková ztráta (řada - 150Pa / 300Pa). Tlaky mohou být 50 - 500 Pa (výdrž elementu). | Před zadáním do výroby nutné zohlednit typ podhledů ! Nyní je uvažován skrytý rám ! Průtok pro čistý stav 560 m3/h při 150 Pa. Dopojení DN 250 - horizontální dopoj. Dodávka vč. jedné volné sady filtrů (po zareglování - při uvedení do provozu). V rámci jedné místnosti jsou vyžadovány totožné prvky - není přípustné skládání kubatur z různých typů při diodržení 150 Pa řady. | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 205 | AHU 02.205 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 425 x 75 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 251 | AHU 02.251 | - | Potrubní vyústka - pro čisté prostory (bez hran, bez šroubků s minimalizací ploch pro možné usazení prachu). | RAL dle architekta. Max. zaslepení 35%. Bez regulace - osazení na potrubí - zakončeno na SDK kanálu. | 100 x 600 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 252 | AHU 02.252 | - | Potrubní vyústka - pro čisté prostory (bez hran, bez šroubků s minimalizací ploch pro možné usazení prachu). | RAL dle architekta. Max. zaslepení 35%. Bez regulace - osazení na potrubí - zakončeno na SDK kanálu. | 200 x 600 mm | 21 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 253 | AHU 02.253 | - | Potrubní vyústka - pro čisté prostory (bez hran, bez šroubků s minimalizací ploch pro možné usazení prachu). | RAL dle architekta. Max. zaslepení 35%. Bez regulace - osazení na potrubí - zakončeno na SDK kanálu. | 400 x 600 mm | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 254 | AHU 02.254 | - | Odvodní anemostat - hranatý - s horizontálním dopojem. | RAL dle architekta. DN 250 mm. Podhledová deska 600 x 600 mm - osazen v hladkém podhledu. | Průtok 505 m3/h. Tlaková ztráta do 25 Pa. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 255 | AHU 02.255 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 425 x 75 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 501 | AHU 02.501 | - | Výfukový kus zkosený pod úhlem 45°. - pletivo s max. zaslepením 9% průřezu. | 1 550 x 710 mm - úkos 45° |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 601 | AHU 02.601 | - | Ohebná, hliníková hadice - BEZ izolace ! |  | DN 160 | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 601 | AHU 02.601 | - | Ohebná, hliníková hadice - BEZ izolace ! |  | DN 200 | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 602 | AHU 02.602 | - | Ohebná, hliníková hadice - BEZ izolace ! |  | DN 250 | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 603 | AHU 02.603 | - | Ohebná, hliníková hadice - BEZ izolace ! |  | DN 280 | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 604 | AHU 02.604 | - | Ohebná, hliníková hadice - BEZ izolace ! |  | DN 315 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 701 | AHU 02.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 100 | 3.6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 702 | AHU 02.702 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 125 | 6.48 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 703 | AHU 02.703 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 160 | 9.72 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 704 | AHU 02.704 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 200 | 8.28 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 705 | AHU 02.705 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 250 | 114.6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 706 | AHU 02.706 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 280 | 110.04 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 707 | AHU 02.707 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 315 | 9.36 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 708 | AHU 02.708 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 355 | 3.84 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 709 | AHU 02.709 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 1000 | 4.32 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 801 | AHU 02.801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ | Provedení pro čisté prostory. |  | 306.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 802 | AHU 02.802 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY | Provedení pro čisté prostory. |  | 245.7 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 901 | AHU 02.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 184 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 902 | AHU 02.902 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. |  | Tl. 25 mm + AL polepem | 145 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 903 | AHU 02.903 | - | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním |  | Tl. 80 mm + oplechování | 41 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 910 | AHU 02.910 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 200mm. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 911 | AHU 02.911 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 400mm. | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 912 | AHU 02.912 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 1,0 - 1,5 m. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 02. | 914 | AHU 02.914 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 3,5 - 4,0 m. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. |  | AHU 03. |  | Větrání administrativních prostor | [8 empty] | 0
AHU 03. | 001 | AHU 03.001 | - | VZT jednotka s rámovou konstrukcí a přerušeným tepeným mostem - vnitřní provedení - hygienické (určené pro čisté prostory). Vč. dodávky - Rámu, pružného uložení, rýhované gumy mezi rám a vzt jednotku. Vč. dodávky sifonu a pružných manžet. Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Posuzování shody s požadavky od r. 2018 pro obousměrné větrací jednotky (BVU) Cena vč. hadic pro dopojení vody pro vlhčení ! DN a délku nutné doměřit před objednávkou na místě. | V př. = 7 000 m3/h, P př. = 600 Pa (rezerva v tlaku P př. + 100 Pa). V od. = 7 000 m3/h, P od. = 600 Pa (rezerva v tlaku P př. + 100 Pa). Max. rychlost v průřezu - 1,7 m/s. Rozměry délka x šířka x výška => cca. 5 00 x 1 340 ( 2 300 ROT.) x 2 060 ( + rám 120 ) mm. Kostra jednotky - Hliník. Opláštění - min. tl. 0,6 mm. Izolace - PUR min. tl. 50 mm. Vnější část pláště jednotky lakována. Hmotnost do 1617 kg (bez náplní). Vlastnosti pláště dle EN1886: - mechanická stabilita D1, - těsnost pláště L2, - těsnost obtoku filtru F9, - tepelná izolace T2, - faktor tepelných mostů TB2, - součinitel prostupu tepla panelem 0,53 W/m2K, - rámová konstrukce s přerušenými tepelnými mosty, - hladký vnitřní profil, - panely s izolací PUR pěnou - tloušťka izolace 50mm. Akustické parametry: | Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint) - 437 W/(m3/s). Limit pro SFPint - 808 W/(m3/s). Skladba - dle schéma: níže popis jednotlivých částí Odvodní část: - filtr s třídou filtrace ePM10/55% (M5) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 18/450 Pa, výpočová tl. ztráta 109 Pa, - ventilátor - FM dodá profese MaR - Příkon 3,0 kW, 7,2 A (3f) - Provovní /Max. frekvence - 69/76 Hz - SFP 1 270 W/(m3/s), - směšovací komora - pohod dodávkou MaR, - ZZT - rotační (Hygroskopický), FM 0,75 kW, tepelná účinnost při rovnosti průtoků 73,3 % a ZZV 50 %, - klapka pro uzavření do exteriéru, Přívodní část: - klapka pro uzavření do exteriéru, - filtr s třídou filtrace ePM1/60% (F7) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 39/400 Pa, výpočová tl. ztráta 107 Pa, - ZZT - rotační (Hygroskopický), FM 0,75 kW, tepelná účinnost při rovnosti průtoků 73,3 % a ZZV 50 %, - směšovací komora - pohod dodávkou MaR, - ventilátor - FM dodá profese MaR - Příkon 3,0 kW, 7,2 A (3f) - Provovní /Max. frekvence - 73/76 Hz - SFP 1 497 W/(m3/s), - ohřívač 50/40°C bez glykolu - 56,65 kW - DN 40 - tl. ztráta 11 kPa, - chladič 7/12 °C bez glykolu - 38,01 kW - s výstupní teplotou 22 °C, DN 40 - tl. ztráta 31 kPa, vč. dodávky eliminátoru, sifonu a vany, - zlvhčovač adiabatický - 1/2" - vč. eliminátoru kapek, vany - nerez a sifonu, výkon 20,0 l/h (přívod vody 25,0 l/h), | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 002 | AHU 03.002 | - | Potrubní chladič / ohřívač. Servisní přístup - ze spodní strany! Dopojení výměníku - ze spodní strany ! | V př. = 4 320 m3/h, Váha do 125 kg bez náplní. Příslušenství: Eliminátor, vana a sifon. Rozměr š x v x d => vnější - 1030 x 720 x 950 mm | Qtop. = 15 kW - ohřev z 20°C na 30°C - TS 50/40°C. Q chl. = 8,6 kW - chlazení z 24°C s RV 50% na 18°C - TS 7/12°C. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 003 | AHU 03.003 | - | Sestavení jednotky na místě. Dodávka jednotky po komorách - nutné zhodnocení montážní cesty (na základě místního šetření může být rozměr modifikován). | Vč. mont. mech. | 1KPL + Hodiny | 4 | h |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 004 | AHU 03.004 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí 710 x 560 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 051 | AHU 03.051 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 23.1250x315-2500/3/187 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 052 | AHU 03.052 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 10.900x500-2000/5/80 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 053 | AHU 03.053 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 10.560x900-2500/3/87 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 054 | AHU 03.054 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 20.1340x900-1500/5/68 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 101 | AHU 03.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 100 | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 102 | AHU 03.102 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 125 | 27 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 103 | AHU 03.103 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 225 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 104 | AHU 03.104 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 250 | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 105 | AHU 03.105 | - | Regulační klapka hranatá - ruční. |  | 1 000 x 315 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 110 | AHU 03.110 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | 800 x 300 - Průtok do 6 700 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 110a | AHU 03.110a | - | Tlumič hluku hranatý |  | 800 x 300 - délka 0,5 m volný prostor a 1,0 m TH definovaný a dodaný výrobcem regulátoru průtoku ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 111 | AHU 03.111 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | 600 x 300 - Průtok do 5 200 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 111a | AHU 03.111a | - | Tlumič hluku hranatý |  | 600 x 300 - délka 0,5 m volný prostor a 1,0 m TH definovaný a dodaný výrobcem regulátoru průtoku ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 112 | AHU 03.112 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | 300 x 200 - Průtok do 1 500 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 112a | AHU 03.112a | - | Tlumič hluku hranatý |  | 300 x 200 - délka 0,5 m volný prostor a 1,0 m TH definovaný a dodaný výrobcem regulátoru průtoku ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 113 | AHU 03.113 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | 600 x 300 - Průtok do 4 320 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 113a | AHU 03.113a | - | Tlumič hluku hranatý - kulisový. |  | 10.400x800-1500/2/100 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 110b - 113b | AHU 03.110b - 113b | - | Požární obklad z desek vč. revizního otvoru s pož. odolností. 45 min. | Obklad - regulátoru průtoku s revizním otvorem 400 x 400 mm. V šachtě - opláštění pro regulátor průtoku. |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 114 | AHU 03.114 | - | Regulátor průtoku variabilní regulovaný na průtok - s možností ovládání průtoku 0-10V s monitoringem skutečné hodnoty a možností těsného uzavření. Vč. akustického obalu. | Vhodné pro rychlost proudění vzduchu do 13 m/s Netěsnost při zavřeném listu podle ČSN EN 1751, až třída 4. | 500 x 300 - Průtok do 4 320 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 114a | AHU 03.114a | - | Tlumič hluku hranatý - kulisový. |  | 30.1000x315-1000/2/200 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 114b | AHU 03.114b | - | Požární obklad z desek vč. revizního otvoru s pož. odolností. 45 min. | Obklad - 1 500 x 1 500 x 600 mm s RO 400 x 400 mm. Vedeno opo stropem. Opláštění pro regulátor průtoku. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 150 | AHU 03.150 | - | Regulátor průtoku konstantní - regulovaný na průtok - ruční ovládání. | Maximální rozdíl tlaku: Regulační prvek s dynamickým převodníkem: 1000 Pa. | DN 100 - průtok 100 - 150 m3/h | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 201 | AHU 03.201 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 425 x 75 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 202 | AHU 03.202 | - | Potrubní vyústka přívodní pro hranaté potrubí - dvouřadá (pochozí !!!). |  | 525 x 125 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 203 | AHU 03.203 | - | Potrubní vyústka přívodní pro hranaté potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 625 x 75 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 204 | AHU 03.204 | - | Potrubní vyústka přívodní pro hranaté potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 325 x 75 | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 205 | AHU 03.205 | - | Přívodní anemostat - hranatý. S horizontálním dopojením. Vč. podhlednové desky o rozměru 600 x 600 mm. RAL dle arch. | Pro hladký podhled. | DN 250 - Průtok 280 - 385 m3/h | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 206 | AHU 03.206 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 325 x 75 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 207 | AHU 03.207 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 625 x 75 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 208 | AHU 03.208 | - | Krycí mřížka osazená na potrubí. | Max. zaslepení - pletovo 9% plochy. | 1 600 x 1 000 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 209 | AHU 03.209 | - | Krycí mřížka osazená na potrubí. | Max. zaslepení - pletovo 9% plochy. Nástřik - RAL dle arch. | 200 x 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 210 | AHU 03.210 | - | Přívodní talířový ventil vč. zděře. | NEREZOVÉ provedení | DN 160 | 60 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 210 | AHU 03.210 | - | Přívodní talířový ventil vč. zděře. |  | DN 160 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 210a | AHU 03.210a | - | Krycí mřížka osazená na potrubí. | Max. zaslepení - pletovo 9% plochy. | DN 160 | 60 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 251 | AHU 03.251 | - | Potrubní vyústka odvodní pro kruhové potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 425 x 75 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 252 | AHU 03.252 | - | Krycí mřížka osazená na potrubí. | Max. zaslepení - pletovo 9% plochy. Nástřik - RAL dle arch. | 1 400 x 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 253 | AHU 03.253 | - | Potrubní vyústka odvodní pro hranaté potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 625 x 75 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 254 | AHU 03.254 | - | Potrubní vyústka odvodní pro kruhové potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 325 x 75 | 12 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 255 | AHU 03.255 | - | Potrubní vyústka odvodní pro hranaté potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 325 x 75 | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 256 | AHU 03.256 | - | Odvodní anemostat - hranatý. S horizontálním dopojením. Vč. podhlednové desky o rozměru 600 x 600 mm. RAL dle arch. | Pro hladký podhled. | DN 250 - Průtok 280 - 385 m3/h | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 257 | AHU 03.257 | - | Potrubní vyústka odvodní pro kruhové potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 625 x 75 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 258 | AHU 03.258 | - | Odvodní talířový ventil vč. zděře. |  | DN 160 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 259 | AHU 03.259 | - | Potrubní vyústka odvodní pro kruhové potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 625 x 75 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 260 | AHU 03.260 | - | Odvodní talířový ventil vč. zděře. |  | DN 125 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 301 | AHU 03.301 | - | Stěnová vyústka - Tahokov s RAL dle arch. | Max. zaslepení - pletovo 25% plochy. | 200 x 2 500 - Rámeček max. 25 mm ! Rámeček bez viditelných nýtů či šroubů! | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 401 | AHU 03.401 | - | Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. | Klasifikováno dle EN 13501-3+A1. Požární odolnost - EI 90 (ve ho i-o) S. Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. | 900 x 500 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 401a | AHU 03.401a | - | Požární doizolování odsazené klapky dle technického standardu výrobce požární klapky. |  | do vzdálenosti 0,5m | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 402 | AHU 03.402 | - | Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. | Klasifikováno dle EN 13501-3+A1. Požární odolnost - EI 90 (ve ho i-o) S. Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. | 500 x 500 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 402a | AHU 03.402a | - | Požární doizolování odsazené klapky dle technického standardu výrobce požární klapky. |  | do vzdálenosti 0,5m | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 403 | AHU 03.403 | - | Požární klapka s servo-pohonem - 230 V s bezpečností funkcí. Bez napětí se autonomně uzavře. | Klasifikováno dle EN 13501-3+A1. Požární odolnost - EI 90 (ve ho i-o) S. Těsnost dle EN 1751 přes těleso třída C. | 900 x 500 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 403a | AHU 03.403a | - | Požární doizolování odsazené klapky dle technického standardu výrobce požární klapky. |  | do vzdálenosti 0,5m | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 501 | AHU 03.501 | - | Výfukový kus zkosený pod úhlem 45°. - pletivo s max. zaslepením 9% průřezu. | 710 x 710 mm - úkos 45° |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 601 | AHU 03.601 | - | Ohebná, hluk-tlumící hadice. |  | DN 125 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 602 | AHU 03.602 | - | Ohebná, hluk-tlumící hadice. |  | DN 160 | 6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 603 | AHU 03.603 | - | Ohebná, hluk-tlumící hadice. |  | DN 250 | 12 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 701 | AHU 03.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 100 | 36.48 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 702 | AHU 03.702 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 125 | 28.76 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 703 | AHU 03.703 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 160 | 34.2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 704 | AHU 03.704 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 180 | 59.52 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 705 | AHU 03.705 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 200 | 230.88 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 706 | AHU 03.706 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 225 | 128.16 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 707 | AHU 03.707 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 250 | 74.76 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 708 | AHU 03.708 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 1000 | 4.2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 801 | AHU 03.801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ |  |  | 447.3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 802 | AHU 03.802 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY |  |  | 320.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 901 | AHU 03.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 471 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 902 | AHU 03.902 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. |  | Tl. 25 mm + AL polepem | 109 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 903 | AHU 03.903 | - | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s AL polepem. |  | Tl. 60 mm + AL polepem | 149 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 904 | AHU 03.904 | - | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s opechováním. |  | Tl. 80 mm + AL polepem | 20 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 910 | AHU 03.910 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 200mm. | 28 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 911 | AHU 03.911 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 1,0 - 1,5 m. | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 912 | AHU 03.912 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 1,5 - 2,0 m. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 913 | AHU 03.913 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 2,0 - 2,5 m. | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 914 | AHU 03.914 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 2,5 - 3,0 m. | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 915 | AHU 03.915 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 3,0 - 3,5 m. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 990 | AHU 03.990 | - | Lakování potrubí - vedené v chodbách. Černá - matná barva. | Odmaštění, základní nátěr a nátěr finální ve dvou vrstvách ! |  | 268 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 03. | 999 | AHU 03.999 | - | Požární obklad z desek vč. revizního otvoru s pož. odolností. 90 min. | Obklad - potrubí VZT rozvod veden pod auditoriem (v prostoru vany u stěny sousedící se serverem). | Tato položka bude upřesněna až na základě konzultace s tvůrcem PBŘ ! | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. |  | AHU 04. |  | Větrání hygienického zázemí | [8 empty] | 0
AHU 04. | 001 | AHU 04.001 | - | VZT jednotka s rámovou konstrukcí a přerušeným tepelným mostem - venkovní provedení. Vč. dodávky - Rámu, pružného uložení, rýhované gumy mezi rám a vzt jednotku. Vč. dodávky sifonu a pružných manžet. Tato větrací jednotka pro jiné než obytné budovy je v souladu s požadavky Nařízení komise EU č. 1253-2014 Ecodesign. Posuzování shody s požadavky od r. 2018 pro obousměrné větrací jednotky (BVU) | V př. = 2 350 m3/h, P př. = 300 Pa (rezerva v tlaku P př. + 50 Pa). V od. = 2 350 m3/h, P od. = 300 Pa (rezerva v tlaku P př. + 50 Pa). Max. rychlost v průřezu - 1,75 m/s. Rozměry délka x šířka x výška => do 3 500 x 720 x 1 440 ( + rám 120 ) mm. Rozměry uvedeny pro jednotku velikostně bez přírub (komory). Kostra jednotky - Hliník. Opláštění - min. tl. 0,6 mm. Izolace - PUR min. tl. 50 mm. Vnější část pláště jednotky lakována. Hmotnost do 665 kg (bez náplní). Vlastnosti pláště dle EN1886: - mechanická stabilita D1, - těsnost pláště L2, - těsnost obtoku filtru F9, - tepelná izolace T2, - faktor tepelných mostů TB2, - součinitel prostupu tepla panelem 0,53 W/m2K, - rámová konstrukce s přerušenými tepelnými mosty, - hladký vnitřní profil, - panely s izolací PUR pěnou - tloušťka izolace 50mm. | Vnitřní měrný příkon ventilátoru (SFPint) - 57 W/(m3/s). Limit pro SFPint - 1002 W/(m3/s). Skladba - dle schéma: - filtr s třídou filtrace ePM10/55% (M5) - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 22/450 Pa, - ZZT (rotační regenerátor) s FM (pro rot. výměník dodá FM profese VZT - (0,75kW) - tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min. 74,8%), - ventilátor - EC - Příkon 0,75 kW, 3,3 A (1f) - SFP 1 057 W/(m3/s). - filtr s třídou filtrace ePM1/60% - Premium F7 - Počáteční /Max. tlaková ztráta - 39/400 Pa, - ventilátor - EC - Příkon 0,75 kW, 3,3 A (1f) - SFP 1 057 W/(m3/s), - ZZT (rotační regenerátor) s FM (pro rot. výměník dodá FM profese VZT - (0,75kW) - tepelná účinnost při rovnosti průtoků (min. 74,8%), - ohřívač 50/40°C bez glykolu - 7,13 kW - DN 15 - tl. ztráta 9 kPa. - klapky do exteriéru + komora pro uližení uzlu UT, Akustické parametry: | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 002 | AHU 04.002 | - | Sestavení jednotky na místě. Dodávka jednotky po komorách - nutné zhodnocení montážní cesty (na základě místního šetření může být rozměr modifikován). | Vč. mont. mech. | 1KPL + Hodiny | 4 | h |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 003 | AHU 04.003 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí 355 x 280 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 004 | AHU 04.004 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí 600 x 280 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 051 | AHU 04.051 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 20.540x600-1000/2/70 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 052 | AHU 04.052 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 10.450x510-1000/3/50 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 053 | AHU 04.053 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 10.450x510-1000/3/50 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 054 | AHU 04.054 | - | Čtyřhranný tlumič hluku kulisový. |  | 20.540x600-500/2/70 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 101 | AHU 04.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 160 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 102 | AHU 04.102 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 200 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 201 | AHU 04.201 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 825 x 75 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 202 | AHU 04.202 | - | Potrubní vyústka přívodní pro hranaté potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 600 x 200 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 203 | AHU 04.203 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 1 025 x 75 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 204 | AHU 04.204 | - | Potrubní vyústka přívodní pro kruhové potrubí - dvouřadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 625 x 75 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 205 | AHU 04.205 | - | Přívodní talířový ventil vč. zděře. |  | DN 125 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 251 | AHU 04.251 | - | Odvodní talířový ventil vč. zděře. |  | DN 125 | 36 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 252 | AHU 04.252 | - | Odvodní talířový ventil vč. zděře. |  | DN 160 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 253 | AHU 04.253 | - | Odvodní talířový ventil vč. zděře. |  | DN 200 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 501 | AHU 04.501 | - | Sací kus zkosený pod úhlem 45°. - pletivo s max. zaslepením 9% průřezu. | 540 x 600 mm - úkos 45° |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 502 | AHU 04.502 | - | Výfukový kus zkosený pod úhlem 45°. - pletivo s max. zaslepením 9% průřezu. | 510 x 450 mm - úkos 45° |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 601 | AHU 04.601 | - | Ohebná, hluk-tlumící hadice. |  | DN 125 | 42.55 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 602 | AHU 04.602 | - | Ohebná, hluk-tlumící hadice. |  | DN 160 | 1.15 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 603 | AHU 04.603 | - | Ohebná, hluk-tlumící hadice. |  | DN 200 | 2.3 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 701 | AHU 04.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 125 | 48.6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 702 | AHU 04.702 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 160 | 75.84 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 703 | AHU 04.703 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 50% tvarovek. |  | DN 200 | 6.84 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 801 | AHU 04.801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ |  |  | 79.8 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 802 | AHU 04.802 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY |  |  | 28 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 901 | AHU 04.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 73.6 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 902 | AHU 04.902 | - | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s oplechováním. S důrazem na provedení (pohledově). |  | Tl. 80 mm + oplechování | 50.3 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
AHU 04. | 910 | AHU 04.910 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 200mm. | 17 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CU 01. |  | CU 01. |  | Dveřní clona | [8 empty] | 0
CU 01. | 001 | CU 01.001 | - | Dveřní clona - horizontální, teplovodní - Designová. | Délka clony 2,0 m. V cir. = 1 650 - 3 600m3/h. Nerezová clona - designová. Plášť clon je vyroben z nerezového ocelového plechu dle požadavku (leštěný nerez, zrcadlově leštěný nerez či kartáčovaný nerez) případně může být povrch barevně upraven práškovým nátěrem dle vzorníku RAL. Sací mřížka, výdechová mřížka a boky clony jsou v černé barvě RAL9005. EC technologie. Integrované teplotní čidlo na vstupu i výstupu vzduchu z clony. Protimrazová ochrana, aktivace dle teploty vody nebo vzduchu. Vestavěný transformátor pro napájení servopohonu vodního ohřevu. Laminarizační výstupní mřížka s nastavením +/-15°. | Ohřívač 50/40°C bez glykolu - 17,1 kW - DN 20 - tl. ztráta 22,4 kPa. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CU 01. | 002 | CU 01.002 | - | Řídící systém. | Součástí - ovládací panel, přístup do aplikace, bezdrátové čidlo, dveřní kontakt, kabel 10m. Vč. přístupového bodu pro MaR. Dodávka VZT - Modbus RTU ! |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CU 01. | 003 | CU 01.003 | - | Čidlo vratné vody. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
CU 01. | 004 | CU 01.004 | - | Stropní konzole, sada. |  |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. |  | SF 01. |  | Požární větrání CHÚC typu B | [8 empty] | 0
SF 01. | 001 | SF 01.001 | - | Přívodní ventilátor – středotlaký. | V př. = 34 150 m3/h, P př. = 500 Pa. Rozměry délka x DN => do 850 mm s DN 900. Příkon = 11,0 kW, In = 20,4 Q, Ia/In = 7,4. | Středotlaký axiální ventilátor. Teplota proudícího média -20 až 55°C. Horizontální montáž. Motor IE3, IP55, izolační třída F. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 101 | SF 01.101 | - | Regulační klapka hranatá - ruční. S příporavou pro servo-pohon. Servo-pohon dodá MaR. |  | 630 x 900 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 102 | SF 01.102 | - | Regulační klapka hranatá - ruční. S příporavou pro servo-pohon. Servo-pohon dodá MaR. |  | 900 x 1 120 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 103 | SF 01.103 | - | Regulační klapka hranatá - ruční. |  | 900 x 1 120 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 201 | SF 01.201 | - | Krycí mřížka osazená na potrubí se sítem proti hmyzu. | Max. zaslepení 9%. | 900 x 1 120 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 202 | SF 01.202 | - | Krycí mřížka osazená na potrubí - tahokov. RAL dle arch. | Max. zaslepení 25%. | 560 x 2 000 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 501 | SF 01.501 | - | Sací žaluzie - vč.- síta proti hmyzu a okapničky. RAL dle architekta. |  | 1 000 x 2 000 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 801 | SF 01.801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – ROVNÉ |  |  | 44.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 802 | SF 01.802 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY |  |  | 44.1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 901 | SF 01.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 902 | SF 01.902 | - | Tepelná a hluková izolace z desek z kamenné vlny s 2* AL polepem. S důrazem na provedení (pohledově). | Max. doraz na provedení poro-nepropustné izolace (omezení difuze). | Tl. 60 mm + 2*AL polep | 17 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 910 | SF 01.910 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 3,0 - 3,5 m. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 911 | SF 01.911 | - | Požární ucpávka. |  | Pro obvodu 5,0 - 5,5 m. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
SF 01. | 999 | SF 01.999 | - | Požární obklad z desek vč. revizního otvoru s pož. odolností. 90 min. | Obklad - náhrada požárně izolovaného potrubí sloužícího pro větzrání CHÚC. | Tato položka bude upřesněna až na základě konzultace s tvůrcem PBŘ ! | 15 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. |  | EF 01. |  | Digestoř - molekulární laboratoř - 0.18 - Atex | [8 empty] | 0
EF 01. | 001 | EF 01.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45° a sítem proti hmyzu. | V od. = 1 090 m3/h, P od. = 690 Pa. Příkon = 0,37 kW, In = 1,11 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PEEL. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 002 | EF 01.002 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí DN 250 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 003 | EF 01.003 | - | ATEX hadice pro dopoj digestoře. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 051 | EF 01.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast - ATEX. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 101 | EF 01.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 102 | EF 01.102 | - | Zpětná klapka - těsná. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. Osazená na rozhraní střechy a šachty. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 701 | EF 01.701 | - | Plastové potrubí - ATEX !!! Vodivě propojené a uzemněné. |  | DN 250 - 30% tvorovek. | 102 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 901 | EF 01.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | Mezi exteriérem a zpětnou klakou. | Tl. 25 mm + AL polepem | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 01. | 990 | EF 01.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. |  | EF 02. |  | Digestoř - molekulární laboratoř - 0.20 - Atex | [8 empty] | 0
EF 02. | 001 | EF 02.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45° a sítem proti hmyzu. | V od. = 1 090 m3/h, P od. = 690 Pa. Příkon = 0,37 kW, In = 1,11 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PEEL. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 002 | EF 02.002 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí DN 250 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 003 | EF 02.003 | - | ATEX hadice pro dopoj digestoře. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 051 | EF 02.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast - ATEX. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 101 | EF 02.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 102 | EF 02.102 | - | Zpětná klapka - těsná. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. Osazená na rozhraní střechy a šachty. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 701 | EF 02.701 | - | Plastové potrubí - ATEX !!! Vodivě propojené a uzemněné. |  | DN 250 - 30% tvorovek. | 90 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 901 | EF 02.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | Mezi exteriérem a zpětnou klakou. | Tl. 25 mm + AL polepem | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 02. | 990 | EF 02.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. |  | EF 03. |  | Digestoř - laboratoř - 3.19 - Atex (Celek není dodán v jako Atex- popsáno v TZ). | [8 empty] | 0
EF 03. | 001 | EF 03.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45° a sítem proti hmyzu. | V od. = 1 690 m3/h, P od. = 470 Pa. Příkon = 0,37 kW, In = 1,11 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PEEL. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 002 | EF 03.002 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí 250 x 250 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 003 | EF 03.003 | - | ATEX hadice pro dopoj digestoře. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 315 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 051 | EF 03.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast - ATEX. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 315 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 101 | EF 03.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 315 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 701 | EF 03.701 | - | Plastové potrubí - ATEX !!! Vodivě propojené a uzemněné. |  | DN 315 - 30% tvorovek. | 23.4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 702 | EF 03.702 | - | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním s odolností proti chemikáliím (kyseliny a louhy). | Vedení v šachtě + 0,5m za vnější hranu požárního úseku.Vnitřní lakování - elektro-staticky vodivé - 5 litr + 1x 200 ml sprej pro dolakování + ředidlo. Dielectric Strength (kV/mm) = 45. Dielectric Constant = 2,5. | Obvod potrubí do obvodu 1,1 m. 30% tvarovek. | 22.8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 901 | EF 03.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | V interiéru po klapku. | Tl. 25 mm + AL polepem | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 902 | EF 03.902 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 16 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 990 | EF 03.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 991 | EF 03.991 | - | Nanesení laku - máčení + dostřik. |  |  | 24 | h |  |  | 0 | 0 | 0
EF 03. | 999 | EF 03.999 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 315mm. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. |  | EF 05. |  | Digestoř - laboratoř - 4.19 - Atex (Celek není dodán v jako Atex- popsáno v TZ). | [8 empty] | 0
EF 05. | 001 | EF 05.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45° a sítem proti hmyzu. | V od. = 1 690 m3/h, P od. = 470 Pa. Příkon = 0,37 kW, In = 1,11 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PEEL. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 002 | EF 05.002 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí 400 x 180 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 003 | EF 05.003 | - | ATEX hadice pro dopoj digestoře. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 315 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 051 | EF 05.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast - ATEX. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 315 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 101 | EF 05.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 315 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 701 | EF 05.701 | - | Plastové potrubí - ATEX !!! Vodivě propojené a uzemněné. |  | DN 315 - 30% tvorovek. | 27 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 702 | EF 05.702 | - | Ocelové potrubí s vodivým propojení a vnitřním lakováním s odolností proti chemikáliím (kyseliny a louhy). | Vedení v šachtě + 0,5m za vnější hranu požárního úseku.Vnitřní lakování - elektro-staticky vodivé - 5 litr + 1x 200 ml sprej pro dolakování + ředidlo. Dielectric Strength (kV/mm) = 45. Dielectric Constant = 2,5. | Obvod potrubí do obvodu 1,4 m. 30% tvarovek. | 15.6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 901 | EF 05.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | V interiéru po klapku. | Tl. 25 mm + AL polepem | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 902 | EF 05.902 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 14 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 990 | EF 05.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 991 | EF 05.991 | - | Nanesení laku - máčení + dostřik. |  |  | 24 | h |  |  | 0 | 0 | 0
EF 05. | 999 | EF 05.999 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 315mm. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. |  | EF 07. |  | Digestoř - molekulární laboratoř - 5.16 | [8 empty] | 0
EF 07. | 001 | EF 07.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45° a sítem proti hmyzu. | V od. = 1 090 m3/h, P od. = 650 Pa. Příkon = 0,37 kW, In = 1,11 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Odolný vůči chemikáliím. | Materiál spirální skříně - PE. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. | 002 | EF 07.002 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí DN 250 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. | 003 | EF 07.003 | - | Hadice pro dopoj digestoře. | PLAST. | DN 250 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. | 051 | EF 07.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast. | PLAST | DN 250 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. | 101 | EF 07.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | PLAST - PP. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. | 102 | EF 07.102 | - | Zpětná klapka - těsná. | PLAST. Osazená na rozhraní střechy a šachty. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. | 701 | EF 07.701 | - | Plastové potrubí. | PLAST - PP. | DN 250 - 30% tvorovek. | 37.2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 07. | 901 | EF 07.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | V interiéru po klapku. | Tl. 25 mm + AL polepem | 1.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. |  | EF 08. |  | Digestoř - molekulární laboratoř - 5.17 | [8 empty] | 0
EF 08. | 001 | EF 08.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45° a sítem proti hmyzu. | V od. = 1 090 m3/h, P od. = 650 Pa. Příkon = 0,37 kW, In = 1,11 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Odolný vůči chemikáliím. | Materiál spirální skříně - PE. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. | 002 | EF 08.002 | - | Prostup střechou. |  | Pro potrubí DN 250 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. | 003 | EF 08.003 | - | Hadice pro dopoj digestoře. | PLAST. | DN 250 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. | 051 | EF 08.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast. | PLAST | DN 250 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. | 101 | EF 08.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | PLAST - PP. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. | 102 | EF 08.102 | - | Zpětná klapka - těsná. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. Osazená na rozhraní střechy a šachty. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. | 701 | EF 08.701 | - | Plastové potrubí. | PLAST - PP. | DN 250 - 30% tvorovek. | 24.6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 08. | 901 | EF 08.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | V interiéru po klapku. | Tl. 25 mm + AL polepem | 1.5 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. |  | EF 10. |  | Digestoř - molekulární laboratoř - 5.19 - Atex | [8 empty] | 0
EF 10. | 001 | EF 10.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45° a sítem proti hmyzu. | V od. = 1 390 m3/h, P od. = 540 Pa. Příkon = 0,37 kW, In = 1,11 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PEEL. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 002 | EF 10.002 | - | Prostup střechou. |  | DN 250 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 003 | EF 10.003 | - | ATEX hadice pro dopoj digestoře. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 051 | EF 10.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast - ATEX. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 101 | EF 10.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 102 | EF 10.102 | - | Zpětná klapka - těsná. | PLAST - ATEX - vodivě propojené. Osazená na rozhraní střechy a šachty. | DN 250 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 701 | EF 10.701 | - | Plastové potrubí - ATEX !!! Vodivě propojené a uzemněné. |  | DN 250 - 30% tvorovek. | 17.4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 901 | EF 10.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | V interiéru po klapku. | Tl. 25 mm + AL polepem | 2 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 10. | 990 | EF 10.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. |  | EF 04. |  | Skříň na plynové lahve - 3.19, 4.19 - Atex | [8 empty] | 0
EF 04. | 001 | EF 04.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45°a sítem proti hmyzu. | V od. = 100 m3/h, P od. = 150 Pa. Příkon = 0,25 kW, In = 0,8 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PEEL. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 002 | EF 04.002 | - | Prostup střechou. |  | DN 125 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 003 | EF 04.003 | - | ATEX hadice pro dopoj technologie. Vč. přechodu z DN 125 na DN dle dodané technologie po vytendrování (předpoklad DN 75). | PLAST - ATEX - vodivě propojené. |  | 4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 051 | EF 04.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - ATEX. | ATEX - vodivě propojené. | DN 125 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 101 | EF 04.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. | ATEX - vodivě propojené. | DN 125 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 701 | EF 04.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30% tvarovek. |  | DN 125 - 30% tvorovek. | 70.8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 901 | EF 04.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 7 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 902 | EF 04.902 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. |  | Tl. 25 mm + AL polepem | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 990 | EF 04.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 04. | 999 | EF 04.999 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 125mm. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. |  | EF 09. |  | Skříň na chemikálie - 5.17 | [8 empty] | 0
EF 09. | 001 | EF 09.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45°a sítem proti hmyzu. | V od. = 50 m3/h, P od. = 150 Pa. Příkon = 0,25 kW, In = 0,8 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PE. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 002 | EF 09.002 | - | Prostup střechou. |  | DN 100 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 003 | EF 09.003 | - | Hadice pro dopoj technologie. Vč. přechodu z DN 125 na DN dle dodané technologie po vytendrování (předpoklad DN 75). | PLAST. |  | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 051 | EF 09.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - Plast. | PLAST. | DN 100 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 101 | EF 09.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. | PLAST. | DN 50 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 102 | EF 09.102 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. | PLAST. | DN 100 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 501 | EF 09.501 | - | Krrycí mřížka - Plast. | PLAST. | DN 100 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 701 | EF 09.701 | - | Plastové potrubí. Vodivě propojené a uzemněné. |  | DN 50 - 30% tvorovek. | 2.4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 702 | EF 09.702 | - | Plastové potrubí. Vodivě propojené a uzemněné. |  | DN 100 - 30% tvorovek. | 22.8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 901 | EF 09.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 7 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 902 | EF 09.902 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. |  | Tl. 25 mm + AL polepem | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 09. | 990 | EF 09.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. |  | EF 11. |  | Skříň na plynové lahve - 5.19 - Atex | [8 empty] | 0
EF 11. | 001 | EF 11.001 | - | Odvodní - radiální ventilátor - Plastový. Atex ! Vč. střížky. Vč. anti-vibračního uložení. Vč. pružné manžety do interiéru. Vč. výfukového dílu s úkolem 45°a sítem proti hmyzu. | V od. = 100 m3/h, P od. = 150 Pa. Příkon = 0,25 kW, In = 0,8 A. Ventilátor je vybaven jednootáčkovými (třífázovým) elektromotorem pro napětí 400 V. Nevýbušném provedení Ex. Jsou určeny pro odsávání plynů a par teplotní třídy T4 pro trvalý provoz S1. | Materiál spirální skříně - PEEL. Materiál oběžného kola PP. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 002 | EF 11.002 | - | Prostup střechou. |  | DN 100 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 003 | EF 11.003 | - | ATEX hadice pro dopoj technologie. Vč. přechodu z DN 125 na DN dle dodané technologie po vytendrování. | ATEX - vodivě propojené. |  | 2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 051 | EF 11.051 | - | Tlumič hluku - kruhový - ATEX. | ATEX - vodivě propojené. | DN 100 - délka 900 mm. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 101 | EF 11.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. | ATEX - vodivě propojené. | Rozměr dle tech. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 102 | EF 11.102 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. | ATEX - vodivě propojené. | DN 100 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 701 | EF 11.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30% tvarovek. |  | DN dle tech. 30% tvorovek. | 2.4 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 702 | EF 11.702 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti B (III). Do 30% tvarovek. |  | DN 100 - 30% tvorovek. | 13.2 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 901 | EF 11.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 7 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 902 | EF 11.902 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. |  | Tl. 25 mm + AL polepem | 1 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 11. | 990 | EF 11.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. |  | EF 12. |  | Servisní odvětrání jímky - místnost 0.05 | [8 empty] | 0
EF 12. | 001 | EF 12.001 | - | Potrubní ventilátor s EC motorem. | V od. = 500 m3/h, P od. = 230 Pa. Příkon = 0,08 kW, In = 0,7 A. SFP - 0,556 kW/m3/s. | DN 160 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 002 | EF 12.002 | - | Pružná manžeta. |  | DN 160 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 003 | EF 12.003 | - | Prostup střechou. |  | DN 160 mm | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 101 | EF 12.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. |  | DN 200 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 102 | EF 12.102 | - | Zpětná klapka - těsná. |  | DN 160 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 251 | EF 12.251 | - | Potrubní vyústka odvodní pro kruhové potrubí - jednořadá. Regulace R1. RAL dle architekta. |  | 825 x 75 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 501 | EF 12.501 | - | Výfukový úkos - 45°. Vč. síta proti hmyzu. | Max. zaslepení 9%. | DN 160 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 701 | EF 12.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (IV). Do 50% tvarovek. | Provedení pro čisté prostory. | DN 160 | 43.8 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 901 | EF 12.901 | - | Požární izolace. | Z obou směrů (i ↔ o), (ve, ho). | Odolnost 45 min. Oboustranně odolná ! | 14 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 12. | 999 | EF 12.999 | - | Požární ucpávka. |  | Pro DN ≤ 160mm. | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. |  | EF 20. |  | Havarijní odvětrání TČ - Ex | [8 empty] | 0
EF 20. | 001 | EF 20.001 | - | Radiální ventilátor - Ex ! | V od. = 500 m3/h, P od. = 350 Pa. Příkon = 0,871 kW, In = 1,76 A. SFP - 1,094 kW/m3/s. Certifikace dle ATEX (směrnice EU 2014/34/EC). Ventilátor je určen pro II 2G - zóna 1 (zahrnuje také II 3G zóna 2). Ex eb IIB+H2 T3 Gb. Typ použité ochrany: eb (zvýšená bezpečnost). Výbušná třída: IIB+H2 (plyny se zápalnou energií 60-80μJ + vodík). Teplotní třída: T3 (max. povrchová teplota el. zařízení 200°C). Úroveň ochrany zařízení: Gb (=2G - zóna 1, výbušná látka plyn). |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 002 | EF 20.002 | - | ATEX hadice pro dopoj TECHNOLOGIE. Vč. přechodu z DN 200 na DN dle dodané technologie po vytendrování. | ATEX - vodivě propojené. | DN 200 | 1 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 101 | EF 20.101 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. | ATEX - vodivě propojené. | DN 200 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 102 | EF 20.102 | - | Regulační klapka kruhová, jednolistá- ruční. S přípravou na servo-pohon. Servo je dodávkou profese MaR. |  | DN 200 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 701 | EF 20.701 | - | Kruhové potrubí SPIRO. Pozinkovaný plech sk. I v běžném provedení v třídě těsnosti C (IV). Do 50% tvarovek. |  | DN 200 | 21.6 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 801 | EF 20.801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY |  |  | 1.4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 901 | EF 20.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | V interiéru po klapku. | Tl. 25 mm + AL polepem | 4 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 990 | EF 20.990 | - | Vodivé propojení. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 995 | EF 20.995 | - | Dohledání cesty pro odvod (uvnitř stavebního sloupu - popis v TZ) + dopracování výkresové dokumentace. |  |  | 24 | h |  |  | 0 | 0 | 0
EF 20. | 999 | EF 20.999 | - | Nestandardní a složité osazení potrubí do potrubí s nutností dohledání cesty a případně řešení detailů. |  |  | 24 | h |  |  | 0 | 0 | 0
600. |  | 600. |  | Dopoj FC jednotek | [8 empty] | 0
600. | 101 | 600.101 | - | Regulační klapka kruhová - více-listá. Vertikální s otáčením lamel ve stejném směru !!! Vč. aretace polohy - pro zasunutí do potrubí. | Prvek bude vsunut do potrubí 1 225 x 225 mm s fcí. Směrování vzduchu do stran. | 1 225 x 225 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
600. | 201 | 600.201 | - | Potrubní vyústka průběžná s čátečným zaslepením. RAL dle architekta. | Vzre zadní části dva dopoje 1 225 x 225 mm, zbytek zaslepený - Vnitřně lakovaný - REAL dle Arch. | délka 3150 mm s výškou 225 mm - tl. rámečku do 25 mm. Nutno doměrit a konzultovat s arch. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
600. | 202 | 600.202 | - | Potrubní vyústka průběžná s čátečným zaslepením. RAL dle architekta. | Vzre zadní části jeden dopoj 1 225 x 225 mm, zbytek zaslepený - Vnitřně lakovaný - REAL dle Arch. | délka 7500 mm s výškou 225 mm - tl. rámečku do 25 mm. Nutno doměrit a konzultovat s arch. | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
600. | 601 | 600.601 | - | Ohebná, hluk-tlumící hadice. |  | DN 200 | 12 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
600. | 801 | 600.801 | - | Ocelové čtyřhranné potrubí sk.I tl. (1+4) s těsností B – TVAROVKY |  |  | 28 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
600. | 901 | 600.901 | - | Tepelná izolace kaučuková (samo-lepící) s AL polepem. | V interiéru po klapku. | Tl. 25 mm + AL polepem | 20 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
700. |  | 700. |  | Systémové vytěsnění prostupů pro Blower Door Test ! | [8 empty] | 0
700. | 001 | 700.001 | - | Systémové vytěsnění prostupů pro Blower Door Test ! |  | Pro všechny prostupy do exteriéru. Jedná se o součet všech prostupů v rámci profese VZT ! | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
800. |  | 800. |  | Rezerva na možné úpravy v rámci PBŘ | [8 empty] | 0
800. | 001 | 800.001 | - | Rezerva na možné úpravy v rámci PBŘ. |  | 0,5% z ceny realizace | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. |  | 999. |  | Ostatní náklady | [8 empty] | 0
999. | 001 | 999.001 | - | Náklady na dopravu. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 002 | 999.002 | - | Montážní mechan. - dle realizačního/obchodního oddělení. | Výška stropu do 3,5 m. |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 003 | 999.003 | - | Montážní mechan. - dle realizačního/obchodního oddělení. | Výška stropu do 7,5 m. |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 004 | 999.004 | - | Zařízení staveniště. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 005 | 999.005 | - | Montážní materiál. | V dodávce jsou i revizní otvory, které budou osazeny v min. vzdálenosti nutné přo možnost vyčištění prostor potrubí s těsností dle potrubí na které budou osazeny ! |  | 6080 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 006 | 999.006 | - | Těsnící materiál. |  |  | 3040 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 007 | 999.007 | - | Spojovací materiál. |  |  | 790 | kg |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 008 | 999.008 | - | Značení vzduchotechnického zařízení a potrubí dle platných ČSN. |  |  | 250 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 009 | 999.009 | - | Komplexní vyzkoušení a zaregulování systému, zaškolení obsluhy. |  |  | 320 | h |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 010 | 999.010 | - | Předávací dokumentace. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 011 | 999.011 | - | Výrobní dokumentace. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 012 | 999.012 | - | Dokumentace skutečného stavu. |  |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 013 | 999.013 | - | Jeřáb. | Břemeno max. 200 kg - 5 kpl - výška, výška 25 m a délka vyložení do 20 m => nutné prověřit realizací před objednáním !!! |  | 1 | den |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 014 | 999.014 | - | Zaměření před objednáním. |  |  | 30 | h |  |  | 0 | 0 | 0
999. | 015 | 999.015 | - | Rezerva na rozpory, popř. vynucené úpravy. |  | 100 000,- | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | CELKEM | [7 empty] | Suma bez DPH: | 0
Poznámky:
Při tvorbě cenové nabídky musí být naceněny všechny elementy a práce obsažené ve výkazu materiálu, výkresové dokumentaci, technické zprávě a schéma, kdy tyto podklady se navzájem doplňují.
Při tvorbě cenové nabídky musí být dodavatelskou firmou naceněny prvky a práce, které mohou být projektem opomenuty a jsou nutné jejich dodání pro dokončení díla tak, aby bylo předáno dílo zákazníkovi kompletní, plně provozuschopné bez závad či nedodělků.
Při tvorbě cenové nabídky je realizační firma povinna dotazovat se na nejasnosti, popř. na chyby či opomenutí.
Při získání zakázky je nezbytné provedení výrobní dokumentace, do které budou zapracovány vytendrované výrobky a bude prokázána plná funkčnost a dodržení akustických parametrů.
Koordinace potrubí a koncových elementů musí být provedena dle podkladů a pokynů Ateliéru R.
Záměny musí být odsouhlaseny v rámci autorského dozoru.