## RTCH
Objekt | Díl | Poz. | Zař. | Výrobce | Položka | Popis parametrů | Počet | MJ | Dodávka / m.j. | Montáž / m.j. | Dodávka celkem | Montáž celkem | D+M celkem | Výrobce | Model/Typ | Technikcý list
| Díl: 560.01 |  | Strojní zařízení vytápění | [9 empty] | 0
| 560.01 | RTCH1. | 001a | AIT-česko | venkovní kondenzační jednotka VRF 2-trubková 2-ventilátorová nominální výkon: Qchl=40kW / Qtop=40kW referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=12,76kW / 13,08kW SEER= 6,69 / 6,4 (kazetové /kanálové j.) SCOP= 4,17 / 4,2 (kazetové /kanálové j.) napájení 400V, MCA=29A, doporučené jištění C/32A průměr potrubí: 12.70 x 28,58mm typ chladiva R410A, předplněno: 7kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 930x1695x765mm hmotnost jednotky 207kg hladina akustického tlaku v 1m = 63/65dBA hladina akustického výkonu = 85dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5~50°C/-25~24°C externí statický tlak ventilátoru 80 Pa |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 001b | AIT-česko | venkovní kondenzační jednotka VRF 2-trubková 2-ventilátorová nominální výkon: Qchl=67,2kW / Qtop=67,2kW referenční el. příkon pro návrh kabeláže Pel=24,4kW / 30,68kW SEER= 5,76 / 5,6 (kazetové /kanálové j.) SCOP= 3,7 / 3,7 (kazetové /kanálové j.) napájení 400V, MCA=55A, doporučené jištění C/63A průměr potrubí: 15,88 x 34,92mm typ chladiva R410A, předplněno: 14kg rozměry (šířka x výška x hloubka): 1295x1695x765mm hmotnost jednotky 325kg hladina akustického tlaku v 1m = 65/67dBA hladina akustického výkonu = 87dBA provozní rozsah chlazení/vytápění -5~50°C/-25~24°C externí statický tlak ventilátoru 80 Pa |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 002 | AIT-česko | vnitřní VRF teplovodní reverzibilní jednotka DVM Hydro nízkoteplotnínominální výkon: Qchl=44,8kW / Qtop=50,4kWnominální el. příkon Pel=10W / 10Wnapájení 230V, provozní proud = 0,05Arozměry (šířka x výška x hloubka): 518x627x330mm, hmotnost jednotky 40kghladina akustického tlaku v 1m = 31dBAprůměr potrubí: 12,7 x 28,58mmvýstupní teplota vody chl. 5,0 ~ 30,0 °Cvýstupní teplota vody top. 20,0 ~ 50,0 °C |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 002a |  | Zprovoznění chladících jednotek autorizovaným technikem |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 002b |  | Zkouška těsnosti potrubí, vstupní revize, vč. založení evidenční knihy chladícího zařízení |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 003 |  | Refnet propojení venkovní jednotky |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 004 |  | Refnet 2-trubka 98,4kW až 135,2kW |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 005 |  | Refnet 2-trubka 70,3kW až 98,4kW |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 006 |  | Kabelový ovladač (R410a) |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 007 |  | Modbus adaptér pro 1 venkovní jednotku (až 48 vnitř. jedn.) |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 008 |  | Doplnění chladiva (R410a) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 009 |  | Izolované Cu potrubí, vč. komunikační kabeláže a upevňovacího materiálu. | Dimenze dle jednotky VRF | 60 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 010 |  | Ochrana CU vedeného v exteriéru proti UV a mechanickému poškození. |  | 15 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH1. | 011 |  | Jeřáb - nejtěžší břemeno 350kg, instalace 2 zařízení, atika střechy strojovny 20 m od úrovně silnice, půdorysná vzdálenost polohy zařízení od silnice 10m. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 001 | ETL | Kombinovaný rozdělovač a sběrač - vytápění, včetně vypouštění a návárků na teploměry a tlakoměry, včetně izolace, včetně nožiček na podlahu. | Průtok 28,1 m3/h Počet větví 4 Dimenze hrdel DN 100, DN 100, DN 65, DN 65 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 002 | ETL | Kombinovaný Rozdělovač a sběrač - chlazení, , včetně vypouštění a návárků na teploměry a tlakoměry, včetně izolace, včetně nožiček na podlahu. | Průtok 51,8 m3/h Počet větví 5 Dimenze hrdel DN 100, DN 100, DN 80, DN 50 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 003 | ETL | Vakuové odplyňovací zařízení k odplyňování soustavy a doplňované vody v uzavřených okruzích s topnou vodou a v chladicích okruzích, jako plně automatická multifunkční jednotka s funkcí „auto start“ a samočinným hydraulickým vyrovnáním procesu odplyňování a také řízením a kontrolou požadavku doplňování. | pro objem soustavy 10,3 m3, objemový průtok doplňování 0,55 m3/h, příkon 1,1 kW, 230V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 004 | Reflex | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Maximální provozní teplota soustavy 70 °C. Maximální dovolený tlak 6 bar. | jmenovitý objem 1000 litrů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 004a | Reflex | Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´ |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 005 | ETL | Vakuové odplyňovací zařízení k odplyňování soustavy a doplňované vody v uzavřených okruzích s topnou vodou a v chladicích okruzích, jako plně automatická multifunkční jednotka s funkcí „auto start“ a samočinným hydraulickým vyrovnáním procesu odplyňování a také řízením a kontrolou požadavku doplňování. | pro objem soustavy 10,3 m3, objemový průtok doplňování 0,55 m3/h, příkon 1,1 kW, 230V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 006 | Reflex | Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné soustavy a soustavy chladicí vody. Maximální provozní teplota soustavy 70 °C. Maximální dovolený tlak 6 bar. | jmenovitý objem 500 litrů | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 006a | Reflex | Uzavírací kulový kohout se zajištěním v otevřené poloze 1´´ |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 007a | AQUA product | Automatický změkčovací filtr kabinetní, včetně elektronického ovládacího ventilu, rozměr 350x470x680mm (šířka x hloubka x výška). Návrh pro Qt=320 kW, objem soustavy 19000 litrů, tvrdost vody 3 mmol/l (vodovodní řád Brno). Změkčovací filtr musí být navržen dle požadavků výrobců na kvalitu vody!!!!!! | průtok 0,6 - 2,0 m3/h, připojení 3/4" , P=5W, 230V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 007b | AQUA product | Filtr mechanických nečistot s nerezovou vložkou o jemnosti filtrace min. 100 µm |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 007c | AQUA product | Bypassový montážní blok. Určen pro snadbnou instalaci automatického změkčovacího filtru. Je vybaven ovládacím kotoučem, kterým lze nastavit průtok vody buď jenom přes automatický filtr, nebo v přímém směru uzavřením vstupu do a výstupu z automatického filtru, a také směšování zcela změkčené vody se surovou pro dosažení výstupní tvrdosti 0,5° dH. |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 007d | AQUA product | Pružné připojovací hadice G ¾“ - pár |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 007e | AQUA product | Sůl regenerační tabletovaná, pytel 25 kg |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 007f |  | Elektromagnetické dávkovací čerpadlo s nádobou |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.01 | RTCH2. | 007g | Reflex | Oddělovací člen s vodoměrem |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.02 |  | Čerpadla | [9 empty] | 0
| 560.02. | Č.H.001 |  | Grundfos | Mokroběžné jednofázové oběhové čerpadlo. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Čerpadlo je vybaveno 4-pólovým synchronním motorem s permanentním magnetem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo je vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou. | P=0,33 kW, I=1,55A, 230V; průtok 8,8 m3/h, H=8m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.H.002 |  | Grundfos | Mokroběžné jednofázové oběhové čerpadlo. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Čerpadlo je vybaveno 4-pólovým synchronním motorem s permanentním magnetem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo je vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou. | P=0,33 kW, I=1,55A, 230V; průtok 8,8 m3/h, H=8m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.H.003 |  | Grundfos | Mokroběžné jednofázové oběhové čerpadlo. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Čerpadlo je vybaveno 4-pólovým synchronním motorem s permanentním magnetem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo je vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou. | P=0,33 kW, I=1,55A, 230V; průtok 8,8 m3/h, H=8m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.T.001 |  | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | P=0,75 kW, I=4,7A, 230V; průtok 6,3 m3/h, H=12m; třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.T.002 |  | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | P=2,2 kW, I=4,55A, 400V; průtok 30,3 m3/h, H=15,0m; třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.T.003 |  | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | P=1,1 kW, I=6,8A, 230V; průtok 17,0 m3/h, H=14,5m; třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.T.004 |  | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | P=1,1 kW, I=6,8A, 230V; průtok 22,0 m3/h, H=10,0m; třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.CH.001 |  | Grundfos | Mokroběžné jednofázové oběhové čerpadlo. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Čerpadlo je vybaveno 4-pólovým synchronním motorem s permanentním magnetem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo je vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou. | P=0,33 kW, I=1,55A, 230V; průtok 5,15 m3/h, H=9m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.CH.002 |  | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | P=1,1 kW, I=6,8A, 230V; průtok 17,0 m3/h, H=14,5m; třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.CH.003 |  | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | P=2,2 kW, I=4,55A, 400V; průtok 30,3 m3/h, H=15,0m; třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.CH.004 |  | Grundfos | Jednostupňové odstředivé čerpadlo s pevnou spojkou, se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné ose. Čerpadlo má vyjímatelnou horní konstrukci, tj. hlavu čerpadla (motor, hlavu čerpadla a oběžné kolo) lze vyjmout k provedení údržby nebo servisu, přičemž těleso čerpadla zůstává připojeno k potrubí. Čerpadlo je vybaveno nevyváženou ucpávkou s pryžovým vlnovcem. Hřídelová ucpávka je podle EN 12756. Připojení potrubí přírubami DIN PN 16 (EN 1092-2 a ISO 7005-2). Čerpadlo je instalováno s asynchronním motorem chlazeným ventilátorem. Motor obsahuje frekvenční měnič a PI regulátor ve svorkovnici motoru pro plynulou regulaci otáček motoru, a tím přizpůsobování jeho výkonu daným provozním podmínkám. | P=1,5 kW, I=9,2 A, 230V; průtok 27,5 m3/h, H=10,5m; třída účinnost IE3, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.AHU.001 |  | Grundfos | Mokroběžné jednofázové oběhové čerpadlo. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Čerpadlo je vybaveno 4-pólovým synchronním motorem s permanentním magnetem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo je vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou. | P=0,33 kW, I=1,55A, 230V; průtok 6,3 m3/h, H=8m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.AHU.002 |  | Grundfos | Mokroběžné jednofázové oběhové čerpadlo. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Čerpadlo je vybaveno 4-pólovým synchronním motorem s permanentním magnetem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo je vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou. | P=0,33 kW, I=1,55A, 230V; průtok 7,5 m3/h, H=9m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Parotěsná izolace 32mm pro izolaci čerpadla |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.AHU.003 |  | Grundfos | Mokroběžné jednofázové oběhové čerpadlo. Čerpadlo a motor tvoří jeden celek, bez hřídelové ucpávky. Ložiska jsou mazána čerpanou kapalinou. Motor je chlazen vzduchem. Čerpadlo je vybaveno 4-pólovým synchronním motorem s permanentním magnetem. Otáčky čerpadla jsou řízeny integrovaným frekvenčním měničem. Čerpadlo je vybaveno řídící jednotkou ve svorkovnici, ovládacím panelem s TFT displejem, zabudovaným snímačem diferenčního tlaku a teploty. Materiálové provedení z litiny pro systémy vytápění a chlazení, provedení z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s pitnou vodou. | P=0,33 kW, I=9,5A, 230V; průtok 4,9 m3/h, H=9,5m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. | Č.AHU.004 |  | Grundfos | Vysoce účinné oběhové čerpadlo se zapouzdřeným rotorem. Otáčky čerpadla jsou řízeny měničem kmitočtu zabudovaným v ovládací skříňce. Displej zobrazuje skutečný výkon ve wattech nebo skutečný průtok v m3/h a také alarmy a upozornění. LED diody signalizují skutečný provozní stav. | P=0,05 kW, I=0,44A, 230V; průtok 0,6 m3/h, H=6,5m; třída účinnost IE5, produkt vyhovující EuP | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.02. |  |  | Grundfos | Odnímatelný Izolační kryt k čerpadlu |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.05 |  | Armatury závitové (včetně šroubení a vsuvek) | [9 empty] | 0
Tlaková třída PN10. Všechny armatury musí být konstruovány na min. tlak 10 bar! POZNÁMKA: Všechny těsnění k přírubám musí být odolné na teploty 7°C.
| 560.05. |  | 001 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN20 | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 002 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN20 | 30 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 003 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN25 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 004 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN32 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 005 |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN50 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 006 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. | DN50 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 007 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. | DN65 | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 008 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. | DN80 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 009 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. | DN100 | 24 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 010 |  | Uzavírací klapka mezipřírubová s pákovou rukojetí s možností uzamčení, těleso z litiny, PN16. | DN125 | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 011 |  | Zpětná klapka závitová | DN25 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 012 |  | Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C, včetně těsnění, protipřírub | DN50 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 013 |  | Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C, včetně těsnění, protipřírub | DN65 | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 014 |  | Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C, včetně těsnění, protipřírub | DN80 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 015 |  | Zpětná klapka mezipřírubová, ze sférické litiny, klapka litina, těsnění EPDM, PN16, t=-10°C až 100°C, včetně těsnění, protipřírub | DN100 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 016 |  | Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM | DN50 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 017 |  | Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM | DN65 | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 018 |  | Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM | DN80 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 019 |  | Filtr přírubový vč. protipřírub a těsnění, PN16, t= -10°C až +120°C, tělo litina, filtrační vložka AISI 304, těsnění EPDM | DN100 | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 020 |  | Filtr závitový | DN25 | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 021 |  | Filtr závitový | DN32 | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 022 |  | Vypouštěcí kulový kohout | 1/2'' | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 023 |  | Odvzdušňovací ventil automatický se zpětnou klapkou | 1/2'' | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 024 |  | Gumový kompenzátor závitový. Standard Macroflex Teguflex TU | DN25 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 025 |  | Gumový kompenzátor závitový. Standard Macroflex Teguflex TU | DN32 | 10 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 026 |  | Gumový kompenzátor závitový. Standard Macroflex Teguflex TU | DN40 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 027 |  | Gumový kompenzátor přírubový. Standard Macroflex Teguflex C BL 100 | DN50 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 028 |  | Gumový kompenzátor přírubový. Standard Macroflex Teguflex C BL 100 | DN65 | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 029 | IMI | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN10, kvs=1,36 m3/h | 9 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 030 | IMI | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN20, kvs=5,7 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 031 | IMI | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN25, kvs=8,59 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 032 | IMI | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN50, kvs=33,0 m3/h | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 033 | IMI | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra | DN65, kvs=85,0 m3/h | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 034 | IMI | Vyvažovací ventil, pro hydraulické vyvážení a regulaci v soustavě chlazení, PN16, t=-10°C až 120°C, včetně rozebíratelného izolačního pouzdra, včetně protipřírub | DN80, kvs=120,0 m3/h | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 035 |  | Pojistný ventil 4 bary |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 036 |  | Teploměr bimetalový včetně jímky, rozsah 0-120°C |  | 48 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 037 |  | Manometr včetně manometrické sestavy, rozsah 0-10 bar |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 038 |  | Diferenční manometr pro zjišťování tlakové ztráty filtru |  | 11 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 039 | IMI | Třícestný regulační ventil rozdělovací | DN65, kvs=65 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 040 | IMI | Pohon 24V,on-off |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 041 | IMI | Třícestný regulační ventil směšovací | DN40, kvs=20 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 042 | IMI | Pohon 24V, DC, 0-10V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 043 | IMI | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 | DN20; Qmax=975 l/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 044 | IMI | Pohon 24V, 0-10V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 045 | IMI | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 | DN25; Qmax=1 750 l/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 046 | IMI | Pohon 24V, 0-10V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 047 | IMI | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 | DN40; Qmax=6 500 l/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 048 | IMI | Pohon 24V, 0-10V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 049 | IMI | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 | DN50; Qmax=11 200 l/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 050 | IMI | Pohon 24V, 0-10V |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 051 | IMI | Třícestný regulační ventil rozdělovací | DN40, kvs=25 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.05. |  | 052 | IMI | Pohon 24V,on-off |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.06 |  | Podlahové vytápění | [9 empty] | 0
| 560.06. |  | 001 | Uponor | BioSKIN 16x2,0 240m Al/PERT spec.trubka pro podlahové topení |  | 9600 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 002 | Uponor | Izolace=0 mm Systémová deska s pochůznou fólií |  | 1242 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 003 | Uponor | Izolace=30mm Skládaná izolace, 2x1m2, balení =10m2 |  | 15 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 004 | Uponor | 50mm Fixační spona červená |  | 3000 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 005 | Uponor | 55mm, červená tacker spona |  | 6000 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 006 | Uponor | 14G pro 16 až 18 Chránička černá |  | 500 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 007 | Uponor | Obvodový dilatační pás, výška 15cm, délka 50m |  | 1550 | m |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 008 | Uponor | V=100mm Dilat. pás pro rozdělení polí pro systém.desku |  | 37 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 009 | Uponor | 3V Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 010 | Uponor | 5V Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 011 | Uponor | 6V Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 012 | Uponor | 7V Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 013 | Uponor | 8V Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 014 | Uponor | 9V Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 015 | Uponor | 10V Rozdělovač podl.topení z nerez oceli s průtokoměry |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 016 | Uponor | KK s teploměrem pro nerezový rozdělovač -červený |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 017 | Uponor | KK s teploměrem pro nerezový rozdělovač - modrý |  | 16 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 018 | Uponor | l=525mm Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 019 | Uponor | l=725mm Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač |  | 4 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 020 | Uponor | l=875mm Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač |  | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 021 | Uponor | l=1025mm Skříň pod omítku pro nerezový rozdělovač |  | 5 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 022 | Uponor | 16x2 Svěrné šroubení pro Al/PE-X , Al/PERT i PE-X |  | 219 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 023 | Uponor | pro 16 až 18 Vodící oblouk pro trubky, pod rozdělovač |  | 219 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 040 | IMI | Regulátor tlakové diference, který udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh. PN16 | DN15, rozsah nastavení 5-25 kPa | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 041 | IMI | Partnerský vyvažovací ventil | DN15, kvs=2,56 m3/h | 8 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 042 | IMI | Regulátor tlakové diference, který udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh. PN16 | DN15, rozsah nastavení 5-25 kPa | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 043 | IMI | Partnerský vyvažovací ventil | DN15, kvs=2,56 m3/h | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 044 | IMI | Regulátor tlakové diference, který udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh. PN16 | DN15, rozsah nastavení 5-25 kPa | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 045 | IMI | Partnerský vyvažovací ventil | DN20, kvs=5,7 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 046 | IMI | Regulátor tlakové diference, který udržuje konstantní tlakovou diferenci pro chráněný okruh. PN16 | DN20, rozsah nastavení 5-25 kPa | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.06. |  | 047 | IMI | Partnerský vyvažovací ventil | DN20, kvs=5,7 m3/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.07 |  | Potrubí | [9 empty] | 0
Ocelová černá trubka bezešvá, hladká, dle normy ČSN 42 5715, v jakosti 11 353, spojovaná svařováním. Potrubí uvedeno jako komplet vč. kolen, odboček, šroubení, redukcí, protipřírub atd. Veškeré ocelové potrubí musí být vodivě propojeno a uzemněno.
| 560.07. |  | 001 |  | trubka 22,0/2,6 | potrubí DN15 | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 002 |  | trubka 28/2,6 | potrubí DN20 | 760 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 003 |  | trubka 31,8/2,6 | potrubí DN25 | 76 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 004 |  | trubka 38,0/2,6 | potrubí DN32 | 430 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 005 |  | trubka 44,5/2,6 | potrubí DN40 | 50 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 006 |  | trubka 57,0/2,9 | potrubí DN50 | 330 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 007 |  | trubka 76,0/3,2 | potrubí DN65 | 410 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 008 |  | trubka 89,0/3,6 | potrubí DN80 | 140 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 009 |  | trubka 108,0/4,0 | potrubí DN100 | 120 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.07. |  | 010 |  | trubka 133,0/4,5 | potrubí DN125 | 60 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.08 |  | Izolace tepelné | [9 empty] | 0
Rezaná potrubní pouzdra z kamenné vlny kašírovaná hliníkovou fólií se skleněnou mřížkou. Izolace určena pro potrubní rozvody s provozní teplotou od +15°C do +250°C, třída reakce na oheň je A2-s1 d0 dle ČSN EN 13 501-1. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,033 W.m-1.K-1. Teplota na vnější straně (na hliníkové fólií) nesmí přesáhnout 100°C.
| 560.08. |  | 001 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 40 mm | na potrubí DN15 | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 002 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 40 mm | na potrubí DN20 | 420 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 003 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 40 mm | na potrubí DN25 | 44 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 003 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 40 mm | na potrubí DN32 | 80 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 005 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 40 mm | na potrubí DN50 | 180 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 006 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 50 mm | na potrubí DN65 | 180 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 008 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 50 mm | na potrubí DN100 | 25 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 009 | Rockwool | Izolační pouzdro - tl. 80 mm | na potrubí DN125 | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08 |  | 010 |  | Izolační pás šířky 1,0m - tl. 40mm (izolace armatur) |  | 40 | m2 |  |  | 0 | 0 | 0
Samolepící předřezaná hadice ze syntetického kaučuku, délka 2 m. Izolace určena pro potrubní rozvody chlazení využívajícího nízkoteplotní média. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,036 W.m-1.K-1.
| 560.08. |  | 020 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN20 | 340 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 021 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN25 | 32 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 022 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN32 | 350 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 023 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN40 | 50 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 024 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN50 | 150 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 025 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN65 | 230 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 026 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN80 | 140 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 027 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 19 mm | potrubí DN100 | 95 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. |  | 028 | K-Flex | Samolepící hadice - tl. 25 mm | potrubí DN125 | 30 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
Samolepící pás ze syntetického kaučuku, šíře 1 m. Izolace určena pro potrubní rozvody chlazení využívajícího nízkoteplotní média. Součinitel tepelné vodivosti při 0°C je λm=0,036 W.m-1.K-1.
| 560.08. | 02. | 040 | K-Flex | Nátěr - základní, ocelové potrubí |  | 2400 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. | 02. | 041 | K-Flex | Nátěr - izolace, u potrubí vedené viditelně na chodbách ve 2NP až 5NP, RAL dle požadavku architekta (předpoklad černá matná) |  | 400 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.08. | 02. | 050 |  | Oplechování potrubí vedeného po střeše. |  | 12 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.10 |  | Elektrické topné tělesa plochy | [9 empty] | 0
| 560.10. |  | 001 |  | Koupelnové trubkové elektrické otopná tělesa vč. závěsného materiálu. Včetně termostatu. Bílá barva | Qt=500W | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.10. |  | 002 |  | Elektrický přímotop 500 W, vybavený elektronickým termostatem s pilotním vodičem. | Qt=500W | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.11 |  | Fancoily | [9 empty] | 0
| 560.11. | FCU.N.1xx | 001 |  | Nástěnný fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, bez. čerpadla kondenzátu s integrovaným modulem MODBUS. | 601x1399x135; Qt=2,41 kW, dT=45/40°C, Qc=1,94 kW, dT=7/12°C, dp=8,1 kPa; P= 0,029 kW, 230V | 48 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001a |  | Nástěnný ovladač SMART LCD s čidlem teploty, bílé provedení |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001e |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 Včetně servopohonu 230V, ON-OFF (pohon ovládán FCU jednotkou) | DN15; Qmax=92-480 l/h | 48 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001f |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN20 | 96 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001i |  | Nerezová ohebná hadice délka 1 m | DN 20 | 96 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. | FCU.K.0xx | 001 |  | Flexi FCU jednotka bez opláštění s AC motorem, s vysokým ESP, 2-trubkové provedení, bez ventilů, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, s čerpadlem kondenzátu s integrovaným modulem MODBUS. | 280x754x559; Qc=9,69 kW, dT=7/12°C, dp=18 kPa; P= 1,3 kW, 230V | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001b |  | Vanička kondenzátu |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001c |  | Kabelový ovladač pro fan-coil |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001d |  | Sada pro montáž na zeď |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001d |  | Napájecí rozhraní |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001e |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 Včetně servopohonu 230V, ON-OFF (pohon ovládán FCU jednotkou) | DN32; Qmax=720 - 3600 l/h | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001f |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN32 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001i |  | Nerezová ohebná hadice délka 1 m | DN 32 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. | FCU.K.1xx | 001 |  | Flexi FCU jednotka bez opláštění s AC motorem, s nízkým ESP, 2-trubkové provedení, bez ventilů, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, s čerpadlem kondenzátu s integrovaným modulem MODBUS. | 280x795x610; Qt=5,1kW, dT=45/40°C, Qc=4,4 kW, dT=7/12°C, dp=28 kPa; P= 0,23 kW, 230V | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001b |  | Kabelový ovladač pro fan-coil |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001c |  | Sada pro montáž na zeď |  | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001e |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 Včetně servopohonu 230V, ON-OFF (pohon ovládán FCU jednotkou) | DN25; Qmax=340 - 1750 l/h, | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001f |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN 25 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001i |  | Nerezová ohebná hadice délka 1 m | DN 25 | 6 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. | FCU.C.xxx | 001 |  | Kazetová jednotka 900x900, s technologií rovnoměrného rozptylování chladného vzduchu přes mikrootvory. 2-trubkové provedení, bez ventilů, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, s čerpadlem kondenzátu. | 240x840x840 Qc=10 kW, dT=7/12°C, Qt=10,7kW, dT=45/40°C, dp=64 kPa; P= 0,1 kW, 230V | 13 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. | FCU.C.5xxB | 001 |  | Kazetová jednotka 900x900, s technologií rovnoměrného rozptylování chladného vzduchu přes mikrootvory. 2-trubkové provedení, bez ventilů, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, s čerpadlem kondenzátu. | 204x840x840 Qc=7,2 kW, dT=7/12°C, Qt=8,5kW, dT=45/40°C, dp=49 kPa; P= 0,07 kW, 230V | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. | FCU.C.5xxC | 001 |  | Kazetová jednotka 900x900, s technologií rovnoměrného rozptylování chladného vzduchu přes mikrootvory. 2-trubkové provedení, bez ventilů, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, s čerpadlem kondenzátu. | 204x840x840 Qc=6 kW, dT=7/12°C, Qt=7,3kW, dT=45/40°C, dp=38 kPa; P= 0,05 kW, 230V | 3 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001b |  | Dekorační panel 950x950mm |  | 19 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001c |  | Modbus adaptér pro kazetové jednotky |  | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001e |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 Včetně servopohonu 230V, ON-OFF (pohon ovládán FCU jednotkou) | DN25; Qmax=340 - 1750 l/h, | 19 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001f |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN 32 | 38 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001i |  | Nerezová ohebná hadice délka 1 m | DN 32 | 38 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. | FCU.N.001 | 001 |  | Nástěnný fancoil, 2-trubkový, bez regulačního ventilu, bez. čerpadla kondenzátu. | Qc=3,0 kW, dT=7/12°C, dp=15,0 kPa; P= 0,029 kW, 230V | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001b |  | Modbus adaptér pro nástěnnou jednotku |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001c |  | Nástěnný ovladač |  | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001e |  | Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil, tělo a kuželka z tvárné litiny,těsnení EPDM, t=-20 až 120°C, PN16 Včetně servopohonu 230V, ON-OFF (pohon ovládán FCU jednotkou) | DN20; Qmax=200-975 l/h | 1 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001f |  | Kulový kohout, z poniklované mosazi, plnoprůtočný, PN10, tmax. 120°C, tmin -20°C, ovládání pákou | DN25 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.11. |  | 001i |  | Nerezová ohebná hadice délka 1 m | DN 25 | 2 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| Díl: 560.20 |  | Ostatní | [9 empty] | 0
Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení. Počet vyhotovení bude stanoven dodavatelem. Součástí budou mimo jiné: protokol o tlakové zkoušce, dilatační zkoušce, protokol o předání a převzetí zařízení.
| 560.20 |  |  |  | Montážní materiál včetně pevných a kluzných bodů potrubí. |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Spojovací materiál. |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Těsnící materiál. |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Ostatní pomocný materiál |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Montážní mechanismy, lešení |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Vnitrostaveništní doprava |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Komplexní zaregulování armatur certifikovaným technikem, protokol o zaregulování |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Nastavení čerpadel |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Noční dohled nad svařováním |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Zařízení staveniště po dohodě s GD |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Výchozí revize pojistných a expanzních zařízení |  | 7 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Proplach potrubí |  | 2400 | bm |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Proplach FCU jednotek |  | 73 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Napouštění, tlakování a odvzdušnění systému |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Komplexní vyzkoušení systému. |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Zkouška dle ČSN 06 0310 - 72 hod. (těsnosti, dilatační, topná a chladící) |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Protokol o zapojení a provozní zkoušce |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Orientační štítky |  | 80 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Barevné polepy potrubí, zarámované schéma strojovny |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Koordinační práce s ostatními profesemi, koordinace s MaR |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Stavební přípomoce |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Náklady na dopravu |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Předávací dokumentace |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Dokumentace skutečného provedení stavby |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Provedení požárních ucpávek do DN125 |  | 26 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Provedení požárních ucpávek do DN50 |  | 50 | ks |  |  | 0 | 0 | 0
| 560.20 |  |  |  | Zaškolení obsluhy |  | 1 | kpl |  |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | CELKEM (bez DPH) | [7 empty] | 0
Ostatní důležité informace:
V jednotlivých cenách musí být zahrnuty náklady na odvoz, skládkovné, veškeré přesuny materiálu, odvoz na mezideponii, opětovné naložení a převoz, protiprašná opatření, trvalý úklid všech prostor dotčených stavbou, vyhotovení provozních řádů a manuálů.
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti prováděcího projektu. Prostudování dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky.
Je nezbytně nutné dodržet účinnosti zařízení o hodnotě stejně nebo vyšší. Stejně tak je nutné dodržet max. hladiny akustického výkonu zařízení.