Obsah

1	Úvod	2

2	Výchozí podklady	2

3	Bilance potřeb vody	3

4	Stávající stav	5

5	Technický popis – navrhovaný stav	5

6	Odstranění vodovodní přípojky	6

7	Způsob napojení a trasa nové vodovodní přípojky	6

8	Materiál, délka a dimenze vodovodní přípojky	6

9	Měření odběru vody - fakturační	7

10	Tlakové poměry	7

11	Příprava území pro stavbu	7

12	Tlaková zkouška vodovodní přípojky	8

13	Zemní práce	8

14	Zkouška nezávadnosti vody	8

15	Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče	8

16	Závěrečná technická prohlídka	8

17	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby	9

18	Vliv stavby na životní prostředí	9

19	Ochrana proti hluku	9

20	Ochranné pásmo	9

21	Nakládání s odpady	9

21.1	Odpady vzniklé při výstavbě	10

21.2	Odpady vzniklé při provozu	10

22	Harmonogram výstavby	10

23	Bezpečnost práce	10

# Úvod

Řešeným územím je areál Czech Globe – ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Území se nachází v Brně v katastrální části Staré Brno. Areál je situován na jižním okraji širšího centra města při toku řeky Svratky v ulici Poříčí.

V areálu Czech Globe je navržen nový objekt pro vědu a výzkum v návaznosti na stávající zástavbu. Nový pavilon „D“ navazuje na východní štít budovy „B“ a dotváří tak hmotovou linii lemující parkovací plochu, která sousedí s budovou fakulty architektury. Nový pavilon je svým jižním průčelím osazen na uliční čáru ulice Poříčí a přímo tak navazuje na fasádu fakulty.

Navrhovaný pavilon se skládá z 5 nadzemních a 1 podzemního podlaží.

Pro areál firmy Czech Globe, kde je navrhovaná stavba situována, je provedena jedna vodovodní přípojka DN50 (měřeno na potrubí ve vodoměrné šachtě PE d63 mm).

Vodovodní přípojka je ukončena na pozemku areálu Czech Globe ve vodoměrné šachtě, kde jsou osazeny dva vodoměry pro obchodní styk a dále od těchto je pak vedena vnější část vnitřního vodovodu pro napojení stávajících objektů (pavilonů A, B a C), vč. dopuštění stávající dešťové nádrže pro závlahu.

Navrhovaným řešením plánované výstavby pavilonu „D“ dochází ke kolizi jak s vodovodní přípojkou, tak i s vodoměrnou šachtou. Vodovodní přípojka vč. vodoměrné šachty bude přeložena.

V rámci této části dokumentace je řešena přeložka stávající vodovodní přípojky a části vnějšího vodovodu po přepojení na stávající rozvody, resp. napojení projektovaného pavilonu „D“.

V rámci zjištěných informací o stávajících hodnotách odběru vody, výpočtu pro rovnoměrný odběr, resp. současnosti odběru vody pro koncové prvky je i přes navýšení odběru v rámci rozšíření areálu přistoupeno k zachování dimenze dle stávající přípojky. Celkový průtok přípojkou po rozšíření odběru je vypočten na cca 4,56 l/s a tomu odpovídajícímu tlakovému poklesu v úseku délky přípojky, tedy od napojení na řad po vodoměr, cca 10 kPa (1 m v.s.), při rychlosti cca 2,10 m/s. Za vodoměrem bude provedeno rozdělení vodovodu pro stávající a novou část, tlaková ztráta v úseku společné části vodovodní přípojky by neměla významně ovlivnit tlakové poměry ve vnitřním vodovodu, dimenze přípojky je zachována i vzhledem k možnostem, resp. prostorovým nároků instalaci vodoměrné šachty rozměrově pro DN 50.

V současnosti jsou pro řešený areál osazeny dva fakturační vodoměry, navrhovaným řešením dojde ke sjednocení měření odběru vody – pro celý areál bude jeden fakturační vodoměr.

Vodovodní přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od odbočení z vodovodního řadu k vodoměru. Odbočení s uzávěrem je součástí vodovodu. Vodovodní přípojka není vodním dílem (§3, zákon 274/2001 Sb.ve znění pozdějších předpisů).

Zájmová lokalita je dle stanoviska provozovatele vodovodu zásobována vodou z tlakového pásma 1 vodojemu Holé hory s maximální hladinou vody na kótě 272,50 m. Max. hydrostatický tlak v místě napojení vodovodní přípojky může dosahovat  až 0,7 MPa. Na vnitřním vodovodu bude za vodoměr osazen redukční ventil.

Další podrobnosti jsou popsány níže v této části dokumentace.

# Výchozí podklady

- Vlastní průzkum místa stavby za účasti zástupce investora - správce areálu

- Mapové podklady správce vodovodního řadu

- Městské standardy pro vodovodní síť ve statutárním městě Brně

- Předjednání navrhovaného řešení se správcem vodovodního řadu s odsouhlasením přeložky vodovodní přípojky a umístění obchodního měřidla odběru vody

- 405/2017 kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon

- Zákon č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

- 361/2007 Sb. nařízení vlády ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění

- Vyhláška č. 352/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody

- Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území se změnami:269/2009 Sb., 22/2010 Sb., 20/2011 Sb., 431/2012 Sb.

- Zákon č.13/1997Sb. o pozemních komunikacích v platném znění

- Vyhláška č.104/1997 Sb. kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znění

- Nařízení vlády č.168/2002Sb. způsob organizace práce a pracovních postupů při provozování dopravy dopravními prostředky v platném znění

- Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění

- Nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění

- Zákon 258/2000 Sb.  ze dne 14. července 2000   o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění

- Zákon 274/2001 Sb. ze dne 10. července 2001 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění

- Vyhláška 428/2001 Sb. - vyhláška Ministerstva zemědělství ze dne 16. listopadu 2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a   kanalizacích) v platném znění

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

- ČSN 73 7505 Sdružené trasy městských vedení technického vybavení

- ČSN EN 806 Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotřebě

- ČSN 75 5409 Vnitřní vodovody

- ČSN 75 5401 Navrhování vodovodního potrubí

- ČSN 75 5411 Vodovodní přípojky

- ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů

- ČSN 25 7801 Vodomery - Základné ustanovenia

- ČSN EN 1717 Ochrana proti znečištění pitné vody ve vnitřních vodovodech a všeobecné požadavky na zařízení na ochranu proti znečištění zpětným průtokem

- ČSN 75 5911 Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí

# Bilance potřeb vody

Novostavba pavilonu D

- Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455

Stanovený pro budovy s převážně rovnoměrným odběrem

Typ 			Počet		qi [l/s]	    φi [-]

- Umyvadlo		… 28 ks	0,2	… 0,8

- WC		 	… 16 ks	0,1	… 0,3

- Kuchyňský dřez		…   4 ks	0,2	… 0,3

- Sprcha			…   2 ks	0,2	… 1

- Pisoár			…  10 ks	0,2	… 0,3

- Výlevka			…   3 ks	0,2	… 0,3

qi … jmenovitý výtok vody

φi … součinitel současnosti odběru vody

Qd=q .  n=2,48 l/s

Celkový průtok vodovodní přípojkou pro celý areál Czech Globe

- Výpočtový průtok dle ČSN 75 5455

Stanovený pro budovy s převážně rovnoměrným odběrem

Typ 			Počet		qi [l/s]	    φi [-]

- Umyvadlo		… 59 ks	0,2	… 0,8

- WC		 	… 46 ks	0,1	… 0,3

- Kuchyňský dřez		…  11 ks	0,2	… 0,3

- Myčka nádobí		…   4 ks	0,2	… 0,1

- Sprcha			… 16 ks	0,2	… 1

- Pisoár			… 14 ks	0,2	… 0,3

- Výlevka			…   4 ks	0,2	… 0,3

qi … jmenovitý výtok vody

φi … součinitel současnosti odběru vody

Qd=q .  n=4,56 l/s

Celkový sekundový průtok přípojkou po navýšení (předběžně)	… 4,56 l/s (16,40 m3/h)

Novostavba pavilonu D

- Potřeba pitné vody roční a denní

dle směrných čísel roční potřeby vody stanovených vyhláškou č. 120/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů

- Druh potřeby vody			… II. VEŘEJNÉ BUDOVY (administrativa)

- Směrné číslo roční potřeby vody 	… 14 m3 x rok-1

- Denní potřeba vody na osobu 		… 56 l x den-1 (250 pracovních dnů/rok)

- Počet osob trvalé užívání		… 52 osob *

- Počet osob auditoria			… 30 osob

(předpokládaná kapacita 150 osob týdně = 150 / 5 pracovních dnů = 30 denně)

- Celková roční potřeba vody 		… 1 148 m3 x rok-1

- Celková denní potřeba vody		… 4,592 m3 x den-1

*) počet nově vznikajících pracovních míst 78, z toho 52 pracovníků nových, zbylý počet je přesun původních kapacit, které se do výpočtu potřeb vody a produkce splaškových nezahrnují

- Potřeba požární vody

Dle ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb - zásobování požární vodou

- Vnitřní odběrná místa

V objektu bude zřízeno doplňkové hasící zařízení – je řešeno samostatnou dokumentací. V rámci vnitřního vodovodu bude zajištěn přívod vody pro dopuštění nádrže DHZ.

- Vnější odběrné místo

Bude využito stávající vnější odběrné místo (hydrant) na vodovodním řadu

# Stávající stav

V současnosti je pro řešený areál provedena jedna vodovodní přípojka. Jmenovitá světlost přípojky dle zjištěných parametrů činí 50 mm (polyethylen d 63 mm).

Stávající vodovodní přípojka je napojena v ulici Poříčí, kde je veden vodovodní řad z trub litinových tlakových DN150. Vodovodní přípojka je ukončena ve vodoměrné šachtě na pozemku investora, kde jsou osazeny dvě měřidla pro obchodní styk (2x fakturační vodoměr) na paralelním vedení potrubí. Z vodoměrné šachtě je pak vedena vnější část vnitřního vodovodu pro jednotlivé objekty v areálu.

Dle poskytnutých informací o hodnotách odběrů naměřených na fakturačních vodoměrech vykazoval jeden vodoměr hodnotu nulový odběr v řádu několika posledních let. Lze předpokládat, že se jedná o měření vody pro stanovení vodného pro dopuštění dešťové nádrže pitnou vodou, toto ale nebylo s určitostí prokázáno, situační výkres se zakreslení vnější části vnitřního vodovodu vedený ze stávající vodoměrné šachty, který je brán jako výchozí podklad pro účely této dokumentace, zobrazuje vedení dvou paralelních větví vnitřního vodovodu pro napojení stávajících pavilonů (není zakresleno samostatné vedení pro stávající dešťovou nádrž z hlediska dopouštění.

# Technický popis – navrhovaný stav

Plánovaná výstavba pavilonu D je v kolizi s vodovodní přípojkou a stávající vodoměrnou šachtou. Z tohoto důvodu je přistoupeno k přeložení stávající vodovodní přípojky do nové pozice vč. přemístění vodoměrné šachty.

Stávající vodovodní přípojka DN50 bude odpojena od vodovodního řadu (TLT 150), pro odpojení bude provedena montážní šachty min. 1500/1500 mm 300 mm pod dno řadu. Odpojená část bude zaslepena v souladu s požadavky a standardy, resp. stanoviskem provozovatele vodovodu.

Stávající vodoměrná šachta bude zrušena – odstraněna v rámci výstavby pavilonu D.

Stávající obchodní měření (2x fakturační vodoměr) bude zrušeno – přemístěno do nové pozice se zachováním jednoho fakturačního měřidla pro celý areál. Toto řešení je v souladu se stanoviskem investora, které bylo projektantovi písemně doloženo.

Navržená přeložka vodovodní přípojky je situována do východní strany areálu východně od plánované výstavby. Poloha přípojky je zvolena s ohledem na souběh a zemní práce pro společnou zemní rýhu s navrhovanou kanalizační přípojkou (viz SO.06).

Vodovodní přípojka bude ukončena v nové vodoměrné šachtě na pozemku investora, kde bude společně s vodoměrnou sestavou DN50 osazen 1 fakturační vodoměr pro celý areál.

Za vodoměrnou sestavou bude provedeno rozdělení vodovodu na dvě větve – větev vnější části vnitřního vodovodu vedená pro novostavbu řešeného pavilonu D a větev pro stávající přívod vody ke stávajícím objektům – pavilonu A, B a C. Tato větev bude přepojena v místě dle výkresové části dokumentace, kde je předpoklad napojení dvou stávajících rozvodů – bude upřesněno před zahájením montážních prací odhalením těchto stávajících částí. Navazující stávající potrubí pitné vody budou ponechána v původním stavu.

# Odstranění vodovodní přípojky

Fyzické odstranění stávající rušené vodovodní přípojky zajišťují BVK, a.s. na náklady stavebníka.  Odstranění sestává z odpojení navrtávacího pasu od hlavního řadu a jeho následného zaslepení, demontáže ovládacího vřetene, demontáže vodoměru vč. odpočtu stavu a všech povrchových znaků (poklop, orientační tabulka). Konce potrubí odstraňované vodovodní přípojky budou zaslepeny.

# Způsob napojení a trasa nové vodovodní přípojky

Pro řešený objekt bude provedena jedna nová vodovodní přípojka napojená na projektovaný vodovodní řad z trub TLT 150. Stávající přípojka bude zrušena.

Navržená vodovodní přípojka bude napojena na vodovodní řad navrtávkou pod tlakem za provozu řadu bez odstávky, s osazením šoupátka DN 50 se zemní ovládací soupravou a poklopem.

Vodovodní přípojka bude uložena v „nezámrzné“ hloubce, krytí potrubí 1,50 m.

Souběžně s navrhovanou vodovodní přípojkou bude vedena kanalizační přípojka.

Trasa vodovodní přípojky je patrna z výkresové části dokumentace a dotýká se stávajícího tělesa dopravní komunikace v ul. Poříčí, kde zasahuje cca 1,50 m od krajince do této vozovky, dále pak je vedení navrhované přípojky situováno pod stávajícím chodníkem až po vstup přes zděné oplocení na pozemek investora, kde bude umístěna vodoměrná šachta.

# Materiál, délka a dimenze vodovodní přípojky

Materiál má být v souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody, zdravotně nezávadný a dle ČSN EN 806-1,2 musí potrubí zabezpečit fyzickou životnost nejméně 50 let, materiál musí být fyzikálně a mechanicky stabilní, nesmí být náchylný k tvorbě inkrustace, v rozvodu se nesmějí rozpouštět žádné látky, které škodí zdraví a materiál musí být odolný proti chemickým vlivům a otěru.

Vodovodní přípojka délky 7,00 m bude provedena z trub z lineárního polyetylenu PE 100 (MRS 100) se standardním rozměrovým poměrem SDR 11 průměru 63 x 5,80 mm. Potrubí bude přednostně provedeno z jednoho kusu.

Před zahájením montážních prací se provede kontrola trubek a kompletačních prvků, zejména jejich značení, rozměrů, povrchu a průchodnosti, podle technických předpisů. Hloubka rýh na trubce a poškození povrchu nesmí přesáhnout 10 % jmenovité tloušťky stěny. Odvíjení trubek z cívek nebo kotoučů se provádí při teplotě trubek vyšší než 0°C. Nejnižší teplota v montážním prostoru pro svařování se řídí závaznými údaji výrobce trubek, tvarovek, svařovacího zařízení nebo řídicí jednotky. Pokud jsou závazné údaje rozdílné, použije se nejvyšší teplotní údaj. Pokud závazné údaje žádný z výrobců neuvádí, považuje se za nejnižší teplotu 0°C. Pokud jsou trubky, tvarovky a armatury přemístěny z prostoru o teplotě nižší, než povoluje předpis, je nutno je před zahájením svařování temperovat alespoň po dobu dvou hodin. Svařování trubek se provádí na terénu. Pouze tam, kde to není možné, provede se svařování v rýze. Při provádění montážních prací je nutno brát v úvahu napětí způsobené rozdílnými teplotami při kladení potrubí a během provozu.

Mechanické zatížení svařeného potrubí je možné nejdříve za 2 hodiny po uplynutí doby svařování posledního svaru provedeného na polyetylenové části potrubí, pokud výrobce tvarovek nebo

svařovacího zařízení neudává jako závazný údaj jiný interval. Po celou dobu provádění montážních prací musí být zamezeno vhodným opatřením vniknutí nečistot a vody do potrubí.

Montážní a kladečské práce nesmí být prováděny v rýhách zaplavených vodou, zasypaných sněhem nebo se zamrzlou zeminou. Podsyp nesmí být aplikován na dno rýhy se zamrzlými kalužemi.

Trubní vedení se pokládá tak, aby nedošlo při jeho kladení k poškození např. nárazem na překážku, stěnu nebo dno rýhy. Použijí se např. vhodné podložky, válečky apod. Během přemísťování, spouštění nebo jiné manipulace s trubním vedením nesmí dojít k lámání, torznímu namáhání a ohybům. Odvalování trubního vedení do výkopu je zakázáno. Při spouštění potrubí do rýhy nesmí být používány takové pomůcky, které by jej mohly poškodit (např. ocelová lana)

Souběžně s PE potrubím přípojky bude veden měděný izolovaný signalizační vodič s nejmenším průřezem 2,5 mm2. Signalizační vodič je trvale a těsně připevněn na horní část potrubí.

# Měření odběru vody - fakturační

Vodoměr Qn10 (DN40 – G2“) společně s vodoměrnou sestavou DN 50 bude osazen ve vodoměrné šachtě 1200/900/1600 mm se vstupem 600/600mm.

Vodoměrná šachta bude situována v zelené ploše za oplocením objektu, zelená plocha je vymezena okolní plochou parkoviště, do kterého vodoměrná šachta svou vstupní částí nesmí zasahovat.

Poklop zajišťující vstupní otvor VŠ musí mít stejný rozměr jako vstupní otvor VŠ a musí být

proveden tak, aby zamezil vniku povrchové vody, pádu osob a předmětů do VŠ, (vodotěsný, případně uzamykatelný, s odvětrávacím komínkem, např. typu ČSN 700 - 700 97A). Poklop musí být pro zvedání opatřen zapuštěným madlem, případně otvorem o průměru 10 mm pro možnost zvednutí pomocí háčku.

Nepojížděné šachty (do třídy B125) budou osazeny lehkým poklopem (např. ocelový pozink, tvárná litina) čtvercového tvaru, průlezný otvor rozměru 600 x 600 mm.

# Tlakové poměry

Zájmová lokalita je dle stanoviska provozovatele vodovodu zásobována vodou z tlakového pásma 1 vodojemu Holé hory s maximální hladinou vody na kótě 272,50 m. Max. hydrostatický tlak v místě napojení vodovodní přípojky může dosahovat  až 0,7 MPa. Na vnitřním vodovodu bude za vodoměr osazen redukční ventil.

Navržený pružinové redukční ventil DN 50 s tlakoměrem. Výstupní tlak se nastavuje otáčením regulačního kolečka. Nastavený tlak je přímo zobrazen na stupnici. Instalace za vodoměrem ve vodoměrné šachtě.

# Příprava území pro stavbu

Před zahájením zemních prací budou vytýčena všechna známá podzemní zařízení. Další opatření pro přípravu stavby jsou dána územním rozhodnutím, případně stavebním povolením.

Před zahájením zemních výkopových prací je investor povinen zajistit vytyčení podzemních

zařízení s označením polohy přímo na staveništi, aby nedošlo k jejich poškození, případně k ohrožení zdraví a života pracovníků.

Při křížení podzemního zařízení bude provedeno ruční odkrytí !!!

Pro uložení podzemních sítí ve městech a obcích platí ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

V rámci zásahu do komunikace dojde k dopravnímu omezení, na které bude vypracován plán označení a řízení omezení či ztížení plynulosti a provozu na pozemních komunikacích.

# Tlaková zkouška vodovodní přípojky

Tlakové zkoušky potrubí budou prováděny dle ČSN EN 805 „Vodárenství – Požadavky na vnější sítě a jejich součásti“ resp. dle ČSN 75 5911 „Tlakové zkoušky vodovodního a závlahového potrubí“.

Tlaková zkouška se provádí s osazenými armaturami. Před započetím zkoušky musí být konce zkoušeného úseku zabezpečeny proti vysunutí osovými silami vyvolanými zkušebním přetlakem. Použité tlakoměry musí umožňovat odečíst hodnotu 0,02 MPa. Tlakové zkoušky se nesmí provádět za vnějších teplot pod 0°C, pokud nejsou provedena ochranná opatření proti poškození potrubí mrazem po dobu přípravy zkoušky, vlastní zkoušky a po ní. Potrubí se plní pitnou vodou splňující příslušné bakteriologické a biologické požadavky.

Je-li přípojka provedena z jednoho kusu trubního materiálu beze spojů, je možné potrubí odzkoušet pouze na zkušební přetlak rovnající se maximálnímu provoznímu přetlaku při době trvání zkoušky 1 hod.

# Zemní práce

Pro montáž vodovodní přípojky a vnější části vnitřního vodovodu bude těžena zemní rýha o šířce 600 - 800 mm na průměrnou hloubku 100 mm pod dno potrubí. Pro uložení potrubí bude provedeno pískové lože o výšce 100 mm. Po montáži potrubí bude na potrubí upevněn signalizační vodič AY 2,5 mm2 a bude proveden obsyp potrubí pískem do výšky min. 200 mm nad horní okraj potrubí. Nad obsyp bude položena výstražná fólie PVC šířky 33 cm a bude proveden hutněný zásyp výkopem.

Pažení ručně prováděných výkopů musí být instalováno od hloubky výkopu 1,3 v zastavěném území a o 1,5 m v nezastavěném území. Při výkopu v nesoudržných, podmáčených zeminách atd. musí být stěny zapaženy i při menších výškách stěn výkopu.

Před započetím zemních prací je investor povinen nechat vytýčit veškerá existující podzemní vedení. Případné obnažené potrubí a kabely nutno chránit proti poškození.

# Zkouška nezávadnosti vody

Z hygienického hlediska a z důvodu zajištění předepsané kvality vody, určené k zásobování obyvatelstva, je možno uvést nové potrubí do provozu jen po řádném posouzení jakosti vody dle vyhl.   376/2001 Sb.  Pitnou vodou se rozumí voda zdravotně nezávadná, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým nebo pozdním působením zdraví spotřebitele a jeho potomstva.

Zdravotní nezávadnost pitné vody musí být prokázána mikrobiologickým, chemickým i fyzikálním rozborem vzorku vody, který nesmí být před uvedením vodovodu do provozu starší než 5 dnů. Kontrolu jakosti provádí v předepsaném rozsahu akreditovaná laboratoř pitné vody. Platnost potvrzení o nezávadnosti vody je pět dnů. Nebude-li vodovod do této doby zprovozněn, pozbývá   potvrzení o nezávadnosti platnosti a bude potřeba provést novou desinfekci, proplach a nový rozbor.

# Kontrola funkčnosti identifikačního vodiče

K předání a převzetí stavby vodovodní přípojky a vnější části vnitřního vodovodu bude doložen protokol o funkčnosti identifikačního vodiče s kladným výsledkem.

# Závěrečná technická prohlídka

K závěrečné technické prohlídce předloží stavebník zástupci BVK, a.s. následující dokumenty:

- Potvrzení o převzetí geodetické dokumentace skutečného provedení vodovodní přípojky vydané odd.  koordinace a správy DTMB Odboru technických sítí Magistrátu města Brna  (platí  pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny (i částečně) na veřejném prostranství - viz vyhláška m. Brna  č.  8/2009).  Před záhozem výkopu je stavebník povinen zajistit geodetické zaměření skutečného uložení vedení, nebo stavby vodovodní přípojky, všech případných změn na stávajících tech. sítích a křížení s ostatními tech. sítěmi, příp. uložených chrániček (volných i obsazených s informací o počtu a obsazení prostupů) v návaznosti na okolní terén. Tuto dokumentaci je povinen provést geodetickými metodami v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv, dokumentace musí obsahovat číselné a grafické (ve formátu MicroStration  DGN)  vyhotovení  dokumentace  geodetického  zaměření  v digitální  formě  (platí pro vodovodní přípojky, které jsou umístěny (i částečně) na veřejném prostranství - viz vyhláška č. 8/2009).

- Kompletní PD skutečného provedení vodovodní přípojky. Odchylky od projektovaného stavu budou zakresleny nesmazatelně červenou barvou do všech výkresů, kterých se změna týká. Všechny opravené výkresy budou označeny textem „Opraveno dle skutečnosti“, datem, razítkem a podpisem.

- Přípojkový list V1

- Potvrzení o kontrole položeného potrubí před záhozem

# Geodetické zaměření skutečného provedení stavby

Geodetické zaměření bude dodáno jak formou technické zprávy včetně situace, tak i na datovém mediu - formát *.DGN.

Nejdůležitější požadavky na zaměření vodovodního potrubí:

- potrubí je nutné zaměřit před záhozem na vrchol potrubí

- u potrubí se uvádí materiál, průměr, délka potrubí, hloubka uložení a nadmořské výšky   vrcholu potrubí a nadmořské výšky vrcholu přípojky v místě napojení

- lomové body, šoupata, a ostatní objekty budou zaměřeny na střed a okótovány k zaměřeným pevným bodům.

# Vliv stavby na životní prostředí

Podle platné legislativy je dodavatel stavby povinen zabývat se při provádění stavebních prací

ochranou životního prostředí.

Při provádění stavebních prací musí být vyloučeny všechny negativní vlivy na životní prostředí a to zejména:

- nebezpečí požáru z topenišť a jiných zdrojů

- exhalace z rozehřívání strojů nedovoleným způsobem

- znečišťování odpadní vodou a povrchovými plachy z prostoru stavenišť, zejména z lokalit

výskytu olejů a ropných produktů

- znečišťování komunikací

- zvýšení prašnosti vyvolané stavební činností

# Ochrana proti hluku

Práce, při kterých budou používány stroje s hlučností nad 60 dB, budou realizovány v čase, který

si dodavatel prací dohodne s příslušnou hygienickou správou.

# Ochranné pásmo

Ochranné pásmo vodovodní přípojky není legislativně požadováno, doporučuje se 1,5 m od vnějšího líce stěny na obě strany. Nejmenší dovolené vzdálenosti při souběhu (křížení) podzemních sítí budou podle ČSN 73 6005. Vzdálenosti jsou měřeny od povrchu k povrchu sítí.

# Nakládání s odpady

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci provozu, případně při havarijních situacích musí být v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění. Plně zodpovědný za nakládání s odpady během výstavby (třídění, správné ukládání a následné využití nebo odstranění) je hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena ve smlouvě o provedení prací. Bude původcem odpadů a budou se na něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb.

Odpady jsou zhodnoceny v rozdělení podle časového období jejich vzniku a klasifikovány podle vyhlášky č.  381/2001 Sb., kterou se stanov Katalog odpadů.

Odpady, které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru je možno rozdělit do 2 skupin:

- odpady vznikající z přípravy a realizace výstavby

- odpady vznikající při provozu (řeší provozovatel)

## Odpady vzniklé při výstavbě

Odpady budou přechodně shromažďovány v odpovídajících shromažďovacích prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů.

Podrobná specifikace druhů a množství vznikajících odpadů bude možná během realizace stavby. Ke kolaudaci stavby je nutno doložit doklady o způsobu zneškodňování jednotlivých druhů odpadů vznikajících během realizace stavby.  Odpady vznikající při výstavbě a provozu sítí budou zneškodněny odvozem na odpovídající skládku materiálu.

Odpady z přípravy a realizace

Kód  		Název podskupiny  nebo druhu odpadu   	Kat.  	Příklad zdroje odpadů

02 01 03    	Odpad rostlinných pletiv     			O  	Příprava staveniště

13 02 05  	Nechlorované minerální,			N  	Stavební práce

motorové, převodové a mazací oleje

15 01 01  	Papírové a lepenkové odpady  			O  	Stavební práce

15 01 02  	Plastové obaly  					O  	Stavební práce

15 01 03  	Dřevěné obaly  					O  	Stavební práce

15 01 06  	Směsné obaly  					O  	Stavební práce

15 01 10  	Obaly obsahující zbytky nebezpečných 		N  	Stavební práce

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

17 02 03   	Plast  						O  	Materiály z výstavby

17 03 02  	Asfaltové směsi 				O  	Materiály z výstavby

(odpady při realizaci vozovek)

17 05 01  	Výkopová zemina a/nebo kameny  		O  	Příprava staveniště,

výkopy

17 05 04  	Zemina a kameny neuvedené 			O  	Příprava staveniště,

pod číslem 17 05 03    					výkopy

## Odpady vzniklé při provozu

Za nakládání s odpady po zahájení provozu odpovídá jejich původce, tedy provozovatel.

Odpady budou zneškodňovány na zařízeních k tomu určených (skládkách, spalovnách), případně budou předány jiné odborné firmě k zneškodnění nebo přepracování (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.).

# Harmonogram výstavby

Časový harmonogram stavby bude upřesněn investorem.

# Bezpečnost práce

Při provádění prací je nutno dodržet Nařízení vlády č. 591/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění a všeobecné požadavky, dle kterých musí všichni pracující stavby být proškoleni a přezkoušeni ze znalostí BOZP.  Za dodržení a kontrolu jsou odpovědní všichni vedoucí pracovníci na všech stupních řízení stavebních činností. Při přípravě i při vlastních stavebních pracích je nutno dodržovat platné legislativní požadavky.