Obsah

1	Úvod	2

2	Výchozí podklady	2

3	Charakteristika odběru plynu	3

4	Přeložka plynovodní přípojky	3

4.1	Stávající stav	3

4.2	Přeložka plynovodní přípojky	3

4.3	Materiál	5

4.4	Výškové řešení	6

4.5	Zemní práce	6

4.6	Signalizační vodič	7

4.7	Čištění potrubí	7

4.8	Provozní přetlak	7

4.9	Zkoušení potrubí	7

4.10	Předání a převzetí	7

4.11	Bezpečnost práce	7

4.12	Základní povinnosti provozovatele	7

4.13	Provoz plynového zařízení	7

4.14	Nakládání s odpady	8

5	Odběrné plynové zařízení	8

5.1	Navrhované řešení	8

5.2	Materiál plynovodu	9

5.3	Provozní přetlak	9

5.4	Nátěry potrubí	9

5.5	Zkoušení potrubí	9

5.6	Bezpečnost práce, předání a převzetí	11

# Úvod

Řešeným územím je areál Czech Globe – ústavu výzkumu globální změny AV ČR. Území se nachází v Brně v katastrální části Staré Brno. Areál je situován na jižním okraji širšího centra města při toku řeky Svratky v ulici Poříčí.

V areálu Czech Globe je navržen nový objekt pro vědu a výzkum v návaznosti na stávající zástavbu. Nový pavilon „D“ navazuje na východní štít budovy „B“ a dotváří tak hmotovou linii lemující parkovací plochu, která sousedí s budovou fakulty architektury. Nový pavilon je svým jižním průčelím osazen na uliční čáru ulice Poříčí a přímo tak navazuje na fasádu fakulty.

Navrhovaný pavilon se skládá z 5 nadzemních a 1 podzemního podlaží.

Pro areál firmy Czech Globe, kde je navrhovaná stavba situována, je provedena jedna plynovodní přípojka. Hlavní uzávěr plynu, regulační a odběrné měřící zařízení pro obchodní styk je umístěno na hranici pozemku v oplocení ve společném prostoru niky s HUP.

Od plynoměru je pak vedena vnější část vnitřního plynovodu, která je přivedena do stávajícího objektu pro napojení provozovaných plynových spotřebičů.

Navrhovaný pavilon D nebude připojen na odběrné plynové zařízení, vytápění objektu a příprava teplé vody je zde řešena pomocí centralizovaného zásobování teplem.

Stávající plynovodní přípojka, HUP, regulační a odběrné měřící zařízení budou přeloženy do nové pozice, bude provedena i úprava (přeložení) trasy vnější části vnitřního plynovodu.

Provedení plynovodní přípojky musí odpovídat m.j. i technickým podmínkám o připojení k distribuční soustavě, které nebyly v době zpracování této části dokumentace vydány.

V řešeném areálu fy Czech Globe nedochází k rozšíření odběru zemního plynu.

# Výchozí podklady

- Vlastní průzkum místa stavby za účasti zástupce investora - správce areálu

- 405/2017 kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

- Zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon

- Zákon č.183/2006Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění

- Vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 63/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

- 361/2007 Sb. nařízení vlády ze dne 12. prosince 2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění

- Nařízení vlády č.362/2005Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky v platném znění

- Nařízení vlády č.378/2001Sb. kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání  strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí v platném znění

- 174_1968 Sb - Zákon  o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

- 85/1978 Sb. – vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, Změna: 352/2000 ze dne 23. srpna 2000,  kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů

- ČSN EN 287-1 (05 0711) Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli

- ČSN CR 1749 (06 1002) Evropský systém třídění spotřebičů plynných paliv podle způsobu odvádění spalin (provedení spotřebičů)

- ČSN 38 6405 Plynová zařízení. Zásady provozu

- ČSN EN 1775 (38 6441) Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar

- ČSN EN 12007 Zařízení pro zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně

- TPG 702 01 Plynovody a přípojky z polyetylenu

- TPG 704 01 Odběrná plynová zařízení a spotřebiče na plynná paliva v budovách

- TPG 609 01 Regulátory tlaku plynu pro vstupní tlak do 4 bar včetně. Umísťování a provoz

- TPG 800 00  Systém rozdělení spotřebičů na plynná paliva

- TPG 800 03  Připojování odběrných plynových zařízení a jejich uvádění do provozu

- TPG 905 01  Základní požadavky na bezpečnost provozu plynárenských zařízení

- TPG 913 01  Kontrola těsnosti a činnosti spojené s problematikou úniku plynu na plynovodech a plynovodních přípojkách

- TPG 943 01 Pěnotvorné prostředky k vyhledávání úniku plynu

- TD 938 01 Detekční systémy pro zajištění provozu před nebezpečím úniku hořlavých plynů

# Charakteristika odběru plynu

Stávající plynové spotřebiče

Plynový nástěnný kondenzační kotel Baxi

•	Jmenovitý tepelný výkon				… 24 kW

•	Hodinová potřeba zemního plynu			… 2,50 m3 x hod-1

•	Počet spotřebičů v objektu				… 4 ks

Plynový ohřívač vody Quantum

•	Jmenovitý tepelný výkon				… 12 kW

•	Hodinová potřeba zemního plynu			… 1,40 m3 x hod-1

•	Počet spotřebičů v objektu				… 2 ks

CELKOVÁ STÁVAJÍCÍ MAX. HODINOVÁ POTŘEBA PLYNU	… 12,80 m3/hod

# Přeložka plynovodní přípojky

## Stávající stav

Pro řešený areál je vybudována jedna středotlaká plynovodní přípojka, která je ukončená v oplocení na hranici pozemku v nice hlavním uzávěrem plynu, za tímto je ve společném prostoru

umístěno regulační zařízení – regulátor tlaku plynu

KHS 2-5AA a napojeno odběrné měřící zařízení pro obchodní styk – membránový plynoměr G10. Od plynoměru je pak spotřební rozvod veden jako zemní vedení a přiveden do stávajícího objektu pro napojení plynových spotřebičů.

obr. 1 – Pohled na stávající HUP, RZ, plynoměr

## Přeložka plynovodní přípojky

V rámci výstavby pavilonu D dojde ke kolizi se stávajícím zemním vedením spotřebního rozvodu.

Vzhledem ke stavebně architektonickému řešení je nutno přeložit HUP, regulační a odběrné měřící zařízení do nové pozice.

Stávající STL plynovodní přípojka bude odpojena na STL plynovodu. Stávající funkčně odpojené potrubí bude propláchnuto inertním plynem a ponecháno v zemi, konce potrubí budou zaslepeny. Zároveň budou odstraněny veškeré značení stávajícího rušeného plynového zařízení.

Nová (překládaná) STL plynovodní přípojka bude napojena na stávající STL plynovod, který je z trub ocelových DN300. Napojení bude provedeno přivařovacím navrtávacím přípojkovým T-kusem  s integrovanou přechodkou ocel/PE. Standardní přivaření navrtávacího T-kusu je ve svislé ose dle obr. 2, případné odchylky musí být odsouhlaseny Poskytovatelem IV nebo PÚS dle typu stavby.

V případě nedostatečného krytí je možné použít tzv. přímý přípojkový T-kus osazený na 3, resp. 9 ho-

dinách (z boku). Při navařování přípojkového T-kusu na ocelový plynovod je bezpodmínečně nutné změřit zbytkovou tloušťku stěny plynovodu v místě svaru.

obr. 2 – Schématické znázornění plynovodní přípojky

Za přípojkovým T-kusem následuje vodorovná část přípojky. Za ocelovým T-kusem následuje pře-
chodka ocel/PE. Tato přechodka musí být v přivařovacím provedení. Vodorovná část přípojky je kladena ve sklonu do potrubí plynovodu, je-li to z technického (prostorového) hlediska možné. Na vodorovné části NTL přípojky nemá být vertikální stupeň (tzv. etáž). Svislá část přípojky je s vodorovnou
částí spojena elektrotvarovkou. Odlišné řešení (využití ohybu PE potrubí) je možné jen ve výjimečných
a zdůvodněných případech, přičemž ohyb musí respektovat nejmenší poloměr podle TPG 702 01.

Takto ukončované plynovodní přípojky (HUP, regulátor, plynoměr, uzávěr za plynoměrem v jednom

objektu) mají standardně vstup na levé straně (při pohledu do skříně). Výškově je poloha armatury

HUP 5 cm nad spodní hranou dvířek objektu HUP. U STL plynovodních přípojek musí být nad koncem

armatury HUP alespoň 30 cm volný prostor z důvodu umožnění osazení uzavíracího přípravku při přetěsnění/výměnách armatur HUP. Svislá část plynovodní přípojky může být pouze z tyčového

(ne z vinutého materiálu).

V případě, že je svislá část plynovodní přípojky provedena z materiálu konstrukce trubky z PE 100-RC, (bez ochranného pláště) bude svislá část přípojky opatřena vždy ochrannou trubkou z PE (ochrana proti mechanické abrazi a proti UV záření). V případě, že je svislá část plynovodní přípojky provedena z jakéhokoli PE materiálu, uložena v zářezu a následně fixována "dozděním", bude vždy opatřena ochrannou trubkou z PE (z důvodu umožnění teplotní dilatace a ochrany potrubí před účinky agresivních materiálů). Svislá část přípojky do DN 50, resp. do dn 63 je přednostně zaústěna do kulového kohoutu (např. u přípojek z PE je pak s integrovanou přechodkou - mechanickým svěrným spojem, např. ISIFLO) umístěným v objektu HUP v nadzemním provedení.

Použití kulového kohoutu s integrovanou přechodkou musí být v souladu s návodem výrobce, instalovaná armatura musí být přístupná pro možnost údržby, opravy.

Plynovodní přípojku je možné převzít k provozování (uvést do provozu) teprve po dokončení skříně HUP a jeho řádném označení.

Umístění HUP určuje PDS ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu
státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění
pozdějších předpisů. HUP bude umístěn na hranici pozemku zákazníka tak, aby ukončení plynovodní přípojky bylo přístupné z veřejně přístupného pozemku pro účel kontrol (kontrola těsnosti, kontrola konců přípojek), pro účel odečtu plynu, a také z důvodu případného pohotovostního zásahu. Takové umístění HUP je v souladu s doporučeními TPG 704 01.

Plynovodní přípojka je ukončena HUP. Tento je ve vlastnictví majitele OPZ, vč. skříně HUP.

Ukončení plynovodní přípojky bude umístěno ve skříni HUP (samostatný pilířek). Skříň HUP musí být zhotovena z nehořlavých nebo nesnadno hořlavých materiálů (viz definice požadavků uvedená v TPG 934 01). Obecná definice podmínek pro stavební provedení objektu HUP je uvedena v TPG 934 01.

Trasa plynovodní přípojky musí zohledňovat geologické a hydrogeologické podmínky, zejména z hlediska členitosti terénu, existující zástavbě a územně plánovacím podkladům. Při montáži je dále nutno respektovat podmínky a zvláštnosti vyplývající z vlastností polyetylenu a použité technologie výstavby.

Před započetím zemních prací na plynovodní přípojce je nutno vytýčit veškeré inženýrské sítě v trase přípojky. Křížení se stávajícími sítěmi je nutno provést dle ČSN 73 6005.

Montážní práce a propojovací práce na místních sítích smí provádět výhradně organizace certifikované dle TPG 923 01. Kvalifikace musí odpovídat typu PZ dle certifikačního rozsahu (ocel, plast, dimenze) a prováděné činnosti.

Vedení plynovodu bude provedeno do otevřené zemní rýhy..

## Materiál

Plynovodní přípojka bude provedena z trub  z vysokohustotního polyethylenu HDPE 100 se standardním rozměrovým poměrem SDR 11, které je opatřeno ochranným oddělitelným pláštěm z polypropylenu. Je odolné proti oděrům, vrypům a jiným typům mechanického poškození. Tloušťka pláště je plně dostačující pro dokonalou ochranu trubky. Při svařování není potřeba konce potrubí chemicky čistit, pouze se těsně před svařováním odloupne nezbytně nutná část ochranného pláště.

Potrubí bude spojováno elektrospojkami. Svařování PE komponentů bude provedeno v souladu s TPG 921 01, TPG 921 21, TPG 927 04.

Souběžně s PE potrubím  přípojky bude veden měděný izolovaný signalizační vodič CYY s nejmenším průřezem 2,5 mm2. Signalizační vodič bude trvale a těsně připevněn na horní část potrubí.

Přechod horizontálního vedení na svislou část přívodu do niky pro HUP bude proveden pomocí 90o kolena, svislá část bude uložena v ochranné trubce.

Potrubí bude ukončeno v nice v oplocení pozemku v kiosku před HUP spojkou ISIFLO.

Změna směru pro PE potrubí

Pomocí příslušných tvarovek

Na místo, kde má dojít k odbočení se přiloží tvarovka (zabalená v ochranném obalu proti znečištění) a fixem se označí místa, která se budou řezat a loupat. Po odloupnutí ochranného pláště se vyjme odbočovací kus z obalu, přiloží se k potrubí a svaří podle běžných postupů.

Tvorbou oblouků

Poloměr ohybu je stejný jako u klasické PE 100+, tzn. při teplotě 20°C = 20xD (průměr potrubí), při 10°C = 35xD, při 0°C = 50xD.

Projekt trasy musí odpovídat požadavkům TPG 702 01 a souvisejícím předpisům.

PE potrubí lze použít v rozmezí teplot – 40ºC až + 60ºC s ohledem na změnu provozního tlaku.

Doprava a manipulace s trubkami:

Musí odpovídat ustanovení ČSN EN 12007-2.

Trubky musí při dopravě a skladování ležet na podkladu celou svou délkou tak, aby nedocházelo k jejich průhybům a v průběhu přepravy nesmí rovné trubky přesahovat ložnou plochu vozidla o více než 1m.

U trub prodávaných kusově je manipulace prováděna ručně. Manipulaci musí provádět vždy takový počet pracovníků, aby výrobek byl přenášen, nikoliv tažen po zemi.

Není dovoleno trubky při nakládce a vykládce házet nebo tahat po ostrém štěrku a jiných ostrých předmětech.

Do doby těsně před montáží je nutno ponechat na trubkách víčka chránící vnitřek trubky proti znečištění.

Za nevhodnou pro použití je nutno považovat trubku nebo tu část trubky, která vykazuje poškození o hloubce větší než je 10% tloušťky její stěny.

Manipulace s trubkami je možná maximálně do – 5ºC.

Manipulace s výrobky je prováděna vysokozdvižným vozíkem (svitky trub 20-63mm),nebo vysokozdvižným vozíkem s bočním zdvihem (svitky trub 75-110mm, nebo palety trub v rovných délkách 6 a 12m).

Doba skladování hotových výrobků

Maximální doba skladování hotových výrobků je 24 měsíců.Po té jsou trubky označeny

jako neshodný výrobek a určeny k sešrotování.

## Výškové řešení

Hloubka uložení stávajícího plynovodu je uvažována cca 1,2 m.

Přípojka bude vedena v zemní rýze s výškou krytí 1,00 – 1,20 cm. Přednostně se potrubí přípojky spáduje směrem do plynovodu, dle podélného profilu, resp. výškových úrovní stávajícího terénu, bude celkové spádování plynovodní přípojky upřesněno dle hloubky uložení stávajícího plynovodního řadu.

## Zemní práce

Pokládka musí odpovídat požadavkům platných dle jednotlivých oborů použití (jiné pro pokládku vodovodního nebo plynovodního potrubí) a rozměry výkopu by měly být totožné s pokládkou klasického PE potrubí.

Šíře výkopu min. 0,8 m (šíře výkopu vychází z nařízení vlády 591/2006 Sb. o bližších min. požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích).

Pro napojení na stávající plynovod bude v místě napojení těžena šachta rozměru 1,5 x 1,5 m

Celá vrstva se skládá z lože, bočního, krycího a horního obsypu.

Vedení plynovodu pod komunikací bude provedeno protlačením ochranné trubky dle TPG 702 01 (d63mm), ochranná trubky bude na obou koncích (přesah komunikace min. 1,0 m) utěsněna proti vnikání nečistot.

LOŽE

- Dno by mělo být vytvořeno podle spádu potrubí. Musí být srovnáno tak, aby na něm potrubí leželo po celé délce (vyrovnávací vrstva by měla mít 50mm - 100mm). Potrubí nesmí ležet na zmrzlé zemině a nesmí v ní být ani kameny se zrnitostí větší než 63mm a materiály, které mohou v čase měnit svůj objem nebo konzistenci. To platí i pro obsypové vrstvy. A to proto, aby nedocházelo k bodovému zatížení a deformaci určitého místa na potrubí.

OBSYP

- Obsyp potrubí se provádí ve dvou vrstvách (boční a krycí) a tvoří tzv. účinnou vrstvu. Ta by měla dosahovat do výšky 15 – 30 cm nad horní okraj trubky. Vždy se musí dbát na to, abychom nehutnili zeminu nad trubkou, ale po stranách. Zasypávání provádíme z přiměřené vzdálenosti, abychom potrubí nepoškodili. Na veškeré tvarovky a spoje musí být použit jen těžený písek v souladu s TPG 702 01 tzn. bez ostrohraných zrn s velikostí nejvýše 16 mm.

Nad obsyp bude položena výstražná fólie PVC šířky 33 cm a bude proveden hutněný zásyp výkopem

HORNÍ ZÁSYP VÝKOPU

- Optimální je použít zeminu, která jde bez problémů zhutnit. Zároveň je však důležité, kde je potrubí uloženo. V případě, že se jedná o výkop provedený ve volném terénu, lze použít k hornímu zásypu vykopanou zeminu. Před znovupoužitím ji však musíme uložit na místo, kde zamezíme jejímu zmrznutí nebo jakékoliv jiné změně konzistence vlivem povětrnostních podmínek. Pokud je potrubí uloženo pod komunikací je lepší použít kvalitnější materiál, např. štěrkopísek. Od 30 cm zásypu lze hutnit zeminu i přímo nad potrubím.

## Signalizační vodič

Na plynovodní přípojce bude uložen signalizační vodič dle TPG 702 01. Minimální průřez měděného vodiče je 2,5 mm2 , izolace CYY.

Propojení signalizačního vodiče přípojky s vodičem na plynovodu bude provedeno tak, aby signalizační  vodič  na  plynovodu  nebyl  přerušen  (po  odizolování,  bez  jeho  přerušení  se  připojí  signalizační  vodič přípojky). Spoje signalizačních vodičů musí být spájeny nebo spojeny mechanickou svorkou.

Spoje musí být proti korozi chráněny izolací, která bude adekvátní předpokládané životnosti potrubí. Aplikace izolace nesmí tepelně ohrozit PE potrubí.

Konec signalizačního vodiče plynovodní přípojky z PE bude uchycen v objektu HUP bez zásuvky tak, aby nemohlo dojít k vodivému propojení s OPZ. Současně musí být ponechán dostatečně dlouhý konec (min. 30 cm) pro možnost napojení vodiče na detekční zařízení.

Funkce signalizačního vodiče musí být před předáním stavby ověřena.

Výstražná folie se ukládá v souladu s TPG 702 01 a musí být v souladu s ČSN EN 12 613. Sloučení funkce signalizačního vodiče a výstražné fólie je zakázáno.

## Čištění potrubí

Plynovodní přípojka musí být předána k provozování s čistým a suchým vnitřním povrchem.

Čištění  plynovodu  musí  být  vyžadováno  pokaždé,  vznikne-li  důvodné  podezření  ze  zaplavení potrubí vodou, znečištění při montáži, skladování nebo v průběhu tlakové zkoušky provedené kompresorem bez odlučovače vlhkosti. Způsob a technologii čištění navrhuje dodavatel montážních prací. Čištění plynovodu se provádí postupy uvedenými v TPG 702 11, určenými pro příslušný materiál plynovodu. O vyčištění potrubí provede dodavatelská firma zápis do stavebního deníku.

## Provozní přetlak

Provozní přetlak plynovodu do 300,00 kPa.

## Zkoušení potrubí

Na plynovodu bude provedena zkouška pevnosti a těsnosti v rozsahu dle ČSN EN 12007 (38 6413) a TPG 702 01. Zkouška bude provedena pneumaticky na celém smontovaném úseku, zkušební médium vzduch nebo inertní plyn.

## Předání a převzetí

Majetkoprávní vztah plynovodní přípojky bude ujednán smluvně mezi odběratelem (vlastníkem připojovaného OPZ) a provozovatel distribuční soustavy.

## Bezpečnost práce

Práce budou prováděny dle ČSN EN 12007-1 (38 6413) a norem souvisejících, dále dle předpisů TPG pro stavbu plynovodů. Během provádění prací musí být dodržovány bezpečnostní předpisy. Zvláště nutno dbát na ohraničení výkopu zábranami a noční osvětlení výkopu.

## Základní povinnosti provozovatele

Uvádět do provozu pouze plynová zařízení, u nichž byla provedena výchozí revize a odborné přezkoušení.

Zajistit bezpečný a spolehlivý provoz plynového zařízení v souladu s platnými právními předpisy.

## Provoz plynového zařízení

Oprávněná organizace, která provedla montáž plynového zařízení, je povinna prokazatelně seznámit vlastníka (resp. provozovatele) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

## Nakládání s odpady

Veškeré nakládání s odpady produkovanými při výstavbě, v rámci provozu, případně při

havarijních  situacích  musí  být  v souladu  se  zákonem  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech  a s vyhláškou č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění.

Plně  zodpovědný  za  nakládání  s  odpady  během  výstavby  (třídění,  správné  ukládání  a

následné využití nebo odstranění) je hlavní dodavatel stavby. Tato skutečnost bude uvedena

ve smlouvě o provedení prací. Bude původcem odpadů a budou se na něho vztahovat všechny povinnosti vyplývající z výše uvedeného zákona č. 185/2001 Sb.

Odpady  jsou  zhodnoceny  v  rozdělení  podle  časového  období  jejich  vzniku  a

klasifikovány  podle  vyhlášky  č.  381/2001  Sb.,  kterou  se  stanoví  Katalog  odpadů.  Odpady,

které mohou vznikat v souvislosti s realizací záměru je možno rozdělit do 2 skupin :

•   odpady vznikající z přípravy a realizace výstavby

•   odpady vznikající při provozu (řeší provozovatel)

Odpady vzniklé při výstavbě

Odpady  budou  přechodně  shromažďovány  v odpovídajících  shromažďovacích

prostředcích nebo na určených místech (zabezpečených plochách), odděleně podle kategorií a druhů.

Podrobná  specifikace  druhů  a  množství  vznikajících  odpadů  bude  možná  během

realizace  stavby.  Ke  kolaudaci  stavby  je  nutno  doložit  doklady  o  způsobu  zneškodňování

jednotlivých  druhů  odpadů  vznikajících  během  realizace  stavby.  Odpady  vznikající  při

výstavbě a provozu sítí budou zneškodněny odvozem na odpovídající skládku materiálu.

Odpady z přípravy a realizace stavby

Kód  		Název podskupiny  nebo druhu odpadu   	Kat.  	Příklad zdroje odpadů

02 01 03    	Odpad rostlinných pletiv     			O  	Příprava staveniště

13 02 05  	Nechlorované minerální,			N  	Stavební práce

motorové, převodové a mazací oleje

15 01 01  	Papírové a lepenkové odpady  		O  	Stavební práce

15 01 02  	Plastové obaly  				O  	Stavební práce

15 01 03  	Dřevěné obaly  				O  	Stavební práce

15 01 06  	Směsné obaly  				O  	Stavební práce

15 01 10  	Obaly obsahující zbytky nebezpečných 	N  	Stavební práce

látek nebo obaly těmito látkami znečištěné

17 02 03   	Plast  						O  	Materiály z výstavby

17 05 01  	Výkopová zemina a/nebo kameny  		O  	Příprava staveniště, výkopy

17 05 04  	Zemina a kameny neuvedené 		O  	Příprava staveniště,

pod číslem 17 05 03

# Odběrné plynové zařízení

## Navrhované řešení

V rámci výstavby pavilonu D dojde ke kolizi se stávajícím zemním vedením spotřebního rozvodu.

Stávající plynovod vedený v zemi bude přeložen do nové pozice, a to v úseku od plynoměru po přepojení na stávající spotřební rozvod v zemi dle výkresové části dokumentace (jedná se o zákres, skutečná poloha vedení bude upřesněna odhalením před zahájením montážních prací).

Přeložka plynovodní přípojky bude ukončena v oplocení areálu ve vstupní části v kiosku, kde bude umístěn HUP, regulátor tlaku plynu a plynoměr, který bude opatřen buďto stavitelnou rozpěrkou zajišťující stabilizaci a vodivé propojení kovové části plynovodu a napojen pomocí 2x 90o kolen na přívodu i výstupu pro případnou změnu rozteče plynoměru, případně bude napojen z vymezovací trubky se dvěma dělícími přepážkami a kontrolním otvorem v oddělené části, resp. pomocí ohebného flexibilního nerezového potrubí pro topné plyny. Za plynoměrem bude osazen uzávěr.

Od plynoměru bude nová vnější část vnitřního plynovodu vedena v zemi po přepojení na stávající rozvod plynu.

Stávající rušená část plynovodu bude přetlakem inertního plynu (nebo vzduchu) zbavena zemního plynu za sledování koncentrace plynu na výstupu. V rámci založení novostavby objektu bude stávající rušená plynovodu fyzicky vyjmuta.

## Materiál plynovodu

Rozvody plynu budou provedeny v souladu s ČSN EN 1775, TPG 800 03, TPG 702 01, TPG 704 01 a ČSN EN 12007.

Nadzemní rozvod

bude proveden z trub ocelových černých bezešvých, spojovaných svařováním, j.m. 11 353.0 dle ČSN 42 5710.

Celý rozvod plynu musí  být svařován,  svařování potrubí mohou provádět pouze svářeči s oprávněním podle EN 287-1:2004, rozvod plynu musí vyhovovat ČSN EN 13480. Dodavatel díla zajistí požární dozor při svařování.

Plynovod vedený v zemi

bude proveden z trub  z vysokohustotního polyethylenu HDPE 100 se standardním rozměrovým poměrem SDR 11, vnější průměr potrubí 90 mm, za podmínek splnění příslušných ustanovení ČSN EN 12007-1,2,4, TPG 702 01.

Potrubí bude spojováno elektrospojkami. Svařování PE komponentů bude provedeno v souladu s TPG 921 01, TPG 921 21, TPG 927 04.

Souběžně s PE potrubím  přípojky bude veden měděný izolovaný signalizační vodič CYY s nejmenším průřezem 2,5 mm2. Signalizační vodič bude trvale a těsně připevněn v horní třetině na bok dle TPG 702 01 příloha č. 7.

Část plynovodu z oceli uloženého pod terénem bude opatřena pasivní protikorozní izolací a sice tovární izolací provedenou u výrobce ocelového potrubí (např. plastové izolace tovární – PE (PE-LD; PE-HD) – BRALEN s doizolováním spojů.

## Provozní přetlak

Nízkotlaký plynovod s pracovním přetlakem 2,20 kPa.

## Nátěry potrubí

Po odzkoušení plynoinstalace a úspěšné tlakové zkoušce bude nadzemní část ocelového potrubí plynoinstalace opatřeno základním a 2x syntetickým nátěrem s 1x emailováním, rozlišovací barva – žlutá.

Při používání hořlavých látek musí být splněny požadavky zákona o požární ochraně a předpisů souvisejících – např. ukládání ředidel, nátěrových hmot a jiných hořlavých látek musí být mimo dosah prováděných prací s otevřeným ohněm (svařování, pálení, nahřívání apod.). Při činnostech, u nichž hrozí nebezpečí vzniku požáru, nese odpovědnost firma, která tuto činnost provádí.

## Zkoušení potrubí

Plynovod bude podroben zkouškám dle ČSN EN 1775 Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak ≤ 5 bar - provozní požadavky, TPG 704 01, TPG 702 01 a dle ČSN 12 007 Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně.

Tlaková zkouška potrubí se provede na smontovaném a zasypaném úseku. Rozebíratelné spoje musí být v průběhu zkoušky přístupné.

Pro tlakové zkoušky  se  musí  zpracovat  technologický  postup  zkoušky. Technologický  postup  zkoušky  vypracuje  revizní  technik  pověřený  jejím  provedením.

Zkoušený  úsek  plynovodu  musí  být  plynotěsně  uzavřen.  Podle  možností  daných charakterem  zkoušeného  plynovodu  je  třeba,  aby  v místě  plnění  zkušebním  médiem,  tj.  na  začátku zkušebního  úseku  a  zároveň  i  na  jeho  koncích,  byly  instalovány  nástavce  potrubí  sloužící  nejenom k vlastnímu  plnění,  popř.  odvzdušňování,  ale  i  k možnému  napojení  měřicích  přístrojů,  použitých  pro vyhodnocení průběhu zkoušky.

Použité  materiály,  uzávěry  a  měřicí  přístroje  musí  být  určeny  pro  tlak  alespoň  rovný  zkušebnímu. Přesnost přístrojů pro měření a záznam zkušebního tlaku musí v celém rozsahu až do 110 % zkušebního  tlaku  odpovídat  výše  uvedeným  požadavkům.  Tento  soulad  se  prokazuje  kalibračním  protokolem.  Deformační  tlakoměry  se  používají  s měřicím  rozsahem  0  –  10  bar.  Měřicí  přístroje  musí  mít platný doklad o kalibraci od akreditované kalibrační laboratoře. Doklad nesmí být starší než 2 roky.

Potrubí  se  zkouší  stlačeným  vzduchem  nebo  inertním  plynem.

Tlakovou  zkoušku  je  možno  zahájit  nejdříve  dvě  hodiny  po  uplynutí  doby  svařování posledního provedeného svaru na polyetylénové části potrubí a až po ustálení přetlaku v potrubí.

Při tlakování potrubí kompresorem je nutné zajistit odloučení kondenzované vlhkosti a oleje z dodávaného vzduchu. Při tlakové zkoušce nesmí být žádná uzavírací armatura plynovodu uzavřena.

Tlaková  zkouška  se  provádí  podle ČSN  EN  12007-2  při  tlaku  zkušebního  média  rovného  nejméně 1,5 násobku MOP.

Je-li   teplota   při   zkoušce   pod   bodem   mrazu,   je   nutno   zohlednit   hodnotu   kritického   tlaku,   viz ČSN EN 12007-2.

Zvyšování tlaku musí být prováděno pozvolna a plynule až do dosažení zkušebního tlaku. Tlakovou zkoušku je možno zahájit až po ustálení tlaku v potrubí. Průběh ustalování tlaku před tlakovou zkouškou se kontroluje deformačním tlakoměrem.

Změnu tlaku při tlakové zkoušce je možno zjišťovat:

a)    příslušnými měřicími přístroji podle 8.2.6 TPG 702 01 nebo

b)    diferenčním  tlakoměrem  proti  zkušební  nádobě  uložené  ve  stejné  hloubce  jako  potrubí  a zasypané zeminou.

Při  měření  diferenčním  tlakoměrem musí  být  potrubí  propojeno  se  zkušební  nádobou.

Pro  vyrovnání tlaku  a  teplot  se  použije  obtok  diferenčního  tlakoměru  po  dobu  ustalování  tlaku  ve  zkoušeném plynovodu.  Diferenční  tlakoměr  má  být  umístěn  nad  úrovní  terénu  mimo  výkop,  na  bezpečně přístupném místě a údaje z něho musí být snadno odečitatelné.

Doba  trvání  tlakové  zkoušky  je  závislá  na  geometrickém  objemu  zkoušeného  potrubí  a  na  druhu použitého  tlakoměru.  Dobu  trvání  tlakové   zkoušky  stanoví  technologický  postup  s přihlédnutím k objemu zkoušeného úseku, úrovně zkušebního tlaku, přesnosti a citlivosti měřicího přístroje.

Doba trvání tlakové zkoušky je pro každých, i započatých, 0,25 m3 objemu:

a)    nejméně 30 minut při použití deformačního tlakoměru;

b)    nejméně 15 minut při použití elektronického snímače tlaku;

c)     nejméně  5  minut  při  použití  diferenčního  tlakoměru,  přičemž  doba  trvání  tlakové  zkoušky  nesmí být kratší než 15 minut.

Těsnost  rozebíratelných  spojů  se  ověřuje  pěnotvorným  prostředkem  (viz  TPG  943  01)  nebo  jiným vhodným způsobem. Ověřování se provádí zejména při zahájení a před ukončením tlakové zkoušky.

Těsnost potrubí je vyhovující, pokud v průběhu tlakové zkoušky:

a)    nedošlo  ke  změně  tlaku  vlivem  úniku  zkušebního  média  (při  hodnocení  se  přihlíží  ke  změnám teplot);

b)    nebyly zjištěny netěsnosti.

Dojde-li  při  zkoušce  k  poklesu  tlaku  vlivem  úniku  zkušebního  média  a  místa  úniku  nebyla  identifikována,  je  možno  při  novém  tlakování  přidat  do  potrubí  dávkovacím  zařízením  odorant,  popřípadě i jinou  látku  umožňující  identifikaci  míst  úniků.  Pro  práci  s  odorantem  platí  zvláštní  předpisy (zákon č.. 350/2011 Sb.)  Příprava  tlakové  zkoušky  s přidáním  odorantu  (popř.  jiné  látky)  a  vypuštění  média  se

O výsledku zkoušky vystaví revizní technik dodavatele protokol.

## Bezpečnost práce, předání a převzetí

Veškeré montážní práce musí provádět oprávněná osoba nebo organizace. Při provádění prací nutno dodržet platné předpisy pro svařování, montáž a provoz plynovodu a ostatní přepisy, platné pro bezpečnost práce ve stavebnictví.

Při provádění prací je nutno dodržet Nařízení vlády č.91/2006Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění

Odpovědná osoba, tj. osoba odpovídající za výstavbu nebo její příslušnou část, je povinna zajistit bezpečnost práce a požární ochranu na staveništi potřebnými opatřeními v souladu s právními předpisy a normami, zabezpečit v souladu s příslušnými předpisy a normami školení, popř. ověřování znalostí a lékařské prohlídky spolupracovníků, tj. vlastních zaměstnanců.

Oprávněná organizace, která provedla montáž plynového zařízení je povinna prokazatelně seznámit vlastníka (provozovatele OPZ) a uživatele se základními pokyny pro provoz, kontroly a revize.

Vlastník (resp. provozovatel) a uživatel připojeného OPZ je povinen udržovat OPZ ve stavu, který odpovídá příslušným technickým normám a právním předpisům na úseku bezpečnosti.

Část odběrného plynového zařízení podléhá státnímu odbornému dozoru nad bezpečnostní práce.  Dle ČSN 38 64 05 je nutno provádět kontroly plynového zařízení nejméně jedenkrát za rok, revize pak nejméně jedenkrát za tři roky.

Montáž a provoz OPZ bude v souladu s vyhl. 85/1978 Sb. – Českého úřadu bezpečnosti práce v platném znění ze dne 26. června 1978 o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení v platném znění.