Protokol č. 67.2/2022

o určení vnějších vlivů podle dle ČSN 33 2000-1 ed. 2, čl. 132.5 + čl. 32,  ČSN 33 2000-4-41 ed. 2, čl. 410.3.N10 + příloha NA/Zm1 a ČSN 33 2000-5-51 ed. 3, čl. 512.2 + přílohy A-ZA-NA-NB

Provozovatel:		Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i., 
			Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

Místo provozu:		parcela číslo 905/1, katastrální území Staré Brno (610089)

Objekt:			SO.08-10 vnější (areálové) rozvody NN, SLP, VO

Část:  			Venkovní prostory

Určení provedla odborná komise ve složení:

Předseda:			zástupce investora

Členové:			Radim Blaťák, projektant elektro

zástupce investora

# ÚVOD

Charakteristiky vnějších vlivů jsou uvedeny v tabulce ZA.1 ČSN 33 2000-5-51 ed. 3.

Přiřazení vnějších vlivů podle přílohy ZA ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 prostorům členěných z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem je v souladu s ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 / Z1. Norma ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 je zde použita pro upřesnění charakteru jednotlivých prostor, z důvodu absence zařazení v normě ČSN 33 2000-4-41 ed. 3.

### Určování prostoru podle působení vnějších vlivů

Na podkladě určení vnějších vlivů pro potřeby posouzení nebezpečí elektrického úrazu (úraz elektrickým proudem, elektrickým či elektromagnetickým polem), který může nastat při provozu elektrického zařízení, se prostory člení na:

- normální

- nebezpečné

- zvlášť nebezpečné

Prostory normální jsou takové, v nichž používání elektrického zařízení je považováno za bezpečné, protože působením vnějších vlivů nedochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu, pokud elektrická zařízení a jejich používání odpovídají ustanovením, která se jich týkají.

Jsou to zejména prostory s normálními vnějšími vlivy nebo s vnějšími vlivy neovlivňujícími elektrický úraz uvedenými v tabulce NA.4 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 / Z1.

Prostory nebezpečné jsou takové, kde působením vnějších vlivů je buď přechodné, nebo stálé nebezpečí elektrického úrazu.

Jsou to zejména prostory s vnějšími vlivy podle tabulky NA.5 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 / Z1.

Prostory zvlášť nebezpečné jsou takové, ve kterých působením zvláštních okolností, vnějších vlivů (případně i jejich kombinací) dochází ke zvýšení nebezpečí elektrického úrazu.

Jsou to zejména prostory s vnějšími vlivy podle tabulky NA.6 ČSN 33 2000-4-41 ed. 2 / Z1.

Prostory se z hlediska elektrického úrazu posuzují podle nejnebezpečnějšího vnějšího vlivu nebo okolnosti, pokud jejich kombinace dále nezvyšuje nebezpečí úrazu.

Popis posuzovaného prostoru:

Posuzovaný prostor tvoří venkovní prostory v okolí veřejného osvětlení a venkovních zařízení NN. Prostory jsou nechráněné proti povětrnostním vlivům a veřejně přístupné.

Určení vnějších vliv

Zatřídění podle Přílohy A – ČSN 33 2000-5-51 ed.3

# Charakteristika 	Označení vnějšího vlivu

Teplota okolí 					AA2	-40°C až +5°C

AA4	-5°C až +40°C

Atmosférické podmínky v okolí	AB8  	vnější prostory nechráněné před sluncem a

mrazem (vzhledem k charakteru podnebí je vnější vliv omezen na -30°C až 40°C)

Nadmořská výška	AC1	do 2000 m

Výskyt vody					AD3	voda stříkající (bez tlaku) všemi směry

Výskyt pevných těles				AE3	volná malá tělíska s nejmenším rozměrem

alespoň 1mm

Výskyt korozívních látek				AF2 	výskyt korozivních nebo znečišťujících

látek: Atmosférický

Mechanické namáhání 				AG1	mechanická namáhání vzniklá mírnými rázy

Vibrace						AH1	nízké

Výskyt rostlinstva, nebo plísní			AK2	vážné nebezpečí působení růstem rostlinstva

nebo plísní

Výskyt živočichů				AL2	vážné nebezpečí výskytu živočichů ( hmyz,

ptáci, malá zvířata)

Elektromagnetické, elektrostatické působení	AM1	zanedbatelné

Sluneční záření					AN3	vysoká intenzita slunečního záření

# Seismické účinky				AP1	zanedbatelné

Bouřková činnost				AQ3	přímé ohrožení (části instalace vně budov)

Pohyb vzduchu					AR1	pomalý

Vítr						AS2	Vítr: Střední, rychlost od 20 do 30 m/s, (tj. od

72 do 108 km/hod.)

Schopnost osob					BA1	laici

Odpor lidského těla				BB2	normální odpor (vlhká místa)

Dotyk osob s potenciálem země			BC4	trvalý

Možnost úniku v případě nebezpečí		BD1	malá hustota obsazení, snadné podmínky pro

únik

Povaha skladovaných látek			BE1	bez nebezpečí

Stavební materiály				CA1	nehořlavé

Konstrukce budovy				CB1	zanedbatelné nebezpečí

Stanovení prostorů z hlediska úrazu elektrickým proudem:

- Na základě předpokládaného působení vnějších vlivů jsou uvedené prostory z hlediska úrazu elektrickým proudem klasifikovány jako prostory nebezpečné dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2, změna Z1, Tabulka Na.5 za podmínek, že se vnější vliv AD3 vyskytuje pouze občasně a že se bude s elektrickým zařízením manipulovat pouze v případě, kdy působí maximálně jenom vnější vlivy dle tabulky NA.4 a NA.5.