POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

Stavba	:		CzechGlobe – novostavba pavilonu D

Místo stavby	:		parcela číslo 905/1 katastrální území Staré Brno (610089)

Investor	:		Ústav výzkumu globální změny AV ČR

v.v.i. Bělidla 986/4a, 603 00 Brno

Gen. projektant	:		atelier-r, s.r.o.

Tř. spojenců 20, 779 00 Olomouc

Projekt. stupeň	: 		Dokumentace pro provedení stavby

Část dokumentace	:		D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení

Zodp. projektant	:		Ing. Jan Pavelek

ČKAIT – 1103411

autorizovaný inženýr pro požární bezpečnost staveb

Vypracoval	:		Ing. Jan Pavelek

tel. 608 633 046

Arch.č.	:		21083

Datum	:		11/2022

Obsah		strana

1. ÚVOD	3

2. POPIS STAVBY	3

3. PODKLADY	6

4. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ	6

5. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍHO ÚSEKU	7

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.01/N5 – CHÚC B	7

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.02 technická místnost	7

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.03 odpady	8

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.04 technická místnost - baterie	9

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.05 laboratoře	10

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.06 stojovna+nádrž SHZ	11

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.07 serverovna	12

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.08 sklad	13

Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.09 technická místnost - VZT	14

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.01 auditorium	15

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.02 recepce/šatna	16

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 2.01 kancelářské prostory	17

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 3.01 kancelářské prostory + laboratoř	18

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 4.01 kancelářské prostory + laboratoř	19

Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 5.01 laboratoře	20

6.  ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI	21

7. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT	24

8. ÚNIKOVÉ CESTY	24

9. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ	30

10. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU	30

11. VYMEZENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍCH PLOCH A ZÁSAHOVÝCH CEST	31

12. STANOVENÍ POČTU A DRUHŮ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ	31

13. POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ	32

14. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ	36

15. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI	36

16. ZÁVĚR	38

Technická zpráva celkem obsahuje		38  stran

Přílohy

Půdorysy 1-PP – 5.NP a střechy, Situace

# 1. ÚVOD

Stavební akce: "CzechGlobe – novostavba pavilonu D" je řešena po stránce požární bezpečnosti v souladu s požadavky Zákona č.183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, Vyhlášky č.499/2006 Sb., Vyhlášky č.503/2006 Sb., Vyhlášky č.246/2001 Sb., Vyhlášky č.23/2008 Sb. ve znění vyhlášky 268/2011 sb., a požadavky ČSN 73 0802 a přidružených norem.

# 2. POPIS STAVBY

Koncepce dispozičního řešení

Navrhovaný pavilon se skládá z 5 nadzemních a 1 podzemního podlaží. Do objektu se vstupuje v úrovni přízemí, ze severní strany od budovy B. Dispoziční schéma jasně rozděluje půdorys na
jednotlivé funkční zóny, které se opakují ve všech podlažích. V severní části je umístěno schodiště s
výtahovou šachtou přímo navazující na vnitřní komunikace. Vedle schodiště v severovýchodním
rohu půdorysu je vždy umístěn blok hygienického zázemí. Na druhé straně schodiště je uvažováno s
vertikální šachtou pro technické zařízení propojující jednotlivá patra se střechou. Zbylá půdorysná
plocha je věnována pracovním prostorům jednotlivých provozů instituce doplněna o společné
prostory.
V přízemí se vstupuje do vzdušného foyer, které je křižovatkou pro přístup do dalších prostor objektu.
Jednak je z něj pomocí vertikální komunikace přístup do ostatních podlaží a druhák slouží jako
předprostor auditoria, které zaujímá jižní polovinu půdorysu přízemí. Foyer obsahuje recepci s příležitostnou šatnou a zázemí, které je možné otevřít do prostoru a obsloužit tak případné akce.
Auditorium pro přibližně 180 posluchačů má napříč orientované schodově se svažující hlediště a postupně se tak zanořuje do podzemního podlaží, na jehož úrovni je stůl přednášejícího. Za zády
hlediště jsou umístěny prostory zázemí auditoria jako místnost pro audio-video technika a sklady.

Do podzemního podlaží je vedle ponořeného auditoria vložen celek laboratoří, u kterých je
nežádoucí přístup denního světla. Do laboratoří je přístup skrz personální a materiálovou propust. Dále jsou z chodby vstupy do jednotlivých místností laboratoří v provozní návaznosti. Severozápadní část suterénu je věnována prostornému technickému zázemí, které bude obsluhovat jak auditorium, tak laboratoře.

Druhé, třetí a čtvrté podlaží jsou téměř totožná a své místo v nich zaujímají kancelářské prostory
zaměstnanců. Principem dispozičního řešení je otevřené středové atrium určené pro oddych a méně  normální interakci. Toto atrium v určitých místech prorůstá až k fasádě a zásobuje tak střed
dispozice denním světlem. Součástí atria je kuchyňka s posezením. Prostor je částečně
vymezen transparentními průchozími interiérovými paravány, které slouží zároveň i jako úložné prostory a podklad pro interiérovou zeleň.

Atrium pokračuje do zklidněných komunikací, které obsluhují jednotlivé kanceláře umístěné po obvodu prosklené fasády, čímž mají zajištěn přísun denního světla a zároveň kontakt s exteriérem. Ve středu mezi kancelářemi je umístěn meeting box pro pracovní jednání menších týmů. Je zde i prostor s tiskovou a kopírovací technikou. Kanceláře jsou rozmístěny dle potřeb vědecko-výzkumného provozu. Dispozice je však variabilní a je možné s dělením a otevřením jednotlivých kanceláří variabilně pracovat v rámci možností členění fasádních sloupků. V severozápadním rohu jsou ve druhém a čtvrtém podlaží umístěny doplňkové laboratoře, ve třetím podlaží je v tomto místě situována větší jednací místnost.

Páté podlaží zaujímá celé laboratorní provoz. Vstupuje se do něj opět přes personální a materiálovou propust. Dále jsou jednotlivé místností uspořádány a řazeny dle provozní návazností a požadavků na prostor, orientaci a vybavení. V severozápadním rohu je stejně jako v suterénu umístěn prostor pro technické zařízení, které bude obsluhovat laboratoře v tomto podlaží. Střecha je navržena jako plochá  pochozí a je zde uvažováno s instalací fotovoltaických panelů.

Koncepce konstrukčního řešení

Konstrukčně se jedná o monolitický železobetonový skelet ztužený tělesem vertikální komunikace a hygienického zázemí. Pravidelný rastr sloupů je dynamicky narušen pootočením dvou os. Opláštění
skeletu je navrženo jako prosklená sloupko-příčková fasáda v kombinaci transparentní a mléčné skleněné výplně. Na ocelovém nosném roštu bude zavěšena druhá vrstva fasády tvořena dřevěnými lamelami. Je uvažováno s použitím recyklovaných materiálů v duchu cirkulární architektury v rámci technologických možností. Například se jedná o betonovou směs s recyklovanou výplní a dále dřevěný materiál pocházející z kácení kůrovcových lesů.

Popis z hlediska požární ochrany

Řešený objekt je z hlediska požární ochrany hodnoceny jako nevýrobní dle požadavků normy ČSN 73 0802. Objekt má jedno podzemní a pět nadzemních podlaží. Požární výška objektů je h = 14,6 m. Konstrukční systém objektů je hodnocen jako nehořlavý.

Kategorizace stavby

Dle podmínek zákona č. 133/1985 Sb. ve z. p. p. a vyhlášky č. 460/2021 Sb. ve z. p. p.  nesplňuje řešený objekt podmínky pro zařazení do kategorie 0, I ani III. Řešený objekt je tak z hlediska požární bezpečnosti a ochrany obyvatelstva hodnocen jako stavba kategorie II představující vyšší nebezpečí ve druhé třídě využití.

| STANOVENÍ KATEGORIE STAVBY |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY OBYVATELSTVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Název stavby: |  |  |  |  | CzechGlobe - novostavba pavilonu D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místo stavby: |  |  |  |  | Staré Brno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| KATEGORIE STAVBY: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stavba kategorie II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | K II |  |  | T2 |  |  |
| TŘÍDA VYUŽITÍ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | druhá třída využití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jedná se o stavbu kategorie 0 podle § 39 zákona o požární ochraně: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |
|  | Stavba je zařazena podle vyhlášky č. 460/2021 Sb. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| JEDNÁ SE O STAVBU, KTERÁ TVOŘÍ BUDOVU: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Základní údaje o stavbě, která netvoří budovu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | STAVBA, KTERÁ NETVOŘÍ BUDOVU |
| Stavba splňující požadavky § 7 odst. 2 písm. a): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba zdroje požární vody, nejedná-li se o budovu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Přístupová komunikace nebo nástupní plocha: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zásobník hořlavých, hoření podporujících plynů: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | Objem: |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
| Silniční nebo železniční tunel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | Délka: |  |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |
| Tunel metra nebo stanice metra: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |
| Velkoobjemové skladovací nádrže pro HK: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  | m3 |  |  |  |
| Základní údaje o stavbě (budově) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUDOVA |
| Zastavěná plocha stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 520,00 |  |  |  |  | m2 |  | Počet nadzemních podlaží (NP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  |  |  |
| Výška stavby: |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,60 |  |  |  |  | m |  | Počet podzemních podlaží (PP): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Světlá výška podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | m |  | <= | vyplňuje se pouze u jednopodlažních obj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Navrhovaný počet osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet ubytovaných osob: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet osob vyžadujících asistenci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | osob |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stanovení třídy využití |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUDOVA |
| Prostory určené ke spánku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory určené pro veřejnost: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prostory pro osoby vyžadující asistenci při evakuaci: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Další informace potřebné pro stanovení kategorie stavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BUDOVA |
| Budova, která je kulturní památkou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba určena výhradně k bydlení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pobytové místnosti v podzemním podlaží: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hořlavé kapaliny ve stavbě: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  |  | Množství: |  |  |  | 0,20 |  |  |  | m3 |  |  |  |
| Hořlavé nebo hoření podporující plyny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ANO |  |  | Objem: |  |  |  | 50,00 |  |  |  | l |  |  |  |
| Stavba, ve které se skladují pyrotechnické výrobky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Stavba, ve které se vyskytují látky s akutní toxicitou: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  | kg |  |  |  |
| Stavba, ve které se nachází stálý úkryt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sklad střeliva: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  | Množství: |  |  |  |  |  |  |  | ks |  |  |  |
| Stavba určená k nakládání s výbušninami: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | NE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# 3. PODKLADY

Použité normy

ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty

ČSN 73 0804 Požární bezpečnost staveb - Výrobní objekty

ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN 73 0818 Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami

ČSN 73 0848 Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody

ČSN 73 0873 Požární bezpečnost staveb – Zásobování požární vodou

Dokumentace stavby

- Projektová dokumentace stavby ve stupni PD pro územní řízení vypracované generálním projektantem atelier-r s.r.o., včetně požárně bezpečnostního řešení vypracovaného Ing. Janem Pavelkem v prosinci 2021

# 4. ROZDĚLENÍ STAVBY DO POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Objekt bude dělen do požárních úseků dle požadavků ČSN 73 0802.

Samostatné požární úseky budou v objektu tvořit:

P 1.01/N5 	- chráněná úniková cesta typu B

P 1.02		- technická místnost

P 1.03		- sklad odpadů

P 1.04		- rozvodna PO

P 1.05/N5	- laboratoře v 1.PP včetně instalační šachty pro vedení VZT nad střechu objektu

P 1.06		- strojovna DHZ s nádrží

P 1.07		- serverovna

P 1.08		- sklad

P 1.09		- strojovna VZT

N 1.01 		- auditorium

N 1.02 		- šatna

N 2.01 		- pracovny

N 3.01 		- pracovny

N 4.01 		- pracovny

N 5.01 		- laboratoře

Samostatné požární úseky budou dále tvořit vybrané instalační šachty.

# 5. STANOVENÍ POŽÁRNÍHO RIZIKA, STUPNĚ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI A POSOUZENÍ VELIKOSTI POŽÁRNÍHO ÚSEKU

Požární riziko bylo stanoveno výpočtem dle ČSN 73 0802 ve výpočetním programu WinFire Office.

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.01/N5 – CHÚC B

Schodiště přes celou výšku objektu a přilehlé chodby budou tvořit chráněné únikové cesty typu B. Chráněné únikové cesty budou větrány nuceným způsobem a budou zařazeny do 
III. stupně požární bezpečnosti.

Součástí chráněných únikových cest jsou také výtahové šachty.

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.02 technická místnost

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.07 technická místnost | 4,40 | 3,43 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,500 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.9 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	0,67	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	4,40	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,43	[m]

Požární zatížení p	5,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	5,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,500

Koeficient a	0,500

Koeficient b	0,54

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	298,12	[°C]

Čas zakouření te 	5,63	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z	266,69

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.03 odpady

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 odpady | 1,70 | 3,43 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 13.9.12 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	16,20	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	1,70	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,005

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,43	[m]

Požární zatížení p	60,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	60,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,000

Koeficient a	1,000

Koeficient b	0,54

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	749,99	[°C]

Čas zakouření te 	3,32	[min]

Maximální délka pož.úseku	62,50	[m]

Maximální šířka pož.úseku	40,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 500,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	11,11

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.04 technická místnost - baterie

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1, použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.06 technická místnost - baterie | 13,40 | 3,43 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.6.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	7,46	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	13,40	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,008

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,43	[m]

Požární zatížení p	10,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	10,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,900

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,83

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	635,23	[°C]

Čas zakouření te 	2,57	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z	24,11

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.05 laboratoře

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.13 šatna personál | 12,20 | 3,43 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 14.1.a |
| 0.14 propust materiálu | 5,90 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 0.15 chodba | 14,40 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 0.16 temná místnost | 19,90 | 2,70 | 45,00 | 2,00 | 0,00 | 1,200 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 3.17 |
| 0.17 sterilní místnost | 13,10 | 2,70 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.b |
| 0.18 molekulární laboratoř 1 | 16,10 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |
| 0.19 molekulární laboratoř 1a | 16,60 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |
| 0.20 molekulární laboratoř 1b | 14,90 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	26,73	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	113,10	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,009

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,78	[m]

Požární zatížení p	41,16	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	39,16	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,221

Koeficient a	1,206

Koeficient b	1,08

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	824,61	[°C]

Čas zakouření te 	2,73	[min]

Maximální délka pož.úseku	47,07	[m]

Maximální šířka pož.úseku	31,77	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 495,45	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,73

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.06 stojovna+nádrž SHZ

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.11 strojovna SHZ | 12,80 | 3,43 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.8 |
| 0.12 nádrž SHZ | 48,60 | 3,43 | 10,00 | 2,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.8 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	7,50	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	61,40	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,013

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,43	[m]

Požární zatížení p	12,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	10,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,900

Koeficient a	0,900

Koeficient b	1,39

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	635,92	[°C]

Čas zakouření te 	3,57	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z	24,00

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.07 serverovna

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	1, použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.09 serverovna | 27,20 | 3,43 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.13.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	33,82	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	27,20	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,010

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,43	[m]

Požární zatížení p	30,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	30,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,000

Koeficient a	1,000

Koeficient b	1,13

Koeficient c	1,00

Normová teplota TN	859,69	[°C]

Čas zakouření te 	2,32	[min]

Maximální délka pož.úseku	62,50	[m]

Maximální šířka pož.úseku	40,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 500,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	5,32

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.08 sklad

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.08 sklad | 9,70 | 3,43 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	28,98	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	9,70	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,007

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,43	[m]

Požární zatížení p	60,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	60,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,300

Koeficient a	1,300

Koeficient b	0,74

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	836,61	[°C]

Čas zakouření te 	2,78	[min]

Maximální délka pož.úseku	40,00	[m]

Maximální šířka pož.úseku	28,00	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 120,00	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	6,21

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: P 1.09 technická místnost - VZT

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.10 technická místnost VZT | 13,40 | 3,43 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.1 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	5,60	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	I

Plocha požárního úseku S	13,40	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,008

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,43	[m]

Požární zatížení p	15,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	15,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,900

Koeficient a	0,900

Koeficient b	0,83

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	592,95	[°C]

Čas zakouření te 	3,57	[min]

Maximální rozměry pož.úseku	bez omezení

Maximální počet užitných podlaží z	32,15

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.01 auditorium

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.08 zázemí foyer | 14,10 | 3,00 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.9 |
| 1.09 audiovizuální technika | 7,20 | 3,25 | 45,00 | 7,00 | 0,00 | 1,200 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 3.17 |
| 1.10 zázemí auditoria | 8,50 | 3,00 | 10,00 | 7,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.9 |
| 1.11 auditorium | 177,30 | 3,50 | 20,00 | 7,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.8 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	20,37	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	207,10	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,016

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,44	[m]

Požární zatížení p	26,64	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	19,78	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,918

Koeficient a	0,914

Koeficient b	1,67

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	784,08	[°C]

Čas zakouření te 	3,54	[min]

Maximální délka pož.úseku	68,99	[m]

Maximální šířka pož.úseku	43,46	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 998,07	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	8,84

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 1.02 recepce/šatna

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	0,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.07 recepce/šatna | 14,10 | 3,00 | 75,00 | 5,00 | 0,00 | 1,100 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 3.11 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	39,28	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	14,10	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,008

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,00	[m]

Požární zatížení p	80,00	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	75,00	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,100

Koeficient a	1,087

Koeficient b	0,90

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	882,03	[°C]

Čas zakouření te 	2,99	[min]

Maximální délka pož.úseku	55,94	[m]

Maximální šířka pož.úseku	36,50	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 041,72	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,58

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 2.01 kancelářské prostory

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	3,80	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.07 atrium/chodby | 71,50 | 2,70 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.9 |
| 2.08 pracovna | 17,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.09 pracovna | 17,10 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.10 pracovna | 17,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.11 pracovna | 17,10 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.12 pracovna | 16,30 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.13 pracovna | 23,40 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.14 meeting box | 24,70 | 3,80 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.8 |
| 2.15 pracovna | 16,80 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.16 pracovna | 16,30 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.17 pracovna | 15,80 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.18 pracovna | 20,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 2.19 jednací místnost | 42,30 | 3,80 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.8 |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	23,97	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	315,90	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,014

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,55	[m]

Požární zatížení p	33,97	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	28,97	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,970

Koeficient a	0,959

Koeficient b	1,47

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	808,34	[°C]

Čas zakouření te 	3,46	[min]

Maximální délka pož.úseku	65,54	[m]

Maximální šířka pož.úseku	41,62	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 727,87	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,51

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 3.01 kancelářské prostory + laboratoř

Zadané údaje :

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	7,40	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.07 atrium/chodby | 71,50 | 2,70 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.9 |
| 3.08 pracovna | 17,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.09 pracovna | 17,10 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.10 pracovna | 17,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.11 pracovna | 17,10 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.12 pracovna | 16,30 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.13 pracovna | 23,40 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.14 meeting box | 24,70 | 3,80 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.8 |
| 3.15 pracovna | 16,80 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.16 pracovna | 16,30 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.17 pracovna | 15,80 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.18 pracovna | 20,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 3.19 laboratoř | 42,30 | 3,80 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.b |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,86	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	315,90	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,014

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,55	[m]

Požární zatížení p	34,64	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	30,31	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,987

Koeficient a	0,976

Koeficient b	1,47

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	813,75	[°C]

Čas zakouření te 	3,41	[min]

Maximální délka pož.úseku	64,32	[m]

Maximální šířka pož.úseku	40,97	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 635,35	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,24

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 4.01 kancelářské prostory + laboratoř

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	11,00	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.07 atrium/chodby | 71,50 | 2,70 | 10,00 | 5,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.9 |
| 4.08 pracovna | 17,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.09 pracovna | 17,10 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.10 pracovna | 17,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.11 pracovna | 17,10 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.12 pracovna | 16,30 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.13 pracovna | 23,40 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.14 meeting box | 24,70 | 3,80 | 20,00 | 5,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.8 |
| 4.15 pracovna | 16,80 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.16 pracovna | 16,30 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.17 pracovna | 15,80 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.18 pracovna | 20,20 | 3,80 | 40,00 | 5,00 | 0,00 | 1,000 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.1 |
| 4.19 laboratoř | 42,30 | 3,80 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.b |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	24,86	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	315,90	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,014

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	3,55	[m]

Požární zatížení p	34,64	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	30,31	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	0,987

Koeficient a	0,976

Koeficient b	1,47

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	813,75	[°C]

Čas zakouření te 	3,41	[min]

Maximální délka pož.úseku	64,32	[m]

Maximální šířka pož.úseku	40,97	[m]

Maximální plocha pož.úseku	2 635,35	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	7,24

### Požární úsek dle ČSN 73 0802: N 5.01 laboratoře

Zadané údaje:

Počet užitných podlaží v objektu	5	[-]

Výška objektu h	15,00	[m]

Počet užit. nadzem. podlaží v objektu	5	[-]

Materiál konstrukce	nehořlavý DP1

Zařazení dle ČSN 73 0873	nevýrobní objekt

Počet podlaží úseku z	1	[-]

Výšková poloha hp	14,60	[m]

Koeficient c	0,5 (C3 - sprinklerové SHZ), použít pro riziko

SM	automaticky

Místnosti požárního úseku:

| Název místnosti | Plocha S [m2] | Výška hs [m] | Nahod. pn [kg.m-2] | Stálé ps [kg.m-2] | Dodat. ps [kg.m-2] | Nahod. an [-] | Stálé. as [-] | Otvory So/ho [m2/m] | Čís. pod. [-] | Otvor v pod. [m2] | Položka z tabulky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.07 technické zázemí | 26,90 | 3,43 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,900 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 15.1 |
| 5.08 šatna personál | 10,10 | 2,70 | 15,00 | 2,00 | 0,00 | 0,700 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 14.1.a |
| 5.09 propust materiálu | 5,90 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 5.10 chodba | 28,60 | 2,70 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 0,800 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.10 |
| 5.11 univerzální místnost 2 | 15,60 | 2,70 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.b |
| 5.12 kultivační místnost 1 | 21,40 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |
| 5.13 kultivační místnost 2 | 15,60 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |
| 5.14 temná místnost | 15,90 | 2,70 | 45,00 | 2,00 | 0,00 | 1,200 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 3.17 |
| 5.15 univerzální místnost 1 | 12,90 | 2,70 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.b |
| 5.16 laboratoř 1 | 60,90 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |
| 5.17 laboratoř 2 | 49,50 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |
| 5.18 sterilní místnost | 23,20 | 2,70 | 30,00 | 2,00 | 0,00 | 1,050 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.b |
| 5.19 přípravna vzorků | 24,90 | 2,70 | 60,00 | 2,00 | 0,00 | 1,300 | 0,90 | /- | 1 | 0,00 | 1.3.a |

Výsledky výpočtu:

Požární zatížení výpočtové pvyp	44,25	[kg.m-2]

Stupeň požární bezpečnosti pož.úseku (SPB)	III

Plocha požárního úseku S	311,40	[m2]

Koeficient n	0,003

Koeficient k	0,013

Plocha otvorů pož.úseku So	0,00	[m2]

Průměrná výška otvorů pož.úseku ho	0,00	[m]

Parametr odvětrání Fo	0,000

Průměrná světlá výška pož.úseku hs	2,76	[m]

Požární zatížení p	44,64	[kg.m-2]

Nahodilé požární zatížení pn	42,81	[kg.m-2]

Součinitel a pro nahodilé požární zatížení an	1,240

Koeficient a	1,226

Koeficient b	1,62

Koeficient c	0,50

Normová teplota TN	899,82	[°C]

Čas zakouření te 	2,69	[min]

Maximální délka pož.úseku	45,53	[m]

Maximální šířka pož.úseku	30,95	[m]

Maximální plocha pož.úseku	1 409,27	[m2]

Maximální počet užitných podlaží z	4,07

vybrané instalační šachty

Instalační šachty v objektu jsou dle čl. 8.12.2 ČSN 73 0802 zařazeny do II.stupně požární bezpečnosti.

# 6.  ZHODNOCENÍ STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ Z HLEDISKA POŽÁRNÍ ODOLNOSTI

Požadovaná požární odolnost dle tab.12 ČSN 73 0802.

Tabulka 12 z ČSN 73 0802

| Pol. | Stavební konstrukce | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Požární stěny a požární stropy, viz 9.2 a 9.3, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15+ | 30+ | 45+ | 60+ | 90+ | 120DP1 | 180DP1 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15+ | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60DP1 | 90DP1 |
|  | d) mezi objekty | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1 |
| 2. | Požární uzávěry otvorů v požárních stěnách a požárních stropech, viz 9.5.1, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 90DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15DP3 | 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 | 90DP1 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 15DP3 | 15DP3 | 15DP3 | 30DP3 | 30DP3 | 45DP2 | 60DP1 |
| 3. | Obvodové stěny, viz 9.4.1 a 9.4.10, |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) zajišťující stabilitu objektu nebo jeho části |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) v podzemních podlažích | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1 |
|  | 2) v nadzemních podlažích | 15+ | 30+ | 45+ | 60+ | 90+ | 120DP1 | 180DP1 |
|  | 3) v posledním nadzemním podlaží | 15+1) | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60DP1 | 90DP1 |
|  | b) nezajišťující stabilitu objektu nebo jeho části (bez ohledu na podlaží) | 15+2) | 15+ | 30+ | 30+ | 45+ | 60DP1 | 90DP1 |
| 4. | Nosné konstrukce střech, viz 9.7.2 | 151) | 15 | 30 | 30 | 45 | 60DP1 | 90DP1 |
| 5. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu, viz 9.7.1 a 9.7.2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) v podzemních podlažích | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | 120DP1 | 180DP1 | 180DP1 |
|  | b) v nadzemních podlažích | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120DP1 | 180DP1 |
|  | c) v posledním nadzemním podlaží | 151) | 15 | 30 | 30 | 45 | 60DP1 | 90DP1 |
| 6. | Nosné konstrukce vně objektu, které zajišťují stabilitu objektu (bez ohledu na podlaží), viz 9.7.3 | 151) | 15 | 15 | 30 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 |
| 7. | Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které nezajišťují stabilitu objektu, viz 9.7.5 | 151) | 15 | 30 | 30 | 45 | 45DP1 | 60DP1 |
| 8. | Nenosné konstrukce uvnitř požárního úseku, viz 9.8.1 | - | - | - | DP3 | DP3 | DP2 | DP1 |
| 9. | Konstrukce schodišť uvnitř požárního úseku, které nejsou součástí chráněných únikových cest, viz 9.9 | - | 15DP3 | 15DP3 | 15DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 45DP1 |
| 10. | Výtahové a instalační šachty, viz 9.10 až 9.13 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | a) šachty evakuačních a požárních výtahů a šachty ostatní (např. instalační), jejichž výška přesahuje 45 m |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | podle položky 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělících konstrukcích | podle položky 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | b) šachty ostatní (výtahové,instalační apod.), jejichž výška je 45 m a menší |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) požárně dělící konstrukce | 30DP2 | 30DP2 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 |
|  | 2) požární uzávěry otvorů v požárně dělicích konstrukcích | 15DP2 | 15DP2 | 15DP1 | 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 |
| 11. | Střešní pláště, viz 9.15 | - | - | 15 | 15 | 30 | 30DP1 | 45DP1 |
| 12. | Jednopodlažní objekty, viz 9.1.1 | statický nezávislé |  |  |  |  |  |  |
|  | a) požární stěny | 30DP1 | 45DP1 | 60DP1 | 90DP1 | - | - | - |
|  | b) požární uzávěry otvorů v požárních stěnách | 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | - | - | - |
|  | c) svislé požární pásy v obvodových stěnách mezi objekty a obvodové stěny, pokud mají být bez požárně otevřených ploch | 15DP1 | 30DP1 | 30DP1 | 45DP1 | - | - | - |

Skutečné požární odolnosti konstrukcí budou uvedeny dle vydaných certifikátů výrobců, požárně klasifikační osvědčení (PKO), stavebně technických osvědčení (STO), publikace Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí podle Eurokódů, či podle hodnotových norem.

Nosné a požárně dělící konstrukce

Požadovaná požární odolnost nosných konstrukcí a nosných požárně dělících je R(EI) 60DP1 v 1.PP, R(EI) 45DP1 v nadzemních podlažích a R(EI) 30 v posledním NP.

- Navržené nosné železobetonové stěny tl. 200 až 300 mm vyhoví dle tabulky 2.3 publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů“ již při tloušťce stěny 140mm a osové vzdálenosti výztuže 25 mm až pro REI 90DP1.

- Navržené nosné železobetonové sloupy mají šířky 350 mm, a dle tabulky 2.1 publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů“ již při osové vzdálenosti výztuže od povrchu 40 mm vyhoví pro REI 60DP1. Nižší hodnoty krytí nebo rozměru sloupů musí být prokázány zpracovatelem stavebně konstrukčního řešení výpočtem konkrétních prvků.

- Navržené železobetonové stropy tl. 270 mm vyhoví dle tabulky 2.6 publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů“ již při tloušťce stropu 100 mm a osové vzdálenosti výztuže 30 mm až pro REI 90DP1.

- Nenosné požárně dělící příčky a příčky instalačních šachet budou provedeny jako zděné z keramického zdiva tl. minimálně 115 mm a dle certifikace výrobku vyhovují pro požadovanou požární odolnost minimálně EI 60DP1.

Nosné konstrukce střechy a střešní plášť

Požadovaná požární odolnost stropní konstrukce s funkcí střechy nad posledním užitným podlažím je stanovena na REI 30DP1. Navržené železobetonové stropy tl. 270 mm vyhoví dle tabulky 2.6 publikace „Hodnoty požární odolnosti stavebních konstrukcí dle Eurokódů“ již při tloušťce stropu 100 mm a osové vzdálenosti výztuže 15 mm.

Střešní plášť musí v celé ploše střechy vyhovovat klasifikaci pro funkční charakteristiku chování při vnějším požáru Broof(t3).

Obvodové konstrukce

Obvodové stěny objektu jsou provedeny jako prosklené bez požadované požární odolnosti. Vzhledem k instalaci doplňkového stabilního hasicího zařízení není požadována instalace požárních pásů ani stanovení odstupových vzdáleností od obvodových stěn samotného objektu. Odstupové vzdálenosti jsou tak stanoveny pouze od dřevěné předsazené konstrukce, která je posouzena jako částečně požárně otevřená plocha.

Schodiště

V řešeném objektu je navrženo únikové schodiště, které je součástí chráněné únikové cesty. V souladu s čl. 8.9 normy ČSN 73 0802 se požární odolnost schodiště, které je součástí chráněné únikové cesty, nepožaduje.

Požární uzávěry

Všechny požární dveře musí být provedeny s požadovanou požární odolností EI 30DP3+C+S200. Všechny požární uzávěry musí být vybaveny samozavírači (v souladu s čl. 5.5.8 normy ČSN 73 0810:2016 se doporučuje zvolit klasifikaci minimálně C2 s 10 000 zkušebními cykly samozavírání).

Prostory chráněné únikové cesty budou v nadzemních podlažích od okolních prostor s požárním rizikem odděleny požárními roletami s požární odolností EI 30DP3+S200. Požární rolety budou trvale v otevřené poloze a uzavírány budou pouze v případě detekce vzniku požáru. Požární rolety budou vybaveny vlastním záložním zdrojem elektrické energie, případně budou uzavírány gravitačně.

Požadovaná požární odolnost jednotlivých požárních uzávěrů je zakreslena v půdorysech jednotlivých podlaží. Skutečná požární odolnost požárních uzávěrů bude doložena dodavatelem při kolaudaci stavby.

Požární utěsnění prostupů

Všechny prostupy technických a technologických zařízení přes požárně dělící konstrukce (podhled s požární odolnosti) budou utěsněny certifikovanými systémy a oprávněnou firmou na požární odolnost konstrukce, kterou prostupují. Požární utěsnění prostupů bude řešeno typovou certifikovanou požární ucpávkou na požární odolnost požárně dělící konstrukce, kterou prostupují (např. požární ucpávky INTUMEX, HILTI apod.), tyto prostupy musí být utěsněny oprávněnou firmou a musí být označeny štítkem.

Prostupy, které nemusí být požárně utěsněny, budou řešeny stavební ucpávkou (zabetonování, zazdění v celé hloubce prostupu).

Stavební ucpávkou mohou být řešeny požární ucpávky pouze, pokud neprostupují do prostoru chráněné únikové cesty a zároveň:

a) Jedná se o prostup zděnou nebo betonovou konstrukcí a jedná se o maximálně 3 potrubí s trvalou náplní vody nebo jinou nehořlavou kapalinou v nehořlavém provedení nebo hořlavá o vnějším průměru maximálně 30 mm. Případné izolace musí být minimálně do vzdálenosti 500 mm od prostupu nehořlavé.

b) Jedná se o prostup jednotlivého kabelu o průměru maximálně 20 mm (bez chrániček apod.).

Vzdálenost mezi jednotlivými prostupy musí být minimálně 500 mm.

Požárně utěsněné prostupy musí být označeny v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

# 7. ZHODNOCENÍ NAVRŽENÝCH STAVEBNÍCH HMOT

Povrchové úpravy konstrukcí objektů

Prostory požárního úseku auditoria budou zařazeny do skupiny U1, protože jsou naplněny požadavky článku 8.14.3 normy ČSN 73 0802. V prostoru auditoria ale bude instalováno sprinklerové DHZ a požadavky na povrchové úpravy konstrukcí tak nejsou stanoveny.

V požárním úseku chráněné únikové cesty mohou být na povrchové úpravy konstrukcí použity pouze materiály třídy reakce na oheň A1 nebo A2 s výjimkou křídel dveří, rámů oken, madel zábradlí a pochůzí vrstvy podlah, které mohou být nejhůře třídy reakce na oheň Cfl.

Vnější kontaktní zateplovací systém

Řešený objekt nebude zateplen kontaktním zateplovacím systém.

# 8. ÚNIKOVÉ CESTY

Únikové cesty z objektu jsou řešeny po nechráněných únikových cestách a jednou chráněnou únikovou cestou typu B vedoucí po celé výšce objektu, která zároveň slouží jako vnitřní zásahová cesta.

Na jednotlivých podlažích s výjimkou 1.NP bude vždy maximálně 42 osob dle ČSN 73 0818 (8m2 na osobu na celou plochu požárního úseku). Celkem tak chráněnou únikovou cestou bude unikat 168 osob ze 2.NP – 5.NP a 95 osob v úrovni 1.NP po rovině a z 1.PP maximálně 24 osob z prostor laboratoří. Prostory, kde mají osoby jenom jednu chráněnou únikovou cestu jsou rozděleny na 5 požárních úseků a v žádném není více než 65 osob. Řešení objektu s jednou chráněnou únikovou cestou je vyhovující.

V prostoru suterénu osoby unikají z technických místností, kde délka nechráněné únikové cesty začíná až východem do chráněné únikové cesty a není tak nutno nechráněné únikové cesty posuzovat. Z prostor laboratoří v 1.PP je délka nechráněné únikové cesty 3,4m a může zde být dle ČSN 73 0815 maximálně 24 osob.

V prostoru auditoria je dle ČSN 73 0818 započteno maximálně 190 osob. Tyto osoby mají k dispozici dva směry úniku a to do chráněné únikové cesty nebo východem v obvodové stěně, která navazuje na otevíravou část dřevěného obkladu.

Prostor auditoria netvoří shromažďovací prostor dle ČSN 73 0831, protože dle tabulky A.1 normy ČSN 73 0831 pol. 2.1.1 případně 3.1.1 pro sály s připevněnými sedadly je limitní počet pro posouzení jako shromažďovací prostor ve výškovém pásmu VP1 minimálně 200 osob. V Auditoriu je dle ČSN 73 0818 započteno maximálně 190 osob.

Osoby unikající z prostoru auditoria mají k dispozici dva směry úniku. Jeden směr je veden přes prostor chráněné únikové cesty a druhý na volné prostranství do prostoru mezi objektem a dřevěnou konstrukcí a dále přes dveře v dřevěné konstrukci na volné prostranství. Pokud by docházelo k požáru venkovní dřevěné konstrukce na jižní straně objektu a hrozilo tak odpadávání dřevěné konstrukce do prostoru určeného pro únik osob z auditoria, mohou osoby bezpečně opustit prostor druhým únikovým východem. Nepředpokládá se vznik požáru současně na dvou místech v objektu.

Veškeré údaje pro jednotlivé únikové cesty jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka únikových cest

| PU | Varianta | Cesta | Počet osob A/B/C* | Úsek | Typ úniku | Skut. délka [m] | Skut. šířka [m] | Max délka [m] | Min šířka [m] | tumax [min] | tu [min] | te [min] | Vyh. [A/N] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P 1.05 laboratoře | nechráněná | 1. úniková cesta | 24/0/0 | 1. úsek | rovina | 3,40 | 0,80 | 9,43 | 0,55 |  | 0,39 | 2,73 | ano |
| N 1.01 auditorium | nechráněná | 1. úniková cesta | 95/0/0 | 1. úsek | nah. 35 | 17,00 | 0,80 | 44,32 | 0,80 |  | 2,62 | 3,54 | ano |
| N 1.01 auditorium | nechráněná | 2. úniková cesta | 95/0/0 | 1. úsek | nah. 35 | 17,00 | 0,80 | 44,32 | 0,80 |  | 2,62 | 3,54 | ano |
| N 2.01 – N 4.01 kancelářské prostory | nechráněná | 1. úniková cesta | 42/0/0 | 1. úsek | rovina | 19,00 | 0,80 | 27,03 | 0,55 |  | 0,97 | 3,46 | ano |
| N 5.01 laboratoře | nechráněná | 1. úniková cesta | 42/0/0 | 1. úsek | rovina | 13,60 | 0,80 | 13,69 | 0,55 |  | 0,85 | 2,69 | ano |
| P 1.01/N5 | chráněna typ b | 1. úniková cesta | 287/0/0 | 1. úsek | rovina | 50,00 | 1,10 | - | 0,55 |  | 3,94 | 2,69 | ano |
| *Vysvětlivky k A/B/C: A=osoby s plnou pohyblivostí, B=osoby s omezenou pohyblivostí, C=nepohyblivé osoby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Dveře na únikových cestách

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, musí umožňovat snadný a rychlý průchod, zabraňovat zachycení oděvu apod. a svým zajištěním nesmí bránit evakuaci unikajících osob ani zásahu požárních jednotek. Dveře na únikových cestách musí ve směru úniku umožňovat trvale volný průchod. Budou-li dveře opatřeny speciálními bezpečnostními zámky (např. kódovými kartami) musí být v případě evakuace osob samočinně odblokovány a otevíratelné bez dalších opatření (kódové karty apod. nelze užít u dveří chráněných únikových cest).

Všechny dveře na únikových cestách se musí otevírat ve směru úniku osob. Dveře označené ve výkresové části značkou „PK“ musí být ve směru úniku osob vybaveny kováním (např. zařízením pro nouzové otevření dveří dle ČSN EN 179 var. A – tzv. paniková klika), které umožní jejich otevření ručně nebo samočinně (bez použití klíčů nebo jakýchkoliv nástrojů a bez zdržení evakuace), ať již jsou zamčené, zablokované nebo jinak zajištěné proti vloupání apod. Pouze u dveří, u kterých nebudou instalovány zámkové vložky (případně budou vybaveny zámkovou vložkou s knoflíkem, která umožní osobám odemčení dveří a volný pohyb ve směru úniku) není instalace panikové kliky požadována. Funkce panikového kování je z hlediska zajištění úniku osob nadřazena ostatním požadavkům na dveře (bezpečnost, zajištění před vloupáním apod.

Dveře, jimiž prochází úniková cesta, nesmí mít prahy (výjimku tvoří dveře z místnosti nebo funkčně ucelené skupiny místností, u kterých úniková cesta začíná – tj. vstupní dveře do jednotlivých prostor domovního vybavení apod.). Požadavky na požární odolnost a provedení dveří jsou stanoveny v části 6 a ve výkresové dokumentaci PBŘ.

Dveře jednotlivých místností uvnitř bytu musí být opatřeny kováním, které umožňuje v případě nouze otevřít z druhé strany dveře zevnitř zajištěné, a to bez speciálního nářadí.

Základní požadavky na CHÚC typu B

Navržená chráněná úniková cesta typu B bude provedena s nucenou výměnou vzduchu a patřičným přetlakem. Chráněná úniková cesta bude zároveň sloužit jako vnitřní zásahová cesta pro jednotky požární ochrany, a tak je požadovaná doba její funkce stanovena na minimálně 45 minut (větrání, nouzové osvětlení apod.).

- Větrání chráněné únikové cesty musí zajišťovat minimálně 25násobnou výměnu vzduchu za 1 hodinu.

- Přetlak v chráněné únikové cestě nesmí být vyšší než 100 Pa. Pro zajištění požadovaného přetlaku bude v nejvyšším místě chráněné únikové cesty otvor, k jehož otevření musí dojít automaticky. Plocha otvoru musí vycházet z množství přiváděného vzduchu s doporučenou rychlostí proudění vzduchu v otvoru maximálně 2,0 m/s.

- Přetlaková ventilace musí být zcela nezávislá na ostatním vzduchotechnickém zařízení v objektu.

- Místa přívodu vzduchu do CHÚC se musí rozmístit rovnoměrně po celé výšce CHÚC, optimálně na každém podlaží, maximálně pak na každém třetím podlaží tek, aby došlo k rovnoměrnému provětrání celého prostoru CHÚC.

- Nasávací zařízení bude umístěno tak, aby se zabránilo nasávání zplodin hoření – viz čl. 9.4.9 ČSN 73 0802/Z3

- Dodávka vzduchu musí být zajištěna minimálně po dobu 45 minut (vnitřní zásahová cesta).

- Dodávka elektrické energie pro přetlakovou ventilaci musí být zajištěna ze dvou na sobě nezávislých napájecích zdrojů.

- Spouštění přetlakové ventilace musí být umožněno tlačítky v prostoru chráněné únikové cesty.

- Všechny požární dveře ústící do chráněné únikové cesty typu B z okolních požárních úseků s požárním rizikem musí být typu EI, musí být vybaveny samozavíračem a musí být v kouřotěsném provedení.

- Stavební konstrukce oddělující CHÚC od okolních prostor musí být provedeny jako nehořlavé a musí vyhovovat jako konstrukce druhu DP1 (tzn. případné požární podhledy a předěly nesmí být zavěšeny na nosné hořlavé konstrukci, ale musí být provedeny jako samonosné) s požadovanou požární odolnosti (viz výkresy PBŘ).

- Dveře budou (až na popsané výjimky) otevíratelné ve směru úniku a budou opatřeny panikovým kováním (viz výkresy požární bezpečnosti). Dvoukřídlé dveře musí být vybaveny koordinátorem uzavírání v případě, kdy sekundární dveřní křídlo nebude provedeno jako pasivní (zajištěno proti otevření zástrčí apod.).

- Při návrhu technického řešení větrání chráněných únikových cest musí být striktně a bezvýhradně dodrženy všechny limitní hodnoty, kapacitní či výkonové charakteristiky i vytýčená normová omezení kladené na tato zařízení z hlediska platných ČSN a účinnost přetlakového větrání prokazatelně zajištěna ve všech místech a prostorech větraných evakuačních cest.

- V chráněné únikové cestě se nepřipouští žádné požární zatížení kromě hořlavých hmot v konstrukcích oken a dveří (jsou-li třídy reakce na oheň B až D), madel zábradlí a podlah. V prostoru chráněné únikové cesty mohou být pouze lokální elektrická zařízení, jako jsou světla, vypínače, čidla EPS, přístupové systémy apod., které jsou nutné pro funkci objektu a není možno je umístit mimo prostor CHÚC.

- Křídla oken v chráněných únikových cestách musejí být zasklená (nelze užít polykarbonátových a jiných výrobků třídy reakce na oheň B až F).

- Povrchové úpravy konstrukcí (vyjma podlah a madel) z materiálů třídy reakce na oheň A1 nebo A2. Podlahové krytiny v CHÚC musí vykazovat třídu reakce na oheň v rozsahu A1fl až po nejhůře Cfls1 dle normy ČSN EN 13501-1.

- V únikové cestě nesmí být volně vedené rozvody hořlavých látek (kapalin, plynů), jakékoliv volně vedené potrubní rozvody z hořlavých hmot (tj. třídy reakce na oheň B až F), volně vedené rozvody vzduchotechnických zařízení, která neslouží k větrání CHÚC a volně vedené elektrické rozvody (kabely), které nevyhovují normám ČSN EN 50 265-1, ČSN EN 50 265-2-1, ČSN EN 50 265-2-2 a ČSN IEC 332-3 nebo musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k jejich porušení např. vedením pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedením v samostatných drážkách, uzavřených truhlících či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely nebo chráněné protipožárními nástřiky, popř. deskovými nehořlavými materiály, pokud tyto ochrany mají požární odolnost EI 30 DP1.

- V chráněné únikové cestě nesmějí být žádné zařizovací předměty zužující její průchozí šířku.

- Vybavení v chráněné únikové cestě musí být navrženo v souladu s vyhláškou č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

- Na chráněné únikové cestě lze umístit předmět z hořlavé látky (dále jen „hořlavý předmět") za těchto podmínek:

  - vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot s výjimkou podlahy nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření, přičemž tato vzdálenost nesmí být menší než 2 m,

  - hořlavý předmět nebo jeho část nesmí být z plastu, není-li dále uvedeno jinak,

  - hořlavý předmět nesmí být umístěn na strop nebo podhled nebo do prostoru pod stropem nebo podhledem v části chráněné únikové cesty určené pro pohyb osob nebo činnost jednotek požární ochrany,

  - hořlavý předmět musí být připevněn tak, aby nedošlo k jeho uvolnění při úniku osob nebo při činnosti jednotek požární ochrany,

  - v prostoru chráněné únikové cesty lze na stěnu o ploše 60 m2 umístit pouze jeden hořlavý předmět. Na podlaží chráněné únikové cesty nesmí být umístěny více než tři hořlavé předměty,

  - hořlavý předmět ve tvaru „nástěnky" nesmí být v prostoru chráněné únikové cesty umístěn, je-li větší než 1,3 m2 při tloušťce 4 mm; umístění jiných hořlavých předmětů, není-li uvedeno jinak v bodu 2., je možné pouze tehdy, bude-li dosaženo nejméně stejné úrovně požární bezpečnosti, přičemž plocha 1,3 m2 nesmí být překročena.

- V prostoru chráněné únikové cesty lze dále umístit:

  - jeden malý závěsný automat na nápoje, jiné zboží nebo službu pro tři podlaží,

  - květinovou výzdobu z plastů, pokud průmět plochy této výzdoby na stěnu není větší než 0,5 m2 a hloubka této výzdoby nepřesahuje 0,1 m. Při umístění této výzdoby nesmí být omezena minimální šířka únikové cesty stanovená výpočtem.

Požadavky podle 1. písm. a), c), d) a e) a 4. nejsou dotčeny.

- Hořlavý předmět neuvedený v 1. a 2. lze v prostoru chráněné únikové cesty umístit, jestliže:

  - jde o židli z nehořlavé konstrukce s čalouněnou úpravou. Při umístění více než dvou židlí, musí být tyto z nehořlavé konstrukce a zároveň musí být splněna podmínka podle § 19 odst. 3. vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  - jde o jiný sedací nábytek, jehož čalouněná část musí splňovat podmínku podle § 19 odst. 3 vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho konstrukce je vyrobena z materiálu, který splňuje tyto požadavky - třídu reakce na oheň nejméně D podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 5 vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších přepisů nebo stupeň hořlavosti nejméně C2 podle české technické normy uvedené v příloze č. 1 část 1 bod 3 a zároveň velikost předmětu nesmí být o rozměrech větších, než jsou obvyklé u běžné židle.

Požadavky podle 1. písm. a) a e) a 4. nejsou dotčeny.

- Předměty uvedené v 1. až 3. nesmí svým umístěním,

  - ovlivňovat pohyb osob v chráněné únikové cestě nebo při vstupu na ni nebo výstupu z ní, zejména při převržení, pádu nebo odvalení,

  - zasahovat do minimální šíře chráněné únikové cesty, stanovené v projektové nebo obdobné dokumentaci nebo výpočtem podle českých technických norem uvedených v příloze č. 1 část 2,

  - bránit otevírání či zavírání dveří na této komunikaci nebo na vstupu na ni nebo výstupu z ní.

- Při umístění prvku bezpečnostního systému v chráněné únikové cestě musí být splněny podmínky podle 1. písm. d) a 4. písm. a) a c), přičemž vzdálenost hořlavého předmětu od části stavby z hořlavých hmot nebo jiného hořlavého předmětu musí bránit přenesení hoření.

- V chráněné únikové cestě lze umístit jeden hořlavý předmět umělecké či historické hodnoty nepřesahující rozměry 2 x 2 m za podmínky, že je stavba v části umístění tohoto předmětu zajištěna

  - elektrickou požární signalizací a zároveň stabilním hasicím zařízením, nebo

  - elektrickou požární signalizací a osobou schopnou provést prvotní hasební zásah po dobu přítomnosti osob ve stavbě.

Hořlavý předmět nesmí zasahovat do prostoru chráněné únikové cesty víc než 5 cm. Textilní hořlavé předměty nejsou přípustné.

Podmínky podle 1. písm. a), b), c), d) a e) a 4. písm. a) a c) platí obdobně.

- Hořlavé předměty a předměty podle 6. lze umístit pouze v chráněné únikové cestě s nejvyšší kapacitou.

- Na umístění nehořlavých předmětů se uplatní podmínky podle 1. písm. d) a 4.

- V části únikové cesty mající funkci požární předsíně nesmí být umístěny hořlavé předměty.

- Podmínky podle této přílohy se nevztahují na:

  - hořlavé předměty nebo hořlavé části stavebních konstrukcí, které jsou součástí stavby, pokud je jejich užití v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 část 2 vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů,

  - povrchovou úpravu provedenou v souladu s požárně bezpečnostním řešením, jiným obdobným dokumentem nebo českými technickými normami uvedenými v příloze č. 1 část 2 vyhlášky 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

# 9. STANOVENÍ ODSTUPOVÝCH VZDÁLENOSTÍ

Odstupové vzdálenosti jsou stanoveny výpočtem hustotou tepelného toku a to pouze od dřevěné konstrukce z východní, jižní a západní strany. Dřevěná konstrukce je posouzena jako částečně požárně otevřená plocha a to mimo severní stranu, která bude celoplošně zkrápěna vodou. Od severní stěny není odstupová vzdálenost stanovena. Od dřevěné konstrukce je odstupová vzdálenost zároveň posouzena pro celou výšku konstrukce a to s ohledem na odpadávání hořlavých částí.

Tabulka odstupů dle ČSN 73 0802

| PU | Varianta | Odstup | Výška [m] | Délka [m] | Otevř. plocha [m2] | % otev. ploch [%] | Zatíž. pvyp [kg.m-2] | Pr.in. t.toku [kW.m-2] | Odst. d [m] | Odst. ds [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dřevěná konstrukce | stavební objekt hustotou tep. toku | východ | 3,60 | 25,30 | 91,08 | 100,00 |  | 60,00 | 5,38 | 1,15 |
|  |  | jih | 3,60 | 21,00 | 75,60 | 100,00 |  | 60,00 | 5,28 | 1,15 |
|  |  | západ | 3,60 | 25,30 | 91,08 | 100,00 |  | 60,00 | 5,38 | 1,15 |
| Sousední objekt |  | sousední objekt | 3,65 | 36,00 | 131,40 | 52,00 | 47,75 | 111,50 | 5,35 | 1,10 |
| Dřevěná konstrukce | pád |  | 21,00 |  |  |  |  |  | 7,56 |  |

Požárně nebezpečné prostory jsou zakresleny ve výkrese situace. Na posuzované objekty nezasahuje požárně nebezpečný prostor okolních objektů. Požárně nebezpečné prostory posuzovaného objektu zasahuje pouze na zpevněné a zatravněné plochy v majetku investora a na veřejnou komunikaci, na kterou může zasahovat bez dalších opatření.

Odstupové vzdálenosti jsou vyhovující.

# 10. URČENÍ ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNÍ VODOU

Vnitřní odběrní místa

V posuzovaném objektu není požadováno zřízení vnitřních odběrních míst požární vody. V objektu bude instalováno doplňkové stabilní hasicí zařízení a dle ČSN 73 0875 se tak instalace vnitřních odběrních míst nepožaduje.  V malých požárních úsecích, kde nebude DHZ instalováno je součin p.S menší než 9.000.

Vnější odběrní místa

a) Vnější odběrná místa

| Vzdálenosti [m] - od objektu / mezi sebou |  |  |  | Potrubí DN [mm] | Odběr Q pro 0,8 m.s-1 [l.s-1] | Odběr Q pro 1,5 m.s-1 [l.s-1] | Obsah nádrže požární vody [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hydrant | výtokový stojan | plnící místo | vodní tok nebo nádrž |  |  |  |  |
| 150/300(300/500) | 600/1200 | 2500/5000 | 600 | 100 | 6 | 12 | 22 |
| Pozn.: hodnota v závorce musí být prokázána analýzou zdolávání požáru (viz. ČSN 73 0873 příloha B) |  |  |  |  |  |  |  |

Vnější požární voda bude zajištěna stávajícími podzemními hydranty. Nejbližší hydrant je na ulici Poříčí ve vzdálenosti cca 10m od objektu a další pak cca 100m na potrubí DN 150.

Stávající vnější odběrní místa jsou vyhovující.

# 11. VYMEZENÍ PŘÍJEZDOVÝCH KOMUNIKACÍ, NÁSTUPNÍCH PLOCH A ZÁSAHOVÝCH CEST

Příjezdy

Příjezd požárních vozidel je možný do vzdálenosti menší než 20 m od vstupu do objektu. Jako přístupová komunikace slouží městské komunikace ulice Bělidla. Tato komunikace vyhovuje svou šířkou větší než 3m a únosností větší než 100kN na jednu nápravu pro pojezd vozidly HZS. Komunikace k objektu je slepá, ale v délce menší než 50m od křižovatky tvaru T, kde je umožněno otočení vozidla HZS. Přístupové komunikace jsou vyhovující.

Nástupní plocha

Nástupní plochy se vzhledem k vybavení objektu vnitřními zásahovými cestami nepožadují a nejsou navrženy.

Zásahové cesty

Vnitřní zásahová cesta bude tvořena schodištěm po celé výšce objektu, které bude provedeno jako chráněná úniková cesta typu B.

# 12. STANOVENÍ POČTU A DRUHŮ PŘENOSNÝCH HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ

Počty přenosných hasících přístrojů jsou stanoveny dle požadavků normy ČSN 73 0802 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů. V řešeném objektu budou umístěny přenosné hasicí přístroje v níže uvedených počtech.

Tabulka hasicích přístrojů

| Vypočtené požadavky na HP |  |  | Navržené hasicí přístroje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požární úsek | Počet PHP | Počet HJ | Počet HP | Typ HP | Počet HJ HP | Hasicí schopnost |
| P 1.02 technická místnost | 0,16 | 6,00 | 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| P 1.03 odpady | 0,14 | 6,00 | 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| P 1.04 technická místnost - baterie | 0,52 | 6,00 | 2 | S6 | 3 | 55B |
| P 1.05 laboratoře | 1,24 | 12,00 | 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| P 1.06 strojovna + nádrž SHZ | 0,79 | 6,00 | 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| P 1.07 serverovna | 0,78 | 6,00 | 2 | S6 | 3 | 55B |
| P 1.08 sklad | 0,38 | 6,00 | 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| P 1.09 technická místnost - VZT | 0,37 | 6,00 | 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| N 1.01 auditorium | 1,46 | 12,00 | 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| N 1.02 recepce/šatna | 0,42 | 6,00 | 1 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| N 2.01 kancelářské prostory | 1,85 | 12,00 | 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| N 3.01 kancelářské prostory + laboratoř | 1,86 | 12,00 | 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| N 4.01 kancelářské prostory + laboratoř | 1,86 | 12,00 | 2 | PG6 | 6 | 21A,113B |
| N 5.01 laboratoře | 2,07 | 18,00 | 3 | PG6 | 6 | 21A,113B |

Přístroje budou certifikovány dle ČSN EN 3. Práškové hasicí přístroje jsou zavěšeny na stěně ve výšce rukojeti maximálně 1,5m, sněhové PHP budou postaveny na podlaze a zajištěny proti převržení. Doporučené umístění PHP je zakresleno v půdorysech jednotlivých podlaží.

# 13. POŽADAVKY NA TECHNICKÁ ZAŘÍZENÍ

Vzduchotechnika

Vzduchotechnika bude řešena podle požadavků ČSN 73 0872.

V rámci projektu VZT bude řešeno také větrání chráněných únikových cest. Požadavky na provedení větrání chráněné únikové cesty jsou uvedeny v části 8. únikové cesty.

V souladu s čl. 4.2.1 normy ČSN 73 0872 musí být prostupy vzduchotechnického potrubí požárně dělicími konstrukcemi požárních úseků zabezpečeny požárními klapkami, kromě případů, kdy:

a) průřez prostupujícího potrubí má plochu nejvýše 40 000 mm2 a jednotlivé prostupy nemají ve svém souhrnu plochu větší než 1/100 plochy požárně dělicí konstrukce, kterou vzduchotechnická potrubí prostupují; vzájemná vzdálenost prostupů musí být nejméně 500 mm;

b) potrubí (popř. díl, prvek) v posuzovaném požárním úseku je v celé délce chráněné a je chráněné i v místě prostupu požárně dělicí konstrukcí, pokud tuto ochranu neposkytuje sama požárně dělicí konstrukce;

c) je jiným technickým opatřením či zařízením zajištěno, že nemůže dojít k šíření plamenů, tepla a zplodin hoření vzduchotechnickým potrubím (např. odvodem tepla a zplodin hoření vně objektu), pokud průřezová plocha jednoho potrubí je nejvýše 90 000 mm2 a souhrnná plocha všech prostupujících potrubí není větší než 1/100 plochy požárně dělící konstrukce, kterou vzduchotechnické potrubí prostupuje.

Poznámka: Výše uvedené ustanovení bodů a) popř. c) se nevztahuje na různé otvory (popř. opatřené mřížkou, žaluzií) sloužící k výměně vzduchu mezi sousedními prostory apod. Prostupující potrubí podle bodů a) popř. c) musí být součástí vzduchotechnického zařízení.

V případech, kdy se nebude jednat o prostupy vzduchotechnického zařízení, ale pouze o prostup ukončených potrubí, budou tato potrubí opatřena stěnovými uzávěry nebo protipožárními mřížkami vestavěnými přímo do požárně dělících konstrukcí, a budou provedena v souladu s technologickými postupy a pokyny pro instalaci udaných výrobce těchto zařízení.

Požární odolnost chráněného VZT potrubí a požár. klapek

| Stupeň požární bezpečnosti PÚ | I. a II. | III. a IV. | V. | VI. | VII. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Požární odolnost VZT zařízení | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 |

Otvory pro výfuk vzduchu musí být nejméně 1,5 m od východů z únikových na volné prostranství, od otvorů pro přirozené větrání chráněných únikových cest a nasávacích otvorů a dále musí být umístěny nejméně 3 m od otvorů pro nasávání vzduchu pro umělé větrání chráněných únikových cest.

Otvory pro sání vzduchu musí být vzdáleny vodorovně alespoň 1,5 m a svisle alespoň 3 m od požárně otevřených ploch obvodových stěn a u potrubního vedení musí být vyvedeny alespoň 1 m nad rovinu střešního pláště.

Stěnové požární uzávěry, zpěnitelné mřížky nebo požární klapky bez ovládání lokální detekcí požáru nesmí být umístěny do konstrukcí ohraničujících chráněné únikové cesty.

Zařízení pro větrání chráněné únikové cesty musí sloužit pouze pro větrání CHÚC. Není možno jej využívat také pro větrání jiných požárních úseků v objektu.

V objektu budou osazeny požární klapky, které budou uzavírány pomocí tepelné pojistky. Požární klapky budou umístěny v prostoru strojovny VZT v suterénu. Potrubí budou dále vedena jako chráněná s požární odolností EI 30. Na jednotlivých podlažích pak už veškeré prostupy budou o průřezu do 40.000mm2 a nebudou zde osazeny požární klapky.

Konkrétní umístění případných požárních klapek nebo chráněného vzduchotechnického potrubí bude řešeno v samostatné projektové dokumentaci vzduchotechniky.

Vytápění objektu

Vytápění objektu bude zajištěno pomocí tepelných čerpadel systému země voda.

Elektroinstalace

Veškeré instalace elektro zařízení a rozvodů musí splňovat požadavky ČSN 33 2000 – 5 – 51 ed.3 (působení vnějších vlivů) a ČSN 33 2000 – 4 – 41 ed.3 (ochrana před úrazem el. proudem). Prostředí ve všech prostorech objektu je stanoveno v protokolu o určení vnějších vlivů. Elektroinstalace musí být provedena v souladu se stanoveným prostředím a revidována bez závad.

Zodpovědným projektantem části elektro musí být zhodnocena nutnost instalace zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji. Zařízení tvořící systém ochrany stavby a jejího uživatele před bleskem nebo jinými atmosférickými elektrickými výboji musí být navrženo z výrobků třídy reakce na oheň nejméně A2.

Zajištěná funkčnost kabelů – výpis zařízení s požadovanou funkcí při požáru

Elektrická zařízení sloužící k protipožárnímu zabezpečení objektu se připojují samostatným vedením z přípojkové skříně nebo z hlavního rozvaděče, a to tak, aby zůstala funkční po celou požadovanou dobu i při odpojení ostatních zařízení v objektu (tzn. i v případě aktivace tlačítka central stop).

Vodiče a kabely zajišťující funkci a ovládání zařízení sloužících k protipožárnímu zabezpečení stavebních objektů:

- mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky bez požárního rizika, včetně chráněných únikových cest, pokud vodiče a kabely splňují třídu funkčnosti P15-R a jsou třídy reakce na oheň B2cas1d1; nebo

- mohou být volně vedeny prostory a požárními úseky s požárním rizikem, pokud kabelové trasy splňují třídu funkčnosti požadovanou požárně bezpečnostním řešením stavby s ohledem na dobu funkčnosti požárně bezpečnostních zařízení a jsou třídy reakce na oheň alespoň B2ca-s1-d1; nebo

- musí být uloženy či chráněny tak, aby nedošlo k porušení jejich funkčnosti a pokud odpovídají ČSN IEC 60331, mohou být např. vedeny pod omítkou s krytím nejméně 10 mm, popř. vedeny v samostatných drážkách, uzavřených truhlicích či šachtách a kanálech určených pouze pro elektrické vodiče a kabely, nebo mohou být chráněny protipožárními nástřiky, popř. deskami z výrobků třídy reakce na oheň A1 nebo A2, rovněž tloušťky nejméně 10 mm apod. tyto ochrany mají vykazovat požární odolnost EI 30DP1, pokud se nepožaduje v konkrétních podmínkách jiná odolnost.

- Kabely zajišťující napájení zařízení, která mají být při požáru funkční, musí být napojeny na zálohovaný rozvaděč PO tak, aby byla zaručena dodávka el. energie po celou požadovanou dobu funkčnosti.

Kabely napájející zařízení, která mají zůstat při požáru funkční, povedou samostatnými trasami (nikoli společně s ostatními kabely) a kabelové trasy budou v projektu elektro navrženy jako vyhovující pro třídu funkčnosti (viz výpis níže). V případě zavěšených konstrukcí pro vedení kabelů je nutno zajistit, aby konstrukce, na kterých jsou kabely uloženy, neztratily únosnost a stabilitu po dobu požadované funkčnosti kabelů.

Jedná se o tato zařízení:

- kabelové trasy pro větrání chráněné únikové cesty typu B -  P45-R,

- kabelové trasy pro napájení doplňkového sprinklerového stabilního hasicího zařízení – P30-R

- kabelové trasy k vypínacím prvkům CENTRAL STOP a TOTAL STOP P45-R.

*V souladu s čl. 9.15.2 normy ČSN 73 0802:Z2 postačuje pro kabelové trasy vedené v požárních úsecích chráněných únikových cest a v požární úsecích bez požárního rizika funkční integrita kabelových tras P15-R.

U požárně bezpečnostní zařízení, která budou napájena ze dvou na sobě nezávislých zdrojů (druhým zdrojem el. energie bude samostatná baterie, která bude součástí zařízení – například svítidla nouzového osvětlení nebo požární vrata s integrovanou UPS) není stanoven požadavek na funkčnost kabelové trasy. Totéž platí pro zařízení, která při přerušení kabelové trasy vykonají stanovenou požárně bezpečnostní funkci (např. dveře držené elektromagnety, gravitační požární rolety drženy v otevřené poloze, požární klapky uzavřené při ztrátě napájení pružinou apod.).

Případné elektrorozvaděče umístěné v prostoru chráněné únikové cesty musí být provedeny s požární odolností konstrukcí EI 30DP1 a požárními uzávěry EI 15DP1 v kouřotěsném provedení.

Fotovoltaická elektrárna

Na střeše objektů bude umístěna FVE elektrárna. Elektrická energie z FVE je určena pro vlastní spotřebu objektu, přičemž se nepředpokládá s žádnými přebytky dodávanými do distribuční sítě (výkon FVE je vůči celkové spotřebě objektu malý), ani s ukládáním do baterii. Střídače R-D/AC budou bude umístěny na střeše objektu. FVE musí být vypínána také od tlačítek Central stop a Total stop v objektu.

Prostupy kabelových tras přes požárně dělící konstrukce musí být požárně utěsněny – viz. část požární odolnosti konstrukcí.

Střecha je pochůzí a s požární odolností minimálně REI 30DP1 s klasifikací Broof(T3). Mezi panelovými poli budou uličky šířky minimálně 800mm pro průchod osob a vedení požárního zásahu.

U tlačítek Central Stop a Total stop musí být umístěn technický list FVE.

Pro objekt musí být zpracována dokumentace zdolávání požáru obsahující mimo jiné informace a FVE.

Vypnutí elektrické energie

Odpojování elektrické energie pro potřeby HZS bude provedeno výrazně označenými tlačítky CENTRAL STOP a TOTAL  STOP, které budou umístěny u vstupu do objektu.

CENTRAL STOP – dojde k odpojení napájení všech zařízení, které neslouží k zajištění požární bezpečnosti. Napájení požárně bezpečnostních zařízení musí být nadále zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů tj. z distribuční sítě i UPS.

TOTAL STOP – dojde k odpojení všech zařízení, včetně požárně bezpečnostních zařízení. Bude odpojen přívod el. energie do rozvodny, a také UPS.

Tlačítka Central stop a Total stop budou vypínat také FVE elektrárnu tak, aby zařízení pod napětím po stisku tlačítka byla již pouze na střeše objektu.

Náhradní zdroje elektrické energie

Funkci náhradního zdroje elektrické energie budou plnit baterie v jednotlivých zařízeních a UPS umístěná v samostatném požárním úseku P 1.04 v 1.PP.

V objektu musí být se záložním zdrojem elektrické energie napájena tato zařízení

- doplňkové SHZ – 30 minut

- lokální detekce požáru – 24h

- nouzové osvětlení - 45 minut

- větrání chráněné únikové cesty – 45 minut

- výtah – dojezd do nejbližší stanice

- požární rolety – jednorázové uzavření, případně gravitační

Výtahy

Evakuační ani požární výtahy se v objektu nepožadují. Výtah bude označen v kabině výtahu a na dveřích výtahové šachty značkami dle ČSN EN 81-73 a vyhlášky č. 23/2008 Sb. ve znění p.p.

Výtahová šachta nebude tvořit samostatný požární úsek, ale bude součástí chráněné únikové cetsy typu B.

Výtah budou provedeny tak, aby v případě přerušení dodávky elektrické energie dojely minimálně do nejbližší stanice, kde zůstanou odstaveny s otevřenými dveřmi.

# 14. STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA ZVÝŠENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ

Všechny konstrukce budou navrženy pro požadovanou požární odolnost. Nepředpokládá se navržení žádných ochran konstrukcí pro zvýšení jejich požární odolnosti.

# 15. POSOUZENÍ POŽADAVKŮ NA ZABEZPEČENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍMI ZAŘÍZENÍMI

Nouzové osvětlení

V rámci únikových cest z objektu (minimálně prostory chráněné únikové cesty tj. schodiště a navazující chodby) bude instalováno nouzové osvětlení únikových cest. Napájení bude zajištěno ze dvou na sobě nezávislých zdrojů a to minimálně po dobu 60 min. Svítidla vyznačující směr úniku (piktogramy) budou umístěna tak, aby z každého místa únikové cesty byla vidět alespoň jedna šipka piktogramu.

Ke kolaudaci je nutné doložit doklad o provozuschopnosti, funkčnosti a montáži dle vyhl. 246/01 Sb. a protokol o měření intenzity, ve kterém bude uvedeno, že nouzové osvětlení na únikových cestách vyhovuje ČSN EN 1838 (případně výpočet).

Elektrická požární signalizace (EPS)

V souladu s požadavky čl. 6.6.9 normy ČSN 73 0802 ed. 2 není nutná v řešeném objektu instalace systému EPS, a to z následujících důvodů:

- řešený objekt nemá požární výšku větší než 22,5 m,

- řešený objekt nemá požární výšku větší než 45 m,

- nepožaduje se instalace EPS na základě jiných normových předpisů (viz níže požadavky norem ČSN 73 0804 a ČSN 73 0875).

V souladu s požadavky normy ČSN 73 0875 není nutná v řešeném objektu instalace systému EPS, a to z následujících důvodů:

- v řešeném objektu nejsou navrženy výrobní ani skladové požární úseky, které by měly půdorysnou plochu požárního úseku větší než součin 0,5 * Smax,

- požární úseky nebudou vybaveny systémy ZOKT ani SHZ,

- v požárních úsecích se nebude vyskytovat více jak 50 osob ve výškové poloze větší než 30 m,

- v objektu nejsou 3 a více podzemních podlaží,

- v objektu je plánován konkrétní způsob využití.

Instalace systému elektrické požární signalizace se v řešeném objektu nepožaduje.

Lokální detekce požáru

V objektu bude instalován systém lokální detekce požáru a to minimálně v prostoru chráněné únikové cesty a dále v prostorách, které jsou od chráněné únikové cesty odděleny požárními uzávěry, které budou trvale v otevřené poloze (požární rolety.). Na každém podlaží musí být u vstupu do CHÚC instalován tlačítkový hlásič.

Ústředna systému LDP bude umístěna v místnosti 0.06, která tvoří samostatný požární úsek P 1.04 určený pouze pro požárně bezpečnostní zařízení.

Zařízení pro odvod kouře a tepla (ZOTK)

U nevýrobních požárních úseků, které jsou posuzovány dle čl. 6.6.11 normy ČSN 73 0802 ed. 2, se nevyskytují prostory, ve kterých by byla doba evakuace delší než čas zakouření – v prostoru auditoria je čas zakouření 3,54 minuty a čas úniku 2,62 minuty (viz. výpočet únikových cest). Osoby tak nebudou v požadované době evakuace ohroženy kouřem a instalace ZOTK se tak nepožaduje.

Instalace zařízení pro odvod kouře a tepla se v řešeném objektu nepožaduje.

Stabilní hasicí zařízení (SHZ)

U nevýrobních požárních úseků, které jsou hodnoceny dle čl. 6.6.10 normy ČSN 73 0802 ed. 2, se nevyskytují prostory, které musí být vybaveny systémem SHZ, protože není překročen součin nahodilého požárního zatížení a součinitele an. Zároveň není překročena výšková poloha požárního úseku ani mezní půdorysná plocha požárního úseku. Instalace stabilního hasicího zařízení se v řešeném objektu nepožaduje.

Z důvodu omezení požárně nebezpečného prostoru, zrušení požárních pásů apod. bude v objektu instalováno doplňkové sprinklerové stabilní hasicí zařízení a to ve všech požárních úsecích s požárním rizikem (mimo požární úseky schodiště a sociálních zařízení) a mimo požární úseky, ve kterých není voda vhodným hasivem (např. rozvodny, serverovna,..).

Návrh zařízení je proveden dle ČSN EN 12845 a dle čl. 11.7.1 ČSN 73 0810.

Potrubní rozvod bude navržen v rámci dokumentace pro provedení stavby na základě hydraulického návrhu.

K místu pro doplňování systému DHZ musí být navržena komunikace dle ČSN 73 0802. U připojovacích armatur musí komunikace umožnit střídání nasazených vozidel bez otáčení a couvání. Armatura na připojení DHZ pro CAS JPO bude umístěna do plotu ulice Poříčí, tak aby byla dostupná z této ulice, na které je i umístěn hydrant pro doplňování CAS.

Přetlak na hlavicích musí být minimálně 0,2MPa.

Intenzita dodávky vody je stanovena v rámci PD DHZ dle ČSN EN 12845 a tabulky 1 ČSN 73 0810.

Navržené zařízení DHZ omezí rozsah případného vzniklého požáru případně zajistí, že nedojde k přenesení požáru ze sousedního objektu na posuzovaný objekt. Dojezd jednotek požární ochrany na místo je do 15 minut, přičemž v okolí jsou dostatečné zdroje požární vody pro doplňování systému DHZ. Rozsah požáru tak bude po příjezdu menší než bez instalace tohoto zařízení a jednotky budou mít dostatečnou kapacitu pro vedení požárního zásahu i případné doplňování systému DHZ po ukončení jeho automatické činnosti.

Funkce doplňkového stabilního hasicího zařízení je požadována po dobu 30 minut.

Funkce zařízení bude zajištěna pomocí jednoho elektrického čerpadla ve spojení z nádrží na požadovanou zásobu vody. Jako záložní zdroj elektrické energie pro SHZ budou sloužit UPS umístěné v místnosti 0.06, která tvoří samostatný požární úsek pro požárně bezpečnostní zařízení.

Pro zajištění ochrany sousedního objektu před případným přenesením požáru z dřevěné předsazené stínící konstrukce bude zajištěno venkovní zkrápění dřevěné konstrukce vodou a to s intenzitou minimálně 2,4l/min/m2 konstrukce.

Pro návrh zařízení se nepředpokládá souběh jak hašení vnitřního požáru, tak zároveň zkrápění venkovní dřevěné konstrukce. Vždy se předpokládá buďto požár uvnitř posuzovaného objektu nebo požár sousedního objektu nebo venkovní požár a ochlazování dřevěné konstrukce.

Požární tabulky, informační systém

V posuzovaném objektu budou umístěny tabulky dle ČSN EN ISO 70 10, které budou označovat směr úniku, polohu a umístění prostředků a protipožárního zajištění objektu. Tabulky budou odpovídat nařízení vlády č.375/2017 Sb.

# 16. ZÁVĚR

V případě jakýchkoliv změn oproti tomuto projektu či v případě jakýchkoliv pochybností je nutno řešit požární bezpečnost stavby v součinnosti s projektantem požárního zabezpečení stavby.

Posuzovaný objekt vyhoví všem dotčeným ČSN z oboru PO za předpokladu respektování všech požadavků této technické zprávy.