1.	Úvod	3

1.1.	Účel a funkce zařízení	3

1.2.	Výchozí podklady	3

1.3.	Použité předpisy a obecné technické normy	3

1.4.	Výpočtové hodnoty klimatických poměrů	4

1.5.	Zadávací parametry a dimenzování	4

2.	Technické řešení	5

2.1.	Tepelné bilance	5

2.2.	Základní koncepce systému vytápění a chlazení	5

2.3.	Parametry médií	5

2.4.	Zdroj tepla a chladu	6

2.5.	Provozní tlak, expanzní a pojistné zařízení, doplňování soustavy	6

2.6.	Opatření pro provoz v zimním a přechodném období	8

2.7.	Podlahové vytápění	8

2.8.	Napojení ohřívačů a chladičů VZT jednotek	8

2.9.	Fan-coil jednotky	8

3.	Popis společných prvků	8

3.1.	Potrubí	8

3.2.	Armatury	9

3.3.	Izolace	9

3.4.	Nátěry	10

3.5.	Zkoušky a uvedení do provozu	10

4.	Pokyny pro montáž	10

4.1.	Postup montáže a připomínky pro montáž	10

4.2.	Strojní zařízení	10

4.3.	Potrubní rozvody	11

4.4.	Tlaková zkouška potrubí	11

4.5.	Provozní zkoušky	11

4.6.	Individuální vyzkoušení	11

4.7.	První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému	11

4.8.	Zkušební provoz	12

5.	Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce	12

6.	Ochrana životního prostředí	12

7.	Bezpečnost a ochrana zdraví při práci	13

8.	Závěr	13

Přílohy:

Příloha č. 1 - Tabulka zařízení

Příloha č. 2 - Tabulka podlahového vytápění

Úvod

Účel a funkce zařízení

Jedná se o novostavbu objektu CzechGlobe pavilon D. Objekt bude šestipodlažní, z toho 1 podlaží je podzemní a 5 podlaží nadzemních. V prostoru 1PP je umístěná technická místnost pro zařízení RTCH.

Projektová dokumentace řeší zajištění mikroklimatických parametrů všech prostorů objektu. Profese vytápění a chlazení upravuje ve sledovaných místnostech vnitřní teploty v jednotlivých režimech. Součástí projektu RTCH nebude ohřev teplé vody návrh primárního zdroje (tepelných čerpadel země/voda). Návrh ohřevu teplé vody a tepelných čerpadel země/voda bude součástí samostatné projektové dokumentace.

Předmět je zpracován v rozsahu dokumentace pro provedení stavby.

Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování dokumentace byly:

- stavební výkresy + 3D model

- hygienické předpisy

- požadavky investora

- podnikové a státní normy oboru chlazení a vytápění

Součástí projektu nejsou navazující profese. Požadavky profese vytápění a chlazení byly s navazujícími profesemi projednány a předány a jsou zapracovány do samostatných projektů jednotlivých profesí.

Použité předpisy a obecné technické normy

- Vyhláška č. 499/2006 Sb. ze dne 10. listopadu 2006 ve znění pozdějších předpisů, o dokumentaci staveb

- Zákon č. 168/2018 Sb. ze dne 19. července 2018 ve znění pozdějších předpisů, o územním plánování a stavebním řádu

- Nařízení vlády č. 361/2007 Sb. ze dne 12. prosince 2007 ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci

- Vyhláška č. 23/2008 Sb. ze dne 29. ledna 2008 ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví technické podmínky požární ochrany stavby

- Nařízení vlády č.272/2011 Sb. ze dne 23. září 2011 ve znění pozdějších předpisů, o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

- Vyhláška č. 20/2012 Sb. ze dne 9.ledna 2012 ve znění pozdějších předpisů, o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 410/2005 Sb. ze dne 4.října 2005 ve znění pozdějších předpisů, o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

- Vyhláška č. 193/2007 Sb. ze dne 17.července 2007 kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu

- Vyhláška č. 194/2007 Sb. ze dne 17.července 2007 ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody, měrné ukazatele spotřeby tepelné energie pro vytápění a pro přípravu teplé vody a požadavky na vybavení vnitřních tepelných zařízení budov přístroji regulujícími dodávku tepelné energie konečným spotřebitelům

- ČSN 06 0310 – Tepelné soustavy v budovách – Projektování a montáž

- ČSN 73 0548 - Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostorů

- ČSN EN 12831-1 - Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 1: Tepelný výkon pro vytápěný prostor, Modul M3-3

- ČSN EN 12828+A1 – Tepelné soustavy v budovách – Navrhování teplovodních tepelných soustav

- ČSN EN 15450 (06 0404) Tepelné soustavy v budovách – Navrhování tepelných soustav s tepelnými čerpadly

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo					:	Brno

Nadmořská výška				:	227 m.n.m.

Roční průměrná venkovní teplota		:	13,0 °C

Zimní výpočtová teplota			:	-12,0 °C

Letní výpočtová teplota			:	+32,0 °C

Průměrná teplota otopného období 		:	+4,0 °C

Délka otopného období			:	232 dní

Zadávací parametry a dimenzování

V rámci závazných norem a vyhlášek bude navrhované zařízení vytápění a chlazení sloužit k zajištění optimálního vnitřního klimatu v zimním a letním období řešeného objektu. Systém vytápění zajistí udržování návrhové teploty všech místností v objektu. V letním období budou přímo chlazeny vybrané místnosti, jiné prostory bude chladit VZT jednotky. Ostatní parametry mikroklimatu nejsou sledovány ani řízeně upravovány.

Parametry interního mikroklima byly dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora.

Zařízení pro vytápění a chlazení bylo navrženo tak, aby bylo dosaženo požadovaných vnitřních teplot stanovených zadavatelem a dle platných norem.

Místnost	Zima	Léto

Laboratoře	min. 20°C ± 2°C	max. 26°C ± 2°C

Technické místnosti	min. 15°C ± 2°C	NC

Chodby, Schodiště	min. 18°C ± 2°C	NC

Šatny	min. 22°C ± 2°C	NC

Foyer	min. 20°C ± 2°C	max. 26°C ± 2°C

Toalety	min. 20°C ± 2°C	NC

Auditorium	min. 20°C ± 2°C	max. 26°C ± 2°C

Pracovny, jednací místnosti	min. 20°C ± 2°C	max. 26°C ± 2°C

*NC – Není kontrolováno.

Vstupní data pro výpočet tepelné ztráty:

Konstrukce:	Hodnoty součinitele prostupu tepla

Vnější stěna	U = 0,30 W/m2K

Vnější stěna přilehlá k zemině	U = 0,11 W/m2K

Podlaha přilehlá k zemině	U = 0,11 W/m2K

Střecha plochá	U = 0,11 W/m2K

Okna	U = 0,60 W/m2K

Tepelná zátěž jednotlivých místností byla vypočítána a předána od profese VZT.

Topný výkon nárokovaný profesí VZT:

Vzduchotechnické jednotky a dveřní clony	253,1 kW

Chladící výkon nárokovaný profesí VZT:

Vzduchotechnické jednotky	159,5 kW

Požadované parametry budou dodrženy za předpokladu následujících bodů:

- požadované parametry budou dodrženy jen v tom případě, že regulační čidlo příslušné veličiny bude správně umístěno,

- požadované parametry budou dodrženy jen v tom případě, že v prostoru nebudou umístěné žádné technologie s vývinem tepla, kromě technologií zmíněných výše,

- požadované parametry budou dodrženy jen v tom případě, že v prostoru budou uzavřené a utěsněné všechny obvodové otvory (okna, dveře) i spáry obálky,

- dodávky a montáž budou provedeny podle prováděcího projektu, příp. podle jeho řádných dodatků,

- zařízení budou správně seřízena a zaregulována,

- zařízení budou provozována dle provozních předpisů a návodů (nejsou součástí projektové dokumentace)

Technické řešení

Tepelné bilance

Navrhované výkony pro systém vytápění:

Tepelné ztráty objektu		…	59,9  kW

Výkon na vytápění objektu	…	68,9 kW

Výkon na vzduchotechniku	…	253 kW

Ohřev teplé vody (nesouběh)	…	70 kW (zajišťuje profese dodávající tepelné čerpadlo země/voda)

Celkový přípojný výkon TČ země/voda	246 kW (není dodávkou UT)

Celkový přípojný výkon elektrokotle

(záložní zdroj)				60 kW (není dodávkou UT)

Celkový přípojný výkon TČ vzduch/voda	90,6 kW (teplota vody 50°C a venkovní teplota -12°C)

Celkové množství tepla za rok UT	…	367 MWh/rok

Celkové množství tepla za rok ZTI…	40 MWh/rok

Navrhované výkony pro systém chlazení:

Tepelné zisky objektu		…	257,4 kW

Výkon na chlazení objektu	…	305,3 kW

Výkon na vzduchotechniku	…	159,5 kW

Součinitel současnosti		…	0,75

Celkový přípojný výkon chlazení	…	346 kW

Celkové množství chladu za rok	…	188,2 MWh/rok

Základní koncepce systému vytápění a chlazení

Zdroj tepla/chladu tepelné čerpadlo země/voda včetně zemních vrtů bude součástí samostatné dokumentace. Pro chlazení objektu bude využito tepelných čerpadel země/voda, pro špičkové výkony může být použito i tepelná čerpadla vzduchu/voda. Distribuce chladu v objektu je zajištěno pomocí dvoutrubkových nástěnných a kazetových fancoil jednotek, které mohou být využity i pro vytápění nebo jemné doregulování teploty v místnosti. Chlazení prostoru serverovny a baterií, bude zajištěno kanálovými jednotkami.

Vytápění objektu bude pomocí podlahového vytápění. Oba systémy budou provedeny dvoutrubkovou uzavřenou soustavou s expanzním a pojišťovacím zařízením.

Tepelná čerpadla dále zajišťují přípravu topné a chladící vody pro vzduchotechnické jednotky.

Ohřev teplé vody je řešeno v samostatné dokumentaci společně s tepelnými čerpadly země/voda.

Parametry médií

Topná a chladící voda připravována pomocí tepelných čerpadel:

- Výpočtový teplotní spád – 50/40 °C (zima) a 7/12°C (léto)

Topná voda ekvitermní regulovaná pro podlahové vytápění:

- Výpočtový teplotní spád – 45/37,5 °C

Topná a chladící voda pro větev vzduchotechniky:

- Výpočtový teplotní spád – 50/40 °C (zima) a 7/12°C (léto)

Chladící a chladící voda pro větev FCU:

- Výpočtový teplotní spád – 50/40 °C (zima) a 7/12°C (léto)

Zdroj tepla a chladu

Hlavním zdrojem topné vody v zimním období bude tepelné čerpadlo země/voda.  Návrh tepelných čerpadel země/voda bude součástí samostatné projektové dokumentace rozhraní dodávek bude na hranici akumulačních nádob. Akumulační nádoby budou dodávkou společně s tepelným čerpadlem země/voda.

Rozvod z akumulační nádoby je pak dovedený do rozdělovače chlazení/vytápění, odkud je rozvětvený do jednotlivých větví. Z rozdělovačů vedou jednotlivé větve ke koncovým spotřebičům v místnostech. Voda z rozdělovače bude dopravena cirkulačními čerpadly (ovládá MaR).

Větev pro podlahové vytápění bude ekvitermně regulovaná pomocí směšovacího ventilu. Ostatní větve budou bez regulace. Regulace výkonu do VZT jednotek bude prováděna na směšovacím uzlu hned před vstupem do výměníku VZT. Směšovací uzly před ohřívači VZT zajistí protimrazovou ochranu výměníku.

TČ jsou vyrobeny ve shodě s požadavky směrnice pro tlaková zařízení. Ovládání zdrojů a jejich ekonomický provoz zajistí profese MaR (TČ budou vybaveny ModBus komunikací).

Technická místnost bude vybavena základním zabezpečovacím zařízením, jako je expanzní nádoba pro krytí objemových změn vody v soustavě a pojistný ventil, který soustavu ochrání před nepříznivým vysokým tlakem. Pojistné ventily TČ jsou navrhovány s otevíracím přetlakem 4 bar.

Doplňování vody do topného okruhu bude pomocí automatického doplňovacího a odplyňovacího zařízení (ovládá auto/MaR). Přívod vody je z vodovodního řádu přes oddělovací člen s vodoměrem.

Před zahájením prací je nutné provést rozbor vody na místě a patřičně navrhnout správnou úpravnu vody, aby byly splněny požadavky výrobce zařízení na kvalitu vody v systému a splnění tak záručních podmínek. Profese zdravotechnika zajistí přívod vody pro do prostoru technické místnosti (2x, jeden z nich s výtokem na hadici).

Součástí MaR bude vybavení technické místnosti zařízením, které bude zařízení sledovat, spínat a ovládat, dále signalizuje poruchu a odstaví zařízení z provozu. Havarijní větrání je pouze u tepelného čerpadla země/voda a je napojeno přímo do skříně tepelného čerpadla.

Tepelné čerpadlo vzduch/voda:

Špičkovým zdrojem tepla/chladu bude tepelné čerpadlo vzduch/voda, které bude složeno z venkovních VRF jednotek a vnitřních VRF hydromodulů, který umožňuje v letním režimu i výrobu chladící vody. Tepelné čerpadlo bude pomocí Cu-potrubí a komunikační kabeláže propojeno s hydromodulem umístěným ve strojovně.

Mediem v Cu potrubí bude ekologicky přípustné chladivo R410a. Médiem za hydromodulem bude topná, resp. chladná voda.

Provozní tlak, expanzní a pojistné zařízení, doplňování soustavy

Expanzní a pojistné zařízení je navrženo samostatně pro každý uzavřený okruh.

Úprava vody bude realizována pomocí změkčování a dávkovací nádoby pro dávkování chemikálií. Před zahájením prací bude provedeno měření vody a na jeho základě bude navržena vhodná úprava vody.

Vnitřní okruh – vytápění

Objem soustavy:					10 300 litrů

Poklesnutí tlaku pod 2,4 bar bude signalizováno jako havarijní stav, po prodlevě cca 10 minut bude zajištěno odstavení zařízení s akustickou signalizací. Na stupnicích manometrů osazených před expanzní nádobou musí být maximální pracovní přetlak 3,5 bar vyznačen červenou značkou. Dále musí být na stupnici manometru černě vyznačeno provozní pásmo 2,4 bar až 3,5 bar.

Všechny zařízení a armatury musí být konstruovány na min. tlak 6 bar.

Vnitřní okruh – chlazení

Objem soustavy:					10 300 litrů

Poklesnutí tlaku pod 2,4 bar bude signalizováno jako havarijní stav, po prodlevě cca 10 minut bude zajištěno odstavení zařízení s akustickou signalizací. Na stupnicích manometrů osazených před expanzní nádobou musí být maximální pracovní přetlak 3,5 bar vyznačen červenou značkou. Dále musí být na stupnici manometru černě vyznačeno provozní pásmo 2,4 bar až 3,5 bar.

Všechny zařízení a armatury musí být konstruovány na min. tlak 6 bar.

Opatření pro provoz v zimním a přechodném období

Veškeré zařízení chlazení a potrubí, kde je napuštěna voda, je instalováno ve vytápěných prostorech a nehrozí nebezpečí zamrznutí. Pouze potrubí na střeše bude opatřeno odporovým drátem jako ochrana proti zamrznutí (dodávka ELE).

Podlahové vytápění

Distribuce tepla bude zajištěna podlahovým vytápěním. Jednotlivé okruhy podlahového vytápění budou vybaveny automatickým regulátorem průtoku, aby nebyl průtok jednoho okruhu ovlivňován otevíráním či zavíráním ostatních okruhů. Jednotlivé okruhy budou vybaveny termickými pohony ON/OFF (dodá MaR). Pro hydraulické vyvážení bude na jednotlivých větvích nastavitelnými průtokoměry a před rozdělovačem podlahového vytápění umístěn vyvažovací ventil.

Pro podlahové vytápění bude použito plastové potrubí s kyslíkovou bariérou. Potrubí bude přichycováno na systémovou desku. Podlahová plocha bude z důvodu možné teplotní roztažnosti rozdělena dilatačními pásy.

V místnosti bude umístěn prostorový termostat (dodávka MaR), který bude snímat teplotu v místnosti a regulovat topné okruhy na rozdělovači.

Provedení podlahového vytápění bude na základě dílenské dokumentace dodavatele, na základě tepelných ztrát, návrhových ploch, teplot jednotlivých prostorů a navrženou skladbu podlahy.

Rozdělovače podlahového vytápění budou umístěny v nikách (zajistí stavba) v plechových skříňkách (dodá UT).

Napojení ohřívačů a chladičů VZT jednotek

Ohřívače VZT jednotek budou na rozvody topné vody napojeny přes samostatné regulační uzly. Regulační uzel bude vybaven tlakově nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem se servopohonem 24 V, 0-10V (dodávka RTCH) a cirkulačním čerpadlem, dále filtry, uzavíracími a vypouštěcími/odvzdušňovacími armaturami. Regulační uzel je dodávkou profese ÚT. Regulační uzel a čerpadlo bude ovládat profese MaR.

Profese VZT předala požadavky na topný výkon a tlakové ztráty výměníků.

Chladiče VZT jednotek budou na rozvody chladící vody napojeny přes samostatné regulační uzly. Regulační uzel bude vybaven tlakově nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem se servopohonem 24 V, 0-10V (dodávka RTCH), filtry, a uzavíracími  a vypouštěcími/odvzdušňovacími armaturami. Regulační uzel bude ovládat profese MaR.

Profese VZT předala požadavky na chladící výkon a tlakové ztráty výměníků.

Fan-coil jednotky

Distribuce chladu ve vybraných prostorech bude pomocí 2-trubkových nástěnných a kazetových jednotek typu fancoil (dále jen FCU). Před každým FCU bude na straně chladící vody umístěn regulační uzel (dodávka UT). Regulační uzle budou vybaveny tlakově nezávislým regulačním a vyvažovacími ventily se servopohonem 230V, ON/OFF, filtry a uzavíracími  a vypouštěcími/odvzdušňovacími armaturami. Fan-coil jednotky budou v otopném období využity i na dotápání prostoru.

Regulace a ovládání topného výkonu bude pomocí termostatu nebo ovladače MaR.

Popis společných prvků

Potrubí

Horizontální rozvody pro chlazení a topení budou vedeny pod stropem, horizontální rozvody pro vytápění v podlaze. Vertikální rozvody vytápění a chlazení budou vedeny v instalačních prostorech. Rozvody budou na nejvyšších místech osazeny automatickými odvzdušňovacími ventily, na nejnižších místech vypouštěcími kohouty. Z důvodu možných kolizí s trasami jiných profesí lze uvažovat s lokálním snížením, příp. zvýšením trasy. V tomto místě je pak nutné osadit automatický odvzdušňovací ventil na horní části a vypouštěcí kohout na spodní části potrubí. Potrubí bude spádováno směrem k tepelným čerpadlům, aby bylo zajištěno bezproblémové odvzdušnění a vypuštění.

Volně vedené potrubní rozvody budou navrženy z ocelových trubek bezešvých a hladkých spojovaných svařováním. Potrubí bude uloženo na konstrukcích sestávajících z typového upevňovacího materiálu (třmeny, objímky, táhla).

Při realizaci bude proveden návrh kluzných a pevných bodů dodavatelskou firmou s ohledem na správnou kompenzaci potrubí. Potrubí je vedeno tak, aby bylo umožněno přirozené kompenzaci potrubí.

Při upevňování potrubí chlazení je nutno provést uchycení potrubí přes izolaci tak, aby se zabránilo tepelným mostům a tím případnému rosení potrubí.

Potrubí je navrženo následovně:

- do DN 50 včetně – ze závitových černých bezešvých trub ČSN 425710 spojovaných na závit

- od DN 65 včetně – z hladkých černých bezešvých trub ČSN 425715 spojovaných svařováním

- Potrubí pro podlahové vytápění - z potrubí určené pro podlahové vytápění.

Veškeré potrubí a armatury budou vodivě propojeny. Přírubové spoje budou v rámci dodávky RTCH provedeny s použitím vějířovitých podložek.

Armatury

V celém rozvodu budou použity běžné uzavírací kulové kohouty, filtry, zpětné klapky. Potrubní rozvody uvnitř budovy dále doplněny drobnými odvzdušňovacími a vypouštěcími armaturami. V soustavě s vodou budou odvzdušňovací ventily v automatickém provedení s možností uzavření.

Pro hydraulické vyvážení průtoků budou osazeny ruční vyvažovací armatury. Budou osazeny převážně tlakově nezávislé regulační a vyvažovací ventily s pohony. Nastavení a seřízení armatur musí provést certifikovaný partner dle hydraulického vyvážení měřicím přístrojem. Protokol o vyregulování je součástí dodávky montážní organizace.

Všechny přírubové armatury musí být dodány včetně potřebných protipřírub a protišroubení.

Izolace

Chlazení:

Veškeré potrubí s chladící vodou, tělesa armatur, akumulačních a expanzních nádob musí být izolovány. Izolaci potrubí a všech zařízení provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí chladící vody bude izolováno v plném rozsahu. U tepelné izolace musí být zajištěna parotěsnost. Pro izolaci potrubí jsou navrženy izolační hadice, pro izolaci nádob a zařízení izolační desky. Pro izolaci potrubí a zařízení je nutno použít izolačních materiálů z pěněného kaučuku, určeného pro chladicí techniku.

Izolační materiály na bázi pěněného polyethylenu nejsou vhodné, tyto materiály při nízkých teplotách tvrdnou, praskají a izolace ztrácí parotěsnost. Izolační materiály na bázi vláken a plstí nejsou pro chlazení vůbec přípustné. Jsou nasákavé a zkondenzovaná voda v nich zůstává a ocelové trubky korodují. Navíc v krátké době je izolace tak nasáklá vodou, že ztrácí veškeré izolační vlastnosti.

Izolace potrubí je navržena z ekonomického hlediska dle vyhlášky č. 193/2007 Sb. a slouží pouze jako ochrana před kondenzaci vodní páry na potrubí chlazení. Izolace armatur musí být provedena v rozebíratelném provedení.

Rozvody v chráněných prostorech budou opatřeny izolačním pouzdrem určeným pro chladící techniku s reakcí na oheň A2L-s1,d0 - syntetický kaučuk je pro tyto prostory zakázán.

Vytápění:

Izolace potrubí se bude provádět po montáži potrubí a tlakových zkouškách. Potrubí bude izolováno izolačními pouzdry z kamenné vlny s kašírovanou hliníkovou fólií. Potrubí v podlaze bude izolováno PE návlekovou izolací. Potrubí podlahového vytápění nebudou izolovány. Pro izolaci armatur budou použity izolační desky z kamenné vlny s kašírovanou hliníkovou fólií. Izolace armatur musí být provedena v rozebíratelném provedení.

Tloušťky a tepelně-technické vlastnosti izolací musí vyhovovat požadavkům vyhlášky č.193/2007.

Pokud slouží rozvody pro vytápění a chlazení, bude použito izolace pro chalzení.

Nátěry

Veškeré ocelové potrubí a ocelový upevňovací materiál budou opatřeny syntetickými nátěry. Výjimku tvoří nosná konstrukce ze systémových prvků s pozinkovou úpravou např. HILTI.

Specifikace nátěrů:

- potrubí pod izolaci otopné/chladící vody: 1x základní – odstín RAL 2001 - červenohnědá

- neizolované potrubí otopné vody: 1x základní – odstín RAL 2001 – červenohnědá, 2x email  – odstín 		RAL 9010 – bílá (nebo dle požadavku architekta)

- izolované potrubí vedené bez podhledu na chodbách 1NP až 5NP - nátěr RAL dle požadavku architekta

- upevňovací materiál: 1x základní – odstín RAL 2001 – červenohnědá, 2x email  – odstín RAL 7001 – 		šedá (nebo dle požadavku architekta)

Zkoušky a uvedení do provozu

Před uvedením do provozu musí být provedena zkouška těsnosti a provozní zkoušky dle ČSN 06 0310, které jsou součástí dodavatele chladící a vytápěcí soustavy. Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být každé zařízení řádně propláchnuto. Součástí chladící a topné zkoušky je seřízení soustavy. Součástí dodávky montážní organizace je i seznámení uživatele s obsluhou zařízení. Při provádění montáže systému a uvedení do provozu musí být splněna ustanovení souvisejících norem, dodrženy pokyny výrobců zařízení a bezpečnostní předpisy.

Pokyny pro montáž

Postup montáže a připomínky pro montáž

Postup montáže lze volit libovolně, podle stavební připravenosti, je však nutno dodržovat některé zásady při montáži jednotlivých celků.

Nutno dodržovat projektovou dokumentaci a předepsané technologické postupy. Rovněž nutno vždy dodržet zásadu, že potrubí musí být tlakově vyzkoušeno před zaizolováním potrubí.

Montáž provádět tak, aby všechny prvky pro tlumení chvění a hluku byly funkčně instalovány.

Při montáži je nutno dodržet pokyny výrobce, uvedené v průvodní dokumentaci zařízení a jednotlivých výrobců. Rovněž musí být dodržena důsledná koordinace mezi profesemi ZTI, ÚT, Elektro a MaR.

Projektant doporučuje dodržovat i další ustanovení následujících, hlavně technických norem a předpisů, i když všechna nejsou závazná:

ČSN EN 378-1 – Chladící zařízení a tepelná čerpadla – Bezpečnostní a enviromentální požadavky – Část 1: Základní požadavky, definice, klasifikace a kritéria volby

ČSN CLC/TR 60079-32-1 - Výbušné atmosféry - Část 32-1: Návod na ochranu před účinky statické elektřiny

ČSN 33 2000-4-41 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 4-41: Ochranná opatření pro zajištění bezpečnosti - Ochrana před úrazem elektrickým proudem

ČSN 33 2000-5-54 - Elektrické instalace nízkého napětí - Část 5-54: Výběr a stavba elektrických zařízení - Uzemnění a ochranné vodiče

Pro hladký průběh montáže je třeba včas a kvalitně provést nebo zajistit veškeré přípravné práce, zajistit montážní materiál i jeho skladování a se stavbou dohodnout harmonogram, návaznost a koordinaci jednotlivých profesí.

Strojní zařízení

Je nutná okamžitá kusová kontrola dodaného zařízení podle expedičních listů i fyzicky, zjištění eventuálního poškození při transportu a sjednání nápravy jednáním s výrobcem a dodavatelem - návaznost na garance.

Usazení chladičů kapalin a kondenzátorů a jejich uvedení do provozu smějí provádět pouze pracovníci pověření dodavatelem zařízení tj. pracovníci servisu výrobce nebo dodavatele, nebo pracovníci firem smluvně zajišťujících servis tohoto zařízení. Jakékoliv zásahy, nebo změny na dodaném zařízení, prováděné nepovolanými osobami, mají za následek ztrátu garančních závazků výrobce a dodavatele.

Při montáži je nutno dodržet pokyny, uvedené v průvodní dokumentaci stroje a dále se řídit návody a pokyny, umístěnými přímo na zařízení.

Potrubní rozvody

Pokud je vyznačen na výkrese spád bez udání hodnoty, jedná se o spád  1 ‰ až  3 ‰.

Nutno zajistit všeobecnou zásadu, že ve všech nejvyšších místech potrubního systému je nutno umístit odvzdušňovací ventily, i když to není na výkresech vyznačeno. V případě, že je potřeba instalovat vodorovné potrubí bez spádování, je nutno po 10 až 15 m umisťovat odvzdušňovací ventily. V případě jakékoliv změny, vynucené situací na montáži, je nutno zamezit vzniku „pytlů“ na potrubí a je nutno zajistit odvzdušnění všech nejvyšších míst potrubí. Rovněž je nutno zajistit možnost vypouštění vody z potrubí.

Nutno zajistit průchody požárními zdmi tak, aby izolace v průchodu odolávala přímému ohni min. 30 minut.

Před vyzkoušením a uvedením do provozu musí být potrubí a každé zařízení řádně propláchnuto.

Veškeré potrubí, které bude opatřeno tepelnou izolací, je nutno ukládat na závěsy a podpěry s pevnou izolační vložkou, aby bylo zamezeno vzniku tepelných mostů a hlavně, aby byla zajištěna parotěsnost izolace. Na potrubí je možné začít instalovat tepelnou izolaci až po provedení tlakové zkoušky. Izolovat je nutno veškeré potrubí, včetně těles armatur. Další podrobnosti jsou uvedeny v kap. Izolace.

Tlaková zkouška potrubí

Po instalaci potrubí před zahájením izolačních prací je nutno provést tlakovou zkoušku na pevnost a zkoušku na těsnost. Obě zkoušky, na pevnost i na těsnost, budou provedeny současně. Není nutno provádět tlakovou zkoušku celého systému, je možno provádět tuto zkoušku po ucelených úsecích. Je vhodné, aby zkoušené úseky byly pokud možno co největší.

Zkoušený okruh (část okruhu) se napustí vodou a natlakuje na zkušební přetlak. Pod tímto tlakem se nechá potrubí 8 hodin a tlak během této doby nesmí poklesnout. Následuje důkladná prohlídka všech spojů pod tlakem. Vadná místa nutno označit a po uvolnění tlaku opravit. Tato zkouška se opakuje po každé nutné opravě spojů. O úspěšném provedení tlakových zkoušek musí být za účasti investora sepsán protokol. Tento protokol se stává součástí dokumentace zařízení.

Teprve po provedené tlakové zkoušce je možno provádět tepelné izolace potrubí.

Zkoušku těsnosti provádět v souladu s ČSN 06 0310.

Provozní zkoušky

Provozní zkoušky zahrnují zkoušky dilatační a topné. Dilatační zkoušky provádět před zazděním drážek, zakrytím kanálů a provedením izolací. Topné zkoušky se provádějí za účelem zjištění funkce, nastavení a seřízení zařízení. Kontroluje se zejména správná funkce armatur, rovnoměrné ohřívání otopných těles, dosažení technických parametrů dle projektu, správná funkce regulačních a měřících zařízení, správná funkce zabezpečovacích zařízení, havarijních opatření a poruchových signalizací, zda instalované zařízení svým výkonem kryje projektované potřeby tepla, nejvyšší výkon zdrojů tepla, výkon zdroje tepla při přípravě teplé vody při maximálním odběru vody podle projektu. Topnou zkoušku je možno provádět pouze v průběhu otopného období v dokončené etapě stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Během topné zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede zápis. Chladící zkoušku je možno provádět pouze v průběhu letního období v dokončené etapě stavby po odstranění všech stavebních nedostatků. Během zkoušky se zaškolí obsluha zařízení, o čemž se provede zápis. Po ukončení zkoušky se její výsledek zhodnotí a zapíše se do protokolu. Provozní zkoušky provádět v souladu s ČSN 060310.

Individuální vyzkoušení

Provádí se podle technické dokumentace, dodané výrobcem jednotlivých strojů a zařízení a podle projektové dokumentace.

První uvedení do provozu, komplexní vyzkoušení a vyregulování systému

Provádí montážní organizace po skončení montáže. Tato zkouška ověřuje kvalitu provedení‚ montáže a provozuschopnost celého zařízení. Komplexní funkční zkoušku však nelze provést bez dokončení izolace. U dlouhého neizolovaného potrubí nelze zajistit projektované parametry. Dále nelze uvažovat s funkčními zkouškami chlazení v zimě. Pokud není dostatečná tepelná zátěž, nelze dosáhnout požadovaných parametrů zařízení a mnohdy je zařízení při nízkých teplotách natolik blokováno automatikou, že lze provést pouze individuální zkoušku jednotlivých strojů, ne však komplexní vyzkoušení.

První uvedení do provozu bude provedeno v rámci přípravy na komplexní vyzkoušení. Před prvním uvedením do provozu musí být provedeny:

- tlakové zkoušky a zkoušky těsnosti všech částí systému

- kompletní provedení izolačních prací

- kompletní instalace prvků MaR a elektroinstalace

- přezkoušení instalace a vnějších spojů

- kontrola chladiva a oleje (provádí servis výrobce)

- individuální vyzkoušení všech strojů a přezkoušení elektrických přístrojů (provádí servis výrobce a montážní organizace)

Servis výrobce je nutný z důvodu nebezpečí ztráty garančních závazků.

Před prvním napuštěním okruhu pracovní kapalinou je nutno potrubí několikrát propláchnout vodou, aby se odstranilo znečistění potrubí při montáži. Teprve po vyčistění potrubí, po vypuštění proplachovací vody a po vyčistění všech filtrů v potrubí je systém připraven pro první napuštění.

Potrubní systém je nutno naplnit upravenou vodou. Při napouštění je nutno průběžně kontrolovat funkci automatického odvzdušnění.

Po naplnění systému je možno spustit čerpadlo a postupně dokončit plnění potrubí a jeho odvzdušnění. Naplněný okruh je nutno nechat cirkulovat několik hodin, potom je nutno zkontrolovat tlakovou ztrátu filtrů a podle potřeby znovu vyčistit filtry.

Teprve po vyčistění filtrů je možno přistoupit k vyregulování jednotlivých prvků a seřízení celého systému a to z hlediska funkčního, nikoliv z hlediska tepelných parametrů.

Po komplexním vyzkoušení funkce systému je možné přistoupit ke komplexním zkouškám i z hlediska ověření jeho provozních schopností a dosažení tepelných parametrů.

Zkušební provoz

Provádí uživatel zařízení vlastní obsluhou nebo zkušební provoz objedná u montážní organizace. Podmínky a rozsah spoluúčasti na zkušebním provozu se sjednají zvláštní dohodou. Při provozu se ověřuje dosažení provozních parametrů, předepsaných projektem a provozní spolehlivost celého zařízení.

Pokyny pro obsluhu, trvalý provoz a údržbu, bezpečnost práce

Trvalý provoz provádí uživatel zařízení v souladu s provozním řádem pro provoz zařízení. Do provozního řádu je nutno zahrnout provozní předpisy dodané výrobcem jednotlivých strojů a dále i veškeré předpisy bezpečnosti práce. Provozní řád není součástí tohoto projektu, musí být vypracován po montáži zařízení. Provozní řád bude vypracován dodavatelem. Je vhodné zahrnout do provozního řádu poznatky ze zkušebního provozu. Zařízení seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obsluhována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů zařízení. V další části této technické zprávy jsou uvedeny stručné hlavní zásady provozu z hlediska funkce zařízení. Tyto zásady by se měly promítnout v provozním řádu.

I při plně automatickém provozu zařízení je nutno sledovat funkci jednotlivých prvků automatické regulace a provádět pravidelnou údržbu regulačních obvodů i jednotlivých měřicích, regulačních a ovládacích prvků. Nutno sledovat dosahované parametry, hlavně teploty vody a vzduchu.

Velmi důležité je také sledování tlaku před a za filtry kapaliny a podle potřeby filtry čistit. Je samozřejmé, že uzavřít ventily před a za filtrem a demontáž víka filtru při jeho čistění je možné pouze za klidu čerpadel a zablokované automatiky, zajišťující provoz.

Ochrana životního prostředí

Zařízení nemají žádný negativní vliv na životní prostředí. Jako chladícího média bude použito výhradně ekologicky přípustného chladiva (R-410A).

Hlukové parametry byly předány pro posouzení vlivu na okolí a posouzení hluku není součástí projektové dokumentace.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Provedení projektu plně respektuje vyhlášku ČÚBP č. 48/1982 (včetně změn) a související normy a předpisy.

Montáž všech zařízení musí být prováděna odborně způsobilými pracovníky a musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření. Obsluhu zařízení musí provádět zaškolené osoby. Do prostoru technické místnosti musí být zamezen přístup nepovolaným osobám.

Projektová dokumentace je zpracována v souladu s platnými hygienickými předpisy a souvisejícími normami, zejména zákon o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb o hygienických požadavcích na pracovní prostředí.

Závěr

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení.

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.

V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

Již ve fázi zpracování nabídky je třeba počítat s tím, že veškerá zařízení musí být předána Investorovi v provozuschopném stavu a musí beze zbytku plnit všechny funkce navržené v projektu. Pro dodavatele zařízení z toho plyne nutnost vykonat, kromě dodávky a montáže vlastního zařízení, také průběžnou kontrolu a případnou kompletaci všech navazujících a doplňujících profesí, prováděných jinými organizacemi tak, aby všechny části zařízení plnily beze zbytku své funkce, garantované jednotlivými výrobci strojů a zařízení, a aby zařízení jako celek plnilo beze zbytku všechny funkce navržené v projektu. Dodavatel musí všechna zařízení řádně uvést do provozu a vypracovat potřebné provozní řády (zkušebního i trvalého provozu) a návody na údržbu a plány údržby a servisu.

Projektová dokumentace tvoří jeden celek a je nutno, zvláště při stanovení ceny se s ní komplexně seznámit. V případě, že ten, kdo s dokumentací pracuje, shledá určitou disproporci mezi výkresovou částí, specifikací a technickou zprávou, je nutno při stanovení ceny vždy počítat s takovou variantou, za kterou dodavatel vzhledem ke své fundovanosti a odbornosti vezme plné garance ve vztahu k požadovanému výsledku, v tomto případě je povinen v ceně počítat s nápravou tohoto řešení a eventuálně investora na tuto skutečnost upozornit.

Před zahájením dodávek a montáží je nutno provést kontrolu, zda stav na stavbě odpovídá projektové dokumentaci. Bez této kontroly není možno brát záruky za škody vzniklé vynecháním této kontroly. Tato dokumentace nenahrazuje dodavatelskou dokumentaci. Každý dodavatel si musí upravit a zkontrolovat projekt dle vlastních zvyklostí a provést specifikaci montážní v rámci vlastní přípravy. V případě použití projektu k jiným účelům nebere zpracovatel jakékoli záruky na případné škody vzniklé jeho využitím k účelu, pro který nebyl zpracován.

V Brně dne 10/2022                                                                      			Ing. Josef Novák, Ing. Lukáš Klíž