## tabz
TABULKA ZAŘÍZENÍ
Ozn. zařízení | Název zařízení | ks | kg | Výkon UT (kW) | Výkon CH (kW) | Tlak.ztráta (kPa) | Průtok vody (m3/h) | Výtlak (m) | Typ | Napětí (V) | Příkon (kW) | Proud (A) | Napájení | Ovládání | Poznámka
ZDROJ TEPLA A CHLADU
RTCH1.1a | Tepelné čerpadlo vzduch/voda - venkovní jednotka | 1 | 250 | 40 | 40 | * | * | * | AM140AXVAGH/EU | 400-3-50 | 13.08 | 29 | ELE | MaR | Doporučené jištění C/32A
RTCH1.1b | Tepelné čerpadlo vzduch/voda - venkovní jednotka | 1 | 350 | 67.2 | 67.2 | * | * | * | AM240AXVAGH/EU | 400-3-50 | 30.68 | 55 | ELE | MaR | Doporučené jištění C/63A Včetně modbus adaptéru
RTCH1.2 | Tepelné čerpadlo vzduch/voda - vnitřní jednotka | 3 | 45 | 50.4 | 44.8 | * | * | * | AM500FNBDEH/EU | 230 | 0.1 | 0.05 | ELE | MaR
| Požadavky na profese: | MaR | Zařízení bude vybaveno vlastní regulací a profese MaR bude zařízení ovládat a sledovat chod nadřazenou regulací. Jednotky budou vybaveny modulem pro komunikaci. Při spouštění bude nejdřív sepnuto čerpadlo a až následně při dostatečném průtoku vody bude sepnuto zařízení zdroje tepla/chladu. MaR nastaví největší prioritu tepelným čerpadlům země/ voda a ostatní zařízení budou spínáne jen v případě, že výkon TČ země/voda bude nedostatečný. MaR bude sledovat chod zařízení a bude hlásit poruchu. Pro havarijní větrání zajistí osazení detektorů chladiva. Profese MaR zajistí přepínání třícestného ventilu pro vytápění a chlazení.
|  | ELE | Profese elektro bude zařízení napájet z vlastního rozvaděče. Zajistí jištění zařízení a ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
|  | Stavba | Pro tepelné čerpadla vzduch/voda zajistí ocelovou konstrukcimin. 500mm nad střechou dle statického výpočtu. Profese stavba zajistí provedení a zapravení prostupů pro potrubí.
ZAŘÍZENÍ STROJOVNY
RTCH2.1 | Rozdělovač a sběrač - vytápění | 1 | 400 | * | * | * | * | * | Kombinovaný rozdělovač a sběrač | * | * | * | * | *
RTCH2.2 | Rozdělovač a sběrač - chlazení | 1 | 450 | * | * | * | * | * | Kombinovaný rozdělovač a sběrač | * | * | * | * | *
RTCH2.3 | Odplyňovací a doplňovací automat - vytápění | 1 | 50 | * | * | * | * | * | Servitec 60 | 230 | 1.1 | 5 | ELE | Autonomní
RTCH2.4 | Expanzní nádoba - vytápění | 1 | 400 | * | * | * | * | * | N 1000 | * | * | * | * | *
RTCH2.5 | Odplyňovací a doplňovací automat - chlazení | 1 | 50 | * | * | * | * | * | Servitec 60 | 230 | 1.1 | 5 | ELE | Autonomní
RTCH2.6 | Expanzní nádoba - chlazení | 1 | 800 | * | * | * | * | * | N 500 | * | * | * | * | *
RTCH2.7 | Úpravna vody | 1 | 70 | * | * | * | * | * | Úpravna vody | 230 | 0.1 | * | ELE/MaR | MaR
| Požadavky na profese: | MaR | Profese MaR bude sledovat změny tlaku v soustavě a provoz automatického doplňování vody. Při dlouhodobém poklesu tlaku bude signalizovat havárii. Stejně tak bude hlídat horní hranici tlaku v soustavě. Dále bude hlídat zaplavení strojovny a teplotu prostoru. V případě vysoké teploty spustí větrání tepelné zátěže.
|  | ELE | Profese elektro bude zařízení napájet z vlastního rozvaděče. Zajistí jištění zařízení a ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Dále vybaví strojovny zásuvkami 230 a 400V.
|  | VZT | Profese vzduchotechnika zajistí minimální provozní výměnu vzduchu 0,5 x/h.Dále zajistí havarijní větrání TČ země/voda.
|  | ZTI | Profese zdravotechnika zajistí odvodnění strojovny podlahovou vpustí a zajistí přívod surové vody k jednotlivým místům doplńování. Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu od pojistných ventilů.
|  | Stavba | Zajistí strojovnu s označením nepovolaným vstup zak ázán, spádování podlahy směrem k podalhové vpusti (převážně v části se zařízeínm pro vytápění a chlazení pro ochranu strojního zařízení proti zaplavení). Zajistí montážní a servisní cestu pro všechna zařízení strojovny. Sokly pro el. zařízení výšky cca 50 mm, sokl bude vybudován na antivibrační podložce.
OBĚHOVÉ ČERPADLA
Č.H.001 | Oběhové čerpadlo - vnitřní jednotka TČ vzduch/voda | 1 | 20 | * | * | * | 8.78 | 8 | MAGNA3 32-120 F | 230 | 0.333 | 1.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.H.002 | Oběhové čerpadlo- vnitřní jednotka TČ vzduch/voda | 1 | 20 | * | * | * | 8.78 | 8 | MAGNA3 32-120 F | 230 | 0.333 | 1.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.H.003 | Oběhové čerpadlo - vnitřní jednotka TČ vzduch/voda | 1 | 20 | * | * | * | 8.78 | 8 | MAGNA3 32-120 F | 230 | 0.333 | 1.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.T.001 | Oběhové čerpadlo vytápění - větev podlahového vytápění | 1 | 20 | * | * | * | 6.3 | 12 | TPE 32-230/2 S-A-F-A-BQBE-FAB | 230 | 0.75 | 4.7 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.T.002 | Oběhové čerpadlo vytápění - větev FCU kanceláře | 1 | 40 | * | * | * | 30.25 | 15 | TPE3 50-240 S-A-F-A-BQBE-IDC | 400 | 2.2 | 4.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.T.003 | Oběhové čerpadlo vytápění - větev FCU 5.NP | 1 | 30 | * | * | * | 17 | 14.5 | TPE3 40-200 S-A-F-A-BQBE-GAC | 230 | 1.1 | 6.8 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.T.004 | Oběhové čerpadlo vytápění - větev VZT | 1 | 40 | * | * | * | 22.04 | 10 | TPE3 40-200 S-A-F-A-BQBE-GAC | 230 | 1.1 | 6.8 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.CH.001 | Oběhové čerpadlo chlazení - větev FCU server | 1 | 20 | * | * | * | 5.15 | 9 | MAGNA1 32-120 F | 230 | 0.33 | 1.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.CH.002 | Oběhové čerpadlo chlazení - větev FCU 5.NP | 1 | 30 | * | * | * | 17 | 14.5 | TPE3 40-200 S-A-F-A-BQBE-GAC | 230 | 1.1 | 6.8 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.CH.003 | Oběhové čerpadlo chlazení - větev FCU kanceláře | 1 | 40 | * | * | * | 30.25 | 15 | TPE3 50-240 S-A-F-A-BQBE-IDC | 400 | 2.2 | 4.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.CH.004 | Oběhové čerpadlo chlazení - větev VZT | 1 | 40 | * | * | * | 27.5 | 10.5 | TPE3 40-240 S-A-F-A-BQBE-HAC | 230 | 1.5 | 9.2 | MaR | MaR | zabudovaný FM a čidla dif. tlaku
Č.AHU.001 | Oběhové čerpadlo regulační uzel vytápění - AHU 01 | 1 | 20 | * | * | * | 6.3 | 8 | MAGNA3 32-120 F | 230 | 0.333 | 1.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM, konstantní otáčky
Č.AHU.002 | Oběhové čerpadlo regulační uzel vytápění/chlazení - AHU 02 | 1 | 20 | * | * | * | 7.5 | 9 | MAGNA3 32-120 F | 230 | 0.333 | 1.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM, konstantní otáčky
Č.AHU.003 | Oběhové čerpadlo regulační uzel vytápění - AHU 03 | 1 | 20 | * | * | * | 4.9 | 9.5 | MAGNA3 32-120 F | 230 | 0.333 | 1.55 | MaR | MaR | zabudovaný FM, konstantní otáčky
Č.AHU.004 | Oběhové čerpadlo regulančí uzel vytápění - AHU 04 | 1 | 10 | * | * | * | 0.62 | 6.53 | ALPHA2 25-80 180 | 230 | 0.05 | 0.44 | MaR | MaR | zabudovaný FM, konstantní otáčky
| Požadavky na profese: | MaR | Profese MaR bude spínat oběhová čepradla a bude je napájet. MaR napojí regulační ventily před každým směšovacím uzlem a bude ho spínat dle požadavky vzduchotechniky. MaR provede prokabelování jednotek s dvoucestným tlak.nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem se servopohonem (servopohon 24V/0-10V dodávkou RTCH).
|  | ELE | Profese elektro bude napájet rozvaděče MaR. Zajistí jištění zařízení a ochranu před nebezpečným dotykovým napětím. Potrubí RTCH vedené na střeše bude doplněno odporovým elektrickým drátem - zajistí profese ELE.
VNÍTŘNÍ ROZVODY - CHLADÍCÍ JEDNOTKY
FCU.K.0xx | Vnítřní FCU jednotka | 3 | 100 | * | 9.69 | 18 | * | * | FWD18AT (kanálová) | 230 | 1.3 | * | ELE | MaR
FCU.N.001 | Vnítřní FCU jednotka - 1PP | 1 | 20 | * | 3 | 15 | * | * |  | 230 | 0.029 | * | ELE | MaR
FCU.N.1xx | Vnítřní FCU jednotka - 1NP | 1 | 20 | 2.6 | 1.94 | 6.9 | * | * | FWXT20ATV3 (nástěnná) | 230 | 0.029 | * | ELE | MaR
FCU.K.1xx | Vnítřní FCU jednotka - 1NP | 3 | 60 | 5.1 | 4.4 | 28 | * | * | FWE11DATN5V3-S (kanálová) | 230 | 0.23 | * | ELE | MaR
FCU.N.2xx | Vnítřní FCU jednotka - 2NP | 15 | 20 | 2.6 | 1.94 | 6.9 | * | * | FWXT20ATV3 (nástěnná) | 230 | 0.029 | * | ELE | MaR
FCU.C.2xx | Vnítřní FCU jednotka - 2NP | 1 | 30 | 10.7 | 10 | 64 | * | * | AG105MN4DKH (kazetová) | 230 | 0.099 | 0.79 | ELE | MaR
FCU.N.3xx | Vnítřní FCU jednotka - 3NP | 16 | 20 | 2.6 | 1.94 | 6.9 | * | * | FWXT20ATV3 (nástěnná) | 230 | 0.029 | * | ELE | MaR
FCU.C.3xx | Vnítřní FCU jednotka - 3NP | 3 | 30 | 10.7 | 10 | 64 | * | * | AG105MN4DKH (kazetová) | 230 | 0.099 | 0.79 | ELE | MaR
FCU.N.4xx | Vnítřní FCU jednotka - 4NP | 16 | 20 | 2.6 | 1.94 | 6.9 | * | * | FWXT20ATV3 (nástěnná) | 230 | 0.029 | * | ELE | MaR
FCU.C.4xx | Vnítřní FCU jednotka - 4NP | 3 | 30 | 10.7 | 10 | 64 | * | * | AG105MN4DKH (kazetová) | 230 | 0.099 | 0.79 | ELE | MaR
FCU.C.5xxA | Vnítřní FCU jednotka - 5NP | 6 | 30 | 10.7 | 10 | 64 | * | * | AG105MN4DKH (kazetová) | 230 | 0.099 | 0.79 | ELE | MaR
FCU.C.5xxB | Vnítřní FCU jednotka - 5NP | 3 | 30 | 8.5 | 7.2 | 49 | * | * | AG072MN4DKH (kazetová) | 230 | 0.073 | 0.5 | ELE | MaR
FCU.C.5xxC | Vnítřní FCU jednotka - 5NP | 3 | 30 | 7.3 | 6 | 38 | * | * | AG060MN4DKH (kazetová) | 230 | 0.05 | 0.37 | ELE | MaR
| Požadavky na profese: | MaR | Profese MaR bude zařízení napájet a ovládat nadřazenou regulací s možností omezeného místního spuštění. MaR provede prokabelování jednotek s dvoucestným tlak.nezávislým regulačním a vyvažovacím ventilem se servopohonem (servopohon 230V/on-off dodávkou RTCH).
|  | ELE | Profese elektro bude napájet rozvaděče MaR. Zajistí jištění zařízení a ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
|  | VZT | Pro jednotky FCU serveru zajistí potrubní rozvod pro sání a výfuk vzduchu z FCU jednotky vč. koncových elemntů.
|  | ZTI | Profese zdravotechnika zajistí odvod kondenzátu z FCU jednotek do nejbližšího odpadního potrubí a dodá zápachové uzávěrky. Jednotky jsou bez čerpadla pro odvod kondenzátu. Kazetové jednotky jsou standartně vybaveny čerpadlem kondenzátu (70cm výtlak).
|  | Stavba | Stavba zajistí servisní přístup k jednotkám, pokud bude osazený plný podhled, zajistí revizní otvory.
VNÍTŘNÍ ROZVODY - VYTÁPĚNÍ
RZ1-0.NP | Rozdělovač podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 8 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ1-1.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 8 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ2-1.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 5 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ3-1.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 3 okruhy, pohony dodávka MaR
RZ1-2.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 6 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ2-2.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 5 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ3-2.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 9 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ1-3.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 5 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ2-3.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 5 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ3-3.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 9 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ1-4.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 7 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ2-4.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 5 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ3-4.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 9 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ1-5.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 7 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ2-5.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 10 okruhů, pohony dodávka MaR
RZ3-5.NP | Rozdělovače podlahového vytápění | 1 | * | * | * | * | * | * | Rozdělovač a sběrač | * | * | * | MaR | MaR | 6 okruhů, pohony dodávka MaR
| Požadavky na profese: | MaR | Profese MaR bude ovládat nadřazenou regulací pohony jednotlyvých větví. Servopohony jsou dodávkou MaR.
|  | ELE | Profese elektro bude napájet rozvaděče MaR. Zajistí jištění zařízení a ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.
|  | Stavba | Stavba zajistí stavební niky pro osazení podomítkové skřině pro rozdělovače.
E.501 | Elektrický konvektor | 1 | * | * | * | * | * | * | elektrický přímotop | 230 | 0.5 | * | ELE | Auto | vlastní termostat
E.502 | Elektrické trubkové těleso | 2 | * | * | * | * | * | * | elektrický přímotop | 230 | 0.5 | * | ELE | Auto | vlastní termostat
| Požadavky na profese: | ELE | Profese elektro bude napájet zařízení. Zajistí jištění zařízení a ochranu před nebezpečným dotykovým napětím.

## stoupačky (hidden)
1. okruh | levá část | 1np | 56 |  | 1. okruh | levá část | 1np | 43.65
FCU |  | 2np | 29.7 |  | FCU |  | 2np | 33.65
|  | 3np | 45.3 |  |  |  | 3np | 119.5
|  | 4np | 45.3 |  |  |  | 4np | 96.05
|  | 5np | 45.3 |  |  |  | 5np | 119.5
|  | 6np | 45.3 |  |  |  | 6np | 96.05
|  | 7np | 45.3 |  |  |  | 7np | 119.5
|  | 8np | 45.3 |  |  |  | 8np | 96.05
|  | 9np | 58.35 |  |  |  | 9np | 119.5
|  |  | 415.85 | kW |  |  |  | 843.45 | kW
2. okruh | pravá část | 1np | 36 |  | 2. okruh | pravá část | 1np | 23.65
FCU |  | 2np | 29.7 |  | FCU |  | 2np | 33.65
|  | 3np | 45.3 |  |  |  | 3np | 119.5
|  | 4np | 45.3 |  |  |  | 4np | 96.05
|  | 5np | 45.3 |  |  |  | 5np | 119.5
|  | 6np | 45.3 |  |  |  | 6np | 96.05
|  | 7np | 45.3 |  |  |  | 7np | 119.5
|  | 8np | 45.3 |  |  |  | 8np | 96.05
|  | 9np | 58.35 |  |  |  | 9np | 119.5
|  |  | 395.85 | kW |  |  |  | 823.45 | kW
3. okruh |  | zař.1 | 100 |  | 3. okruh |  | zař.1 | 100
VZT levá strana |  | zař.1 | 100 |  | VZTlevá strana |  | zař.1 | 100
|  | zař.10 | 70 |  |  |  | zař.20 | 15 | ZRUŠENO
|  | zař.12 | 20 |  |  |  | zař.21 | 15
|  | zař.20 | 5 |  |  |  | zař.22 | 15
|  | zař.21 | 5
|  | zař.22 | 5
|  | zař.23 | 5
|  | zař.24 | 5
|  |  | 315 | kW |  |  |  | 245 | kW
4. okruh |  | zař.3 | 100 |  | 4. okruh |  | zař.3 | 55
VZT pravá strana |  |  |  |  | VZTpravá strana
|  | zař.2 | 100 |  |  |  | zař.2 | 100
|  | zař.2 | 100 |  |  |  | zař.2 | 100
|  | zař.11 | 70
[7 empty] | zař.22 | 15 | ZRUŠENO
|  | DC | 40 |  |  |  | zař.23 | 15
[7 empty] | zař.24 | 15
[8 empty] | 300 | kW
|  |  | 410 | kW
5. okruh
Rezerva
|  |  | 1536.7 | kW |  |  |  | 2211.9 | kW

## tabOT (hidden)
TABULKA OTOPNÝCH TĚLES
Číslo | Název místnosti | Teplota | Specifikace | tep. spád | Typ otopných těles |  |  |  | Barevné provedení | Počet ks | Celkový tepelný výkon OT
místnosti |  | ti |  | °C | [6 empty] | W
1.p
C.104a | ZÁVĚTŘÍ | 15 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 60/45 | 11 | - | 600/500 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 339 | 339
C.104b | CHODBA | 15 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 60/45 | 11 | - | 600/900 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 610 | 610
C.107 | POZASTAVENÉ ZBOŽÍ | 15 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 395 | 395
C.114 | WC MUŽI | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 343 | 343
C.115 | WC ŽENY | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 343 | 343
C.134 | UMÝVÁRNA ŽENY | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 343 | 343
C.135 | UMÝVÁRNA MUŽI | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 343 | 343
D.065 | UMÝVÁRNA | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 343 | 343
D.066 | WC MUŽI | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 343 | 343
D.067 | WC ŽENY | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/800 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 686 | 686
D.069 | CHODBA | 15 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/500 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 494 | 494
D.071 | UMÝVÁRNA MUŽI | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/900 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 772 | 772
D.073 | SPRCHY MUŽI | 24 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 21 | - | 600/1000 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 967 | 967
D.074 | ŠATNA MUŽI | 22 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/900 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 726 | 726
D.077 | WC ŽENY | 20 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 343 | 343
D.078 | SPRCHY ŽENY | 24 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/500 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 378 | 378
D.079 | ŠATNA ŽENY | 22 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/1000 | RADIK VK | RAL 9010 | 2 | 806 | 1612
D.085 | KUŘÁRNA | 18 | deskové otopné těleso vč. připojovacího šroubení a TH | 75/55 | 11 | - | 600/400 | RADIK VK | RAL 9010 | 1 | 364 | 364