## 1 (2)
NÁVRH PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ
Číslo okruhu na rozdělovači | Číslo a název místnosti | Celkový výkon okruhu | Plocha okruhu | Celková délka potrubí | Rozteč | Průtok
- | - | [W] | [m2] | [m] | [mm] | [l/min]
RZ 1 - 0. NP (8/1) | 0.04 - Toaleta | 673 | 7.91 | 79.1 | 100 | 2.0
RZ 1 - 0. NP (8/2) | 0.13 - Šatna personálu | 481 | 12.2 | 61 | 200 | 0.7
RZ 1 - 0. NP (8/3) | 0.14+15 Propust materiálu + chodba | 1201 | 20 | 100 | 200 | 1.5
RZ 1 - 0. NP (8/4) | 0.16 - Temná místnost | 754 | 19.92 | 99.6 | 200 | 0.8
RZ 1 - 0. NP (8/5) | 0.17 - Sterilní místnost | 591 | 13 | 65 | 200 | 0.8
RZ 1 - 0. NP (8/6) | 0.18 - Molekulární laboratoř | 483 | 16.09 | 80.5 | 200 | 0.8
RZ 1 - 0. NP (8/7) | 0.19 - Molekulární laboratoř 1a | 497 | 16.55 | 82.8 | 200 | 0.8
RZ 1 - 0. NP (8/8) | 0.20 - Molekulární laboratoř 1b | 523 | 14.84 | 74.2 | 200 | 0.9
RZ 1 - 1. NP (8/1) | 1.01 - Foyer | 767 | 18.28 | 107.4 | 200 | 0.9
RZ 1 - 1. NP (8/2) | 1.01 - Foyer | 767 | 18.28 | 107.4 | 200 | 0.9
RZ 1 - 1. NP (8/3) | 1.01 - Foyer | 767 | 18.28 | 107.4 | 200 | 0.9
RZ 1 - 1. NP (8/4) | 1.01 - Foyer | 767 | 18.28 | 107.4 | 200 | 0.9
RZ 1 - 1. NP (8/5) | 1.01 - Foyer | 767 | 18.28 | 107.4 | 200 | 0.9
RZ 1 - 1. NP (8/6) | 1.04+05+06 -Toaleta ženy + bezbariérová | 672 | 10.5 | 117 | 100 | 0.8
RZ 1 - 1. NP (8/7) | 1.04+05+06 -Toaleta muži | 604 | 14.4 | 96 | 100 | 0.7
RZ 1 - 1. NP (8/8) | 1.08+09 Zázemí foyer + úklidová místnost | 924 | 12.63 | 92.2 | 150 | 1
RZ 2 - 1. NP (5/1) | 1.10 Audiovizuální technika | 463 | 6.1 | 81 | 100 | 0.5
RZ 2 - 1. NP (5/2) | 1.11 - Zázemí foyer | 555 | 7.35 | 29.4 | 250 | 0.6
RZ 2 - 1. NP (5/3) | 1.12 -Auditorium | 704 | 15.74 | 94.7 | 200 | 0.8
RZ 2 - 1. NP (5/4) | 1.12 -Auditorium | 704 | 15.74 | 94.7 | 200 | 0.8
RZ 2 - 1. NP (5/5) | 1.12 -Auditorium | 704 | 15.74 | 94.7 | 200 | 0.8
RZ 3 - 1. NP (3/1) | 1.12 -Auditorium | 575 | 12.84 | 94.2 | 200 | 0.7
RZ 3 - 1. NP (3/2) | 1.12 -Auditorium | 575 | 12.84 | 94.2 | 200 | 0.7
RZ 3 - 1. NP (3/3) | 1.12 -Auditorium | 575 | 12.84 | 94.2 | 200 | 0.7
RZ 1 - 2. NP (6/1) | 2.04+05+06 - Toaleta ženy + bezbariérová | 678 | 10.5 | 64.5 | 200 | 1.3
RZ 1 - 2. NP (6/2) | 2.04+05+06 - muži Toaleta ženy + bezbariérová | 678 | 10.5 | 64.5 | 200 | 1.3
RZ 1 - 2. NP (6/3) | 2.07 - Atrium | 734 | 17.5 | 103.5 | 200 | 0.8
RZ 1 - 2. NP (6/4) | 2.19 - Jednací místnost | 513 | 14.09 | 90.4 | 200 | 0.5
RZ 1 - 2. NP (6/5) | 2.19 - Jednací místnost | 513 | 14.09 | 90.4 | 200 | 0.5
RZ 1 - 2. NP (6/6) | 2.19 - Jednací místnost | 513 | 14.09 | 90.4 | 200 | 0.5
RZ 2 - 2. NP (5/1) | 2.08 - Pracovna | 627 | 17.21 | 108.1 | 200 | 0.7
RZ 2 - 2. NP (5/2) | 2.09 - Pracovna | 624 | 17.13 | 103.6 | 200 | 0.6
RZ 2 - 2. NP (5/3) | 2.10 - Pracovna | 624 | 17.13 | 99.6 | 200 | 0.6
RZ 2 - 2. NP (5/4) | 2.11- Pracovna | 624 | 17.13 | 93.6 | 200 | 0.6
RZ 2 - 2. NP (5/5) | 2.12- Pracovna | 763 | 16.34 | 95.7 | 200 | 1.4
RZ 3 - 2. NP (9/1) | 2.13- Pracovna | 426 | 11.71 | 66.5 | 200 | 0.4
RZ 3 - 2. NP (9/2) | 2.13- Pracovna | 426 | 11.71 | 66.5 | 200 | 0.4
RZ 3 - 2. NP (9/3) | 2.14- Meeting box | 435 | 11.96 | 71.8 | 200 | 0.5
RZ 3 - 2. NP (9/4) | 2.14- Meeting box | 435 | 11.96 | 71.8 | 200 | 0.5
RZ 3 - 2. NP (9/5) | 2.15- Pracovna | 765 | 16.78 | 95.9 | 200 | 1.3
RZ 3 - 2. NP (9/6) | 2.16- Pracovna | 592 | 16.27 | 89.3 | 200 | 0.6
RZ 3 - 2. NP (9/7) | 2.17- Pracovna | 576 | 15.81 | 95 | 200 | 0.6
RZ 3 - 2. NP (9/8) | 2.18- Pracovna | 369 | 10.15 | 74.7 | 200 | 0.4
RZ 3 - 2. NP (9/9) | 2.18- Pracovna | 369 | 10.15 | 74.7 | 200 | 0.4
RZ 1 - 3. NP (5/1) | 3.04+06 Toaleta ženy + muži | 576 | 9 | 102 | 100 | 0.6
RZ 1 - 3. NP (5/2) | 3.04+06 Toaleta ženy + muži | 576 | 9 | 102 | 100 | 0.6
RZ 1 - 3. NP (5/3) | 3.07 - Atrium | 769 | 17.5 | 103.5 | 200 | 1.3
RZ 1 - 3. NP (5/4) | 3.19 - Laboratoř | 514 | 10 | 86.7 | 150 | 0.8
RZ 1 - 3. NP (5/5) | 3.19 - Laboratoř | 514 | 10 | 86.7 | 150 | 0.8
RZ 2 - 3. NP (5/1) | 3.08 - Pracovna | 627 | 17.21 | 108.1 | 200 | 0.7
RZ 2 - 3. NP (5/2) | 3.09 - Pracovna | 624 | 17.13 | 103.6 | 200 | 0.6
RZ 2 - 3. NP (5/3) | 3.10 - Pracovna | 624 | 17.13 | 99.6 | 200 | 0.6
RZ 2 - 3. NP (5/4) | 3.11- Pracovna | 624 | 17.13 | 93.6 | 200 | 0.6
RZ 2 - 3. NP (5/5) | 3.12- Pracovna | 745 | 16.34 | 95.7 | 250 | 1.9
RZ 3 - 3. NP (9/1) | 3.13- Pracovna | 426 | 11.71 | 66.5 | 200 | 0.5
RZ 3 - 3. NP (9/2) | 3.13- Pracovna | 426 | 11.71 | 66.5 | 200 | 0.5
RZ 3 - 3. NP (9/3) | 3.14- Meeting box | 435 | 11.96 | 71.8 | 200 | 0.5
RZ 3 - 3. NP (9/4) | 3.14- Meeting box | 435 | 11.96 | 71.8 | 200 | 0.5
RZ 3 - 3. NP (9/5) | 3.15- Pracovna | 748 | 16.78 | 95.9 | 200 | 1.3
RZ 3 - 3. NP (9/6) | 3.16- Pracovna | 592 | 16.27 | 89.3 | 200 | 0.7
RZ 3 - 3. NP (9/7) | 3.17- Pracovna | 576 | 15.81 | 95 | 200 | 0.7
RZ 3 - 3. NP (9/8) | 3.18- Pracovna | 369 | 10.15 | 74.7 | 200 | 0.4
RZ 3 - 3. NP (9/9) | 3.18- Pracovna | 369 | 10.15 | 74.7 | 200 | 0.4
RZ 1 - 4. NP (7/1) | 4.04 - Toaleta ženy | 599 | 9.37 | 105.7 | 100 | 0.7
RZ 1 - 4. NP (7/2) | 4.05 - Hygienické zázemí | 213 | 2.97 | 41.7 | 100 | 0.8
RZ 1 - 4. NP (7/3) | 4.06 - Toaleta muži | 608 | 8.87 | 100.7 | 100 | 0.8
RZ 1 - 4. NP (7/4) | 4.07 - Atrium | 637 | 17.5 | 103.5 | 200 | 0.8
RZ 1 - 4. NP (7/5) | 4.19 -Laboratoř | 414 | 6.67 | 64.4 | 150 | 1.5
RZ 1 - 4. NP (7/6) | 4.19 -Laboratoř | 414 | 6.67 | 64.4 | 150 | 1.5
RZ 1 - 4. NP (7/7) | 4.19 -Laboratoř | 414 | 6.67 | 64.4 | 150 | 1.5
RZ 2 - 4. NP (5/1) | 4.08 - Pracovna | 627 | 17.21 | 108.1 | 200 | 0.8
RZ 2 - 4. NP (5/2) | 4.09 - Pracovna | 624 | 17.13 | 103.6 | 200 | 0.8
RZ 2 - 4. NP (5/3) | 4.10 - Pracovna | 624 | 17.13 | 99.6 | 200 | 0.8
RZ 2 - 4. NP (5/4) | 4.11- Pracovna | 624 | 17.13 | 93.6 | 200 | 0.8
RZ 2 - 4. NP (5/5) | 4.12- Pracovna | 753 | 16.34 | 95.7 | 200 | 1.5
RZ 3 - 4. NP (9/1) | 4.13- Pracovna | 426 | 11.71 | 66.5 | 200 | 0.5
RZ 3 - 4. NP (9/2) | 4.13- Pracovna | 426 | 11.71 | 66.5 | 200 | 0.5
RZ 3 - 4. NP (9/3) | 4.14- Meeting box | 435 | 11.96 | 71.8 | 200 | 0.6
RZ 3 - 4. NP (9/4) | 4.14- Meeting box | 435 | 11.96 | 71.8 | 200 | 0.6
RZ 3 - 4. NP (9/5) | 4.15- Pracovna | 759 | 16.78 | 95.9 | 200 | 1.4
RZ 3 - 4. NP (9/6) | 4.16- Pracovna | 592 | 16.27 | 89.3 | 200 | 0.7
RZ 3 - 4. NP (9/7) | 4.17- Pracovna | 576 | 15.81 | 95 | 200 | 0.7
RZ 3 - 4. NP (9/8) | 4.18- Pracovna | 369 | 10.15 | 74.7 | 200 | 0.5
RZ 3 - 4. NP (9/9) | 4.18- Pracovna | 369 | 10.15 | 74.7 | 200 | 0.5
RZ 1 - 5. NP (7/1) | 5.04+06 Toaleta ženy + muži | 576 | 9 | 102 | 100 | 0.6
RZ 1 - 5. NP (7/2) | 5.04+06 Toaleta ženy + muži | 576 | 9 | 102 | 100 | 0.6
RZ 1 - 5. NP (7/3) | 5.08 - Šatna personál | 628 | 10.11 | 83.4 | 150 | 2.2
RZ 1 - 5. NP (7/4) | 5.11 Univerzální místnost | 435 | 7.78 | 73.8 | 150 | 1.5
RZ 1 - 5. NP (7/5) | 5.11 Univerzální místnost | 435 | 7.78 | 73.8 | 150 | 1.5
RZ 1 - 5. NP (7/6) | 5.19 - Pracovna | 532 | 9.5 | 79.3 | 150 | 1.9
RZ 1 - 5. NP (7/7) | 5.19 - Pracovna | 532 | 9.5 | 79.3 | 150 | 1.9
RZ 2 - 5. NP (10/1) | 5.12 Kultivační místnost 1 | 572 | 10.76 | 83.7 | 150 | 1.5
RZ 2 - 5. NP (10/2) | 5.12 Kultivační místnost 1 | 572 | 10.76 | 83.7 | 150 | 1.5
RZ 2 - 5. NP (10/3) | 5.14 - Temná místnost | 495 | 7.97 | 61.2 | 150 | 1.7
RZ 2 - 5. NP (10/4) | 5.14 - Temná místnost | 495 | 7.97 | 61.2 | 150 | 1.7
RZ 2 - 5. NP (10/5) | 5.17 - Laboratoř 2 | 560 | 10 | 86.7 | 150 | 2
RZ 2 - 5. NP (10/6) | 5.17 - Laboratoř 2 | 560 | 10 | 86.7 | 150 | 2
RZ 2 - 5. NP (10/7) | 5.17 - Laboratoř 2 | 560 | 10 | 86.7 | 150 | 2
RZ 2 - 5. NP (10/8) | 5.18 - Sterilní místnost | 433 | 7.73 | 67.5 | 150 | 1.5
RZ 2 - 5. NP (10/9) | 5.18 - Sterilní místnost | 433 | 7.73 | 67.5 | 150 | 1.5
RZ 2 - 5. NP (10/10) | 5.18 - Sterilní místnost | 433 | 7.73 | 67.5 | 150 | 1.5
RZ 3 - 5. NP (6/1) | 5.13 Kultivační místnost 2 | 436 | 7.85 | 60.3 | 150 | 1.4
RZ 3 - 5. NP (6/2) | 5.13 Kultivační místnost 2 | 436 | 7.85 | 60.3 | 150 | 1.4
RZ 3 - 5. NP (6/3) | 5.15 Univerzální místnost 1 | 614 | 12.55 | 91.7 | 150 | 1.2
RZ 3 - 5. NP (6/4) | 5.16 - Laboratoř | 730 | 15.33 | 118.2 | 150 | 1.3
RZ 3 - 5. NP (6/5) | 5.16 - Laboratoř | 730 | 15.33 | 118.2 | 150 | 1.3
RZ 3 - 5. NP (6/6) | 5.16 - Laboratoř | 730 | 15.33 | 118.2 | 150 | 1.3