- 1. Profesní část vzduchotechnika a přímé chlazení

Účel a funkce zařízení vzduchotechniky

Projektová dokumentace řeší zajištění mikroklimatických parametrů novostavby objektu CzechGlobe pavilonu D.

Projekt je zpracován v rozsahu dokumentace pro realizaci díla.

Výchozí podklady

Výchozími podklady pro zpracování byly:

- stavební výkresy objektu,

- osobní jednání,

- podklady technologie Merci,

- prohlídka místa budoucí stavby.

Dle nařízení komise (EU) č. 1253/2014 budou větrací jednotky provedeny podle požadavky na ekodesign větracích jednotek. Za provedení jednotky odpovídá konstruktér jednotky. Motory ventilátorů od výkonu 125W a motory ventilátoru s frekvenčním měničem s výkonem od 0,75 kW musí splňovat podmínku směrnice ErP účinnosti IE2 + FM a IE3.

Použité předpisy a obecné technické normy

Nejčastěji:

- Nařízení vlády č. 41/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 246/2018 Sb., č. 32/2016 Sb., č. 9/2013 Sb., č. 93/2012 Sb., č. 68/2010 Sb., č. 111/2007 Sb. a 361/2007 Sb. o podm. ochrany zdraví při práci,

- Nařízení vlády č. 241/2018 Sb. ze dne 3. října, ve znění nařízení vlády č. 241/2018 Sb., 217/2016 Sb. A č. 97/2011 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací,

- Nařízení vlády č. 268/2011 Sb. ze dne 6. září, kterým se mění nařízení vlády č. 23/2008 Sb., kterým se stanoví technické podmínky požární ochrany stavby,

- Vyhláška č. 323/2017 Sb. ze dne 26. září, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. o technických pož. na stavby,

- ČSN 12 7010 - Vzduchotechnická zařízení. Navrhování větracích a klimatizačních zařízení,

- ČSN 13 3454 - Výkresy vzduchotechnických zařízení,

- ČSN 73 0802 - Požární bezpečnost staveb - Nevýrobní objekty,

- ČSN 73 0810 - Požární bezpečnost staveb - Společná ustanovení,

- ČSN 73 0872 - Ochrana staveb proti šíření požáru vzduchotechnickým zařízením,

- ČSN EN 12 236 - Větrání budov - Závěsy a uložení potrubí - Požadavky na pevnost,

- ČSN EN 13 779 - Větrání nebytových budov - Základní požadavky na větrací a klimatizační systémy,

- ČSN EN 15 423 - Větrání budov - Protipožární opatření vzduchotechnických systémů,

- ČSN EN 1886 - Větrání budov - Potrubní prvky - Mechanické vlastnosti,

- ČSN EN ISO 14644 - Čisté prostory a příslušná řízená prostředí.

A další…

Nařízení Komise (EU) č. 1253/2014 – požadavky pro rok 2018

Nařízení Komise (EU) č. 2016/2281

Výpočtové hodnoty klimatických poměrů

Místo				:	Brno

Nadmořská výška			:	241 m.n.m.

Průměrný tlak vzduchu		:	98,8 kPa

Letní výpočtová teplota 		:	31,7 °C

Letní výpočtová entalpie		:	63,4 kJ/kgs.v.

Letní výpočtová vlhkost		:	41 % r.v.

Zimní výpočtová teplota 		:	-14,8 °C

Zimní výpočtová entalpie		:	-12,4 kJ/kgs.v.

Venkovní výpočtové parametry jsou zvoleny pro danou oblast dle ZMĚNY Z1 ČSN 12 7010 s ohledem na charakter a účel budovy s percentilem 98%, resp. 1%.

Zvolené parametry pro návrh VZT zařízení

Letní návrhová teplota 		:	32,0 °C

Letní návrhová vlhkost		:	45 % r.v.

Zimní návrhová teplota 		:	-15,0 °C

Zimní návrhová vlhkost		:	90 % r.v.

Dle informací od technologa a od ing. Červeného a PVV, nejsou zařízení definována s nutností ATEX provedení a proto jsou vybraná zařízení řešena s vyšším důrazem na bezpečnost jako ATEX (technologie a ventilátory), ale jako celek nebudou certifikovány (ATEX).

Pouze zařízení EF.20 – Havarijní odvětrání TČ – Ex – definováno dodavatelem tepelného čerpadla:

Certifikace dle ATEX (směrnice EU 2014/34/EC).

Ventilátor je určen pro II 2G - zóna 1 (zahrnuje také II 3G zóna 2).

Ex eb IIB+H2 T3 Gb.

Typ použité ochrany: eb (zvýšená bezpečnost).

Výbušná třída: IIB+H2 (plyny se zápalnou energií 60-80μJ + vodík).

Teplotní třída: T3 (max. povrchová teplota el. zařízení 200°C).

Úroveň ochrany zařízení: Gb (=2G - zóna 1, výbušná látka plyn).

Mikroklimatické podmínky, zadávací parametry a dimenzování

Parametry interního mikroklima jsou dány hygienickými předpisy, směrnicemi, normami a požadavky investora s přihlédnutím na stávající stav.

Množství přiváděného vzduchu

Množství přiváděného vzduchu: pro pracovní prostory dle NV č. 246/2018 Sb.

Pracovník – administrativa:		min. 25 m3/h – třída I (návrh je 50 m3/h)

Pracovník – laboratoř:			min. 50 m3/h – třída IIa (návrh je 70 m3/h)

Auditorium - posluchač:			25 m3/h – není pracovní činnost

Auditorium - přednášející:			min. 50 m3/h – třída IIa (návrh je 70 m3/h)

Host:					25 m3/h – není pracovní činnost

Laboratoře: s možností cirkulace vzduchu

Výměna vzduchu v laboratořích:	dle lidí, technologie a zatřídění čistých prostor (množství čerstvého vzduchu dáno nutným % vzduchu tak, aby bylo možné udržování přetlaku (tlakové kaskády) – 15 až 32 x/h

(čisté prostory dle ČSN EN 14 644 – ISO Class 8)

Laboratoře: bez možnosti cirkulace vzduchu

Výměna vzduchu v laboratořích:	100 % čerstvého vzduchu – výměna vzduchu min. 10 x/h

(demi-čisté prostory – bez klasifikace dle ČSN EN 14 644)

Množství odváděného vzduchu

Hygienická zázemí objektu budou větrána podtlakově, množství vzduchu je dle dávky na zařizovací předmět.

Pro pracovní prostory dle NV č. 41/2020 Sb.

pisoár			25 m3/h

umyvadlo		30 m3/h

WC			50 m3/h

výlevka			100 m3/h

sprcha			150 m3/h

Technologické odtahy:

Digestoř  - 1200		1 090 m3/h s tlak. ztrátou digestoře 225 – 425 Pa

Digestoř  - 1500		1 390 m3/h s tlak. ztrátou digestoře 225 – 425 Pa

Digestoř  - 1800		1 685 m3/h s tlak. ztrátou digestoře 225 – 425 Pa

Skříň na plyn lahve	25-50 m3/h

Skříň na chemikálie	25-50 m3/h

Jímka kanalizace		500 m3/h (pouze při otevření – požadavek profese ZTI)

Ostatní větrání – rovnotlaké a přirozené

Strojovna sprinklerů	výměna vzduchu 2x/h

Větrání výtahů		zajišťuje stavba – přirozené větrání

Hladina akustického tlaku pro jednotlivé prostory

Uvažované akustické parametry: dle legislativy a doporučené hodnoty

auditorium				45-50 dB(A)

laboratoře				45-50 dB(A)

čisté prostory				45-50 dB(A)

Doporučené hodnoty:

komunikační prostory			60 dB(A)

hygienická zázemí			60 dB(A)

technické prostory			70 dB(A)

Externí akustické parametry jsou uvedeny ve výkresové dokumentaci.

Návrhové parametry vnitřního prostředí

Místnost	Léto	Zima

Teplota °C	Teplota °C

Kanceláře	zajišťuje profese Chl	zajišťuje profese UT

Laboratoře	zajišťuje profese Chl	zajišťuje profese UT

Čisté prostory – 1.PP (bez validace)	22±3°C	22±3°C

Demi-čisté prostory – 5.NP (bez validace)	22±3°C	22±3°C (částečně UT)

Zbylé prostory	zajišťuje profese Chl	zajišťuje profese UT

Místnost	Léto	Zima

Relativní vlhkost	Relativní vlhkost

Kanceláře	bez úprav	min. 30% při 20°C

Laboratoře	bez úprav	min. 30% při 20°C

Čisté prostory – 1.PP	bez úprav	min. 30% při 20°C

Demi-čisté prostory – 5.NP	bez úprav	bez úprav

Zbylé prostory	bez úprav	bez úprav

V 5.NP byl zákazník informován o pož. NV 361/2007 Sb. a na žádost investora není úprava vlhkosti řešena profesí VZT – prostory nejsou definované jako trvalé pracoviště.

Atex:			Zóna I – pouze jako nadstandard (ATEX – bez certifikace)

Digestoř – v m. č. 3.19, 4.19

Zóna I – pouze jako nadstandard, ale plnohodnotně řešeno jako ATEX

(ATEX – bez certifikace)

Digestoř – v m. č. 018, 0.20 a 5.19

Atex:			Zóna I – pouze jako nadstandard (ATEX – bez certifikace)

Skříně na plynové bomby – v m. č. 3.19, 4.19 a 5.19

Pouze zařízení EF.20 – Havarijní odvětrání TČ – Ex – definováno dodavatelem tepelného čerpadla.

Certifikace dle ATEX (směrnice EU 2014/34/EC).

Ventilátor je určen pro II 2G - zóna 1 (zahrnuje také II 3G zóna 2).

Ex eb IIB+H2 T3 Gb.

Typ použité ochrany: eb (zvýšená bezpečnost).

Výbušná třída: IIB+H2 (plyny se zápalnou energií 60-80μJ + vodík).

Teplotní třída: T3 (max. povrchová teplota el. zařízení 200°C).

Úroveň ochrany zařízení: Gb (=2G - zóna 1, výbušná látka plyn).

Návrh nového systému zajišťujícího větrání

Zařízení č. AHU 1.001 – Větrání čistých prostor 1.PP

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v čistých prostorech 1.PP je navržena směšovací VZT jednotka (cirkulační s přisáváním čerstvého vzduchu) umístěná ve strojovně vzduchotechniky v úrovni 1.PP.

Profese VZT pokrývá tepelné zisky.

Profese VZT pokrývá tepelné ztráty (částečně – podlahové vytápění + VZT).

Profese VZT upravuje vlhkostní parametry – min. RV 30 % při 20°C.

Systém větrání – přetlakový s tlakovou kaskádou.

Tlaková kaskáda:	5-10 Pa á rozdíl třídy tlakové kaskády – tlakové poměry uvedeny ve schéma

Třída prostředí:			ISO Class 8 (bez validace)

Množství čerstvého vzduchu	min. 15% = 1 580 m3/h s max. dle chodu technologie do 4 160 m3/h čerstvého vzduchu

Skladba VZT jednotky: Interní provedení – hygienické – provedení pro čisté prostory

- pružné manžety,

- uzavírací klapky do exteriéru,

- filtry s třídou filtrace ePM10/55% (M5), ePM1/85% (F9)

- ventilátor s FM, FM je dodávkou profese MaR !

- vodní ohřívač TS 50/40°C bez glykolu,

- vodní chladič TS 7/12°C bez glykolu,

- adiabatický zvlhčovač.

Skladba dle schéma !

Vzduch bude z exteriéru nasáván přes sací sloup (stavební prvek osazený před objektem kruhového tvaru s výškou 3,5m, kdy 2,0m jsou plné a 1,5m tvoří žaluzie s max. zaslepením 35%).

Venkovní vzduch bude před VZT jednotkou směšován a poté VZT jednotkou filtrován, dohříván či chlazen a v případě potřeby adiabaticky vlhčen. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Jako distribuční elementy jsou navrženy čisté nástavce s filtry o třídou filtrace HEPA 13. Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek v rámci stěnových kanálů nad úrovní podlahy.

Prostory budou rozděleny dle potřeby udržování přetlaku a dle rozmístění technologie (odtahových digestoří) do tlakových zón.

Předpoklad á prostor = zóna. Každá zóna bude vybavena min. dvěma regulátory průtoku s tlumiči hluku.

Na přívodu je osazen variabilní regulátor průtoku – ovládán na průtok – řízení 0-10V.

Na odtahu budou osazen variabilní regulátor tlaku – ovládán autonomním systémem vč. detekce tlaků – řízení 0-10V.

Regulace je součástí profese MaR.

Provozní stavy: popsány ve schéma

Zařízení č. AHU 2.001 – Větrání demi-čistých prostor 5.NP

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v prostorech laboratoří 5.NP s udržováním tlakové kaskády, je navržena VZT jednotka se zpětným získáváním tepla pomocí glykolového okruhu. Jednotka bude dále osazena vodním ohřevem a vodním chlazením umístěná ve strojovně vzduchotechniky v úrovni 5.NP.

Profese VZT nepokrývá tepelné zisky.

Profese VZT nepokrývá tepelné ztráty.

Profese VZT neupravuje vlhkostní parametry.

Systém větrání – přetlakový s tlakovou kaskádou.

Tlaková kaskáda:	pracovní doba		dle schéma

Tlaková kaskáda:	mimo pracovní dobu	5 Pa

Skladba VZT jednotky: Interní provedení

- pružné manžety,

- uzavírací klapky do exteriéru,

- filtry s třídou filtrace ePM10/55% (M5), ePM1/60% (F7), ePM1/80% (F9),

- glykolový výměník pro ZZT,

- ventilátory s FM, FM je dodávkou profese MaR !

- vodní ohřívač / chladič.

Skladba dle schéma !

Vzduch bude z exteriéru nasáván přes sací sloup (stavební prvek osazený před objektem kruhového tvaru s výškou 3,5m, kdy 2,0m jsou plné a 1,5m tvoří žaluzie s max. zaslepením 35%).

Venkovní vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován, dohříván či. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Jako distribuční elementy jsou navrženy čisté nástavce s filtry o třídou filtrace HEPA 13. Odvod vzduchu bude z jednotlivých prostor pomocí potrubních vyústek v rámci stěnových kanálů (vyústek) a pomocí anemostatů.

Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes úkos se sítem proti hmyzu nad střechu do exteriéru.

Prostory budou rozděleny dle potřeby udržování přetlaku a dle rozmístění technologie (odtahových digestoří) do tlakových zón.

Předpoklad á prostor = zóna. Každá zóna bude vybavena min. dvěma regulátory průtoku s tlumiči hluku.

Na přívodu je osazen variabilní regulátor průtoku – ovládán na průtok.

Na odtahu budou osazen variabilní regulátor tlaku – ovládán autonomním systémem vč. detekce tlaků.

Regulace je součástí profese MaR.

Provozní stavy: popsány ve schéma

Zařízení č. AHU 3.001 – Větrání kancelářských prostor

Pro zajištění mikroklimatických parametrů v kancelářských prostorech a auditoria je navržena VZT jednotka se zpětným získáváním tepla pomocí regeneračního rekuperátoru umístěná ve strojovně vzduchotechniky v úrovni 1.PP.

Profese VZT nepokrývá tepelné zisky.

Profese VZT nepokrývá tepelné ztráty.

Profese VZT upravuje vlhkostní parametry – min. RV 30 % při 20°C.

Systém větrání – rovnotlaký.

Skladba VZT jednotky: Interní provedení

- pružné manžety,

- uzavírací klapky do exteriéru,

- filtry s třídou filtrace ePM10/65% (M5), ePM1/55% (F7),

- rotační (regenerační) výměník s obtokem a přenosem vlhkosti pro ZZT s tepelnou účinností ZZT min. 73% a účinností ZZV min. 50%,

- ventilátory s FM, FM je dodávkou profese MaR !

- vodní ohřívač,

- vodní chladič,

- adiabatické vlhčení.

Vzduch bude z exteriéru nasáván přes sací sloup (stavební prvek osazený před objektem kruhového tvaru s výškou 3,5m, kdy 2,0m jsou plné a 1,5m tvoří žaluzie s max. zaslepením 35%).

Venkovní vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován, dohříván či chlazen a popř. vlhčen. Upravený vzduch bude veden čtyřhranným pozinkovaným potrubím a SPIRO kruhovým potrubím. Jako distribuční elementy jsou navrženy vířivé anemostaty a potrubní vyústky.

Odváděný vzduch bude VZT jednotkou filtrován, rekuperován a vyfukován přes úkos se sítem proti hmyzu nad střechu do exteriéru.

Systém vzduchotechniky je rozdělen do dvou zón:

Zóna 1 – kanceláře

Zóna 2 – auditorium

Standardně jsou větrány prostory administrativy – zóna 1. Při přednášce je vzduch veden primárně do auditoria a až zbylá část je vedena do administrativy, které je v danou dobu větrána přirozeně okny. Rozdělení je zajištěno pomocí dvou sad regulátorů průtoku.

Prostor auditoria a jeho provoz:

Prostory auditoria jsou topeny / chlazeny profesí VZT a UT:

Topení – podlahové + dotápění pomocí profese VZT a CHL (Fan-Coily)

Chlazení – profese VZT a CHL (Fan-Coily)

Mimo provoz auditoria – prostor není chlazen !

Mimo provoz auditoria (před přenáškou či v pauze) – prostor je vytápěn na min. hodnotu podlahovým vytápěním, při potřebě pomocí Fan-Coilů a nárazově profesí VZT.

Před přednáškou bude cca. 1h před zahájením větrán prostor na 100% nominálního výkonu s úpravou teploty, vlhkosti bez ohledu na koncentraci CO2.

Koncentrace CO2 bude monitorována v prostoru auditoria profesí MaR.

Teplota v prostoru auditoria bude monitorována profesí Mar.

Prostor administrativy a auditoria a jejich provoz:

Regulace je součástí profese MaR:

Provozní stavy:

- mimo provoz objektu (bez potřeby vytápění prostoru auditoria) – VZT jednotka vypnutá,

- mimo provoz objektu (při potřebě vytápění prostoru auditoria) – VZT jednotka zapnutá v cirkulačním režimu na nom. hodnotu průtoku pro auditorium, kdy budou ostatní regulátory řešící zbytek objektu uzavřeny).

- mimo provoz objektu (s možností nočního chlazení) – VZT jednotka zapnutá v čerstro-vzdušném režimu na 50% hodnoty průtoku pro všechny prostory.

- při provozu objektu – VZT jednotka zapnutá - v provozu na 100% nominálního výkonu – bez ohledu na koncentraci čidel CO2,

- při provozu objektu – Ekonom. režim – VZT jednotka zapnutá - v provozu na 100% nominálního výkonu – se směšováním dle nejhoršího prostoru v objektu na základě koncentrace čidel CO2,

Zařízení č. AHU 4.001 – Větrání hygienického zázemí

Profese VZT nepokrývá tepelné zisky.

Profese VZT nepokrývá tepelné ztráty.

Profese VZT neupravuje vlhkostní parametry.

Systém větrání – rovnotlaký.

Pro zajištění větrání hygienického zázemí a společných prostor je navržena rekuperační jednotka osazená nad střechou objektu. Sání vzduchu bude pomoví úkosu se sítem proti hmyzu

Nasávaný vzduch bude filtrován rekuperován a v případě potřeby dohříván. Vzduch bude přiváděn pomocí potrubních vyústek do prostor chodeb, recepce apod.

Odvod vzduchu bude zajištěn z hygienických zázemí pomocí talířových ventilů, Odváděný vzduch bude filtrován, rekuperován a veden nad střechu objektu, kde bude vyfukován do exteriéru. Jako koncový element je navržen úkos se sítem proti hmyzu.

Skladba VZT jednotky: Externí provedení

- pružné manžety,

- uzavírací klapky do exteriéru,

- filtry s třídou filtrace ePM10/55% (M5), ePM1/60% (F7),

- deskový rekuperátor s tepelnou účinností ZZT min. 73%,

- ventilátory – EC motory,

- vodní ohřívač.

Provozní stavy:

- mimo provoz objektu – VZT jednotka vypnutá,

- při provozu objektu – VZT jednotka zapnutá a v provozu na 100 % nominálního výkonu.

Zařízení č. CU 01.001 – Dveřní clona

U vstupu do objektu je navržena designová (horizontální) dveřní clona s teplo-vodním ohřevem.

Dveřní clona zajišťuje vytvoření klimatického předělu, kdy v zimním období zajišťuje omezení průniku chladného vzduchu do interiéru a v letním období omezuje průniku teplého vzduchu z exteriéru do interiéru.

Skladba a provedení DC:

- horizontální provedení,

- designové provedení – nerez.

- teplovodní ohřívač,

- regulace v třech stupních vzduchového výkonu,

- ovladač + komunikace s nadřazeným systémem (Dodávka VZT - Modbus RTU),

- dveřní spínač.

Zařízení má možnost dotápění vstupních prostor.

Zařízení č. EF 01.001 – Digestoř - molekulární laboratoř - 0.18 - Atex

Zařízení č. EF 02.001 – Digestoř - molekulární laboratoř - 0.20 – Atex

Zařízení č. EF 03.001 – Digestoř - laboratoř - 3.19 - Atex

Zařízení č. EF 05.001 – Digestoř - laboratoř - 4.19 – Atex

Zařízení č. EF 07.001 – Digestoř - molekulární laboratoř - 5.16

Zařízení č. EF 08.001 – Digestoř - molekulární laboratoř - 5.17

Zařízení č. EF 10.001 – Digestoř - molekulární laboratoř - 5.19 - Atex

Zařízení č. EF 04.001 – Skříň na plynové lahve - 3.19, 4.19 - Atex

Zařízení č. EF 09.001 – Skříň na plynové lahve - 5.17

Zařízení č. EF 11.001 – Skříň na plynové lahve - 5.19 - Atex

V rámci objektu jsou navrženy digestoře, popř. skříně na chemikálie. Pro všechny zařízení zajistí profese potrubní dopojení s odsazením zpětné klapky, popř. těsné klapky se servo-pohonem, tlumiče hluku, ventilátoru, tlumiče hluku a vyústění nad střechu objektu.

Profese VZT nepokrývá tepelné zisky.

Profese VZT nepokrývá tepelné ztráty.

Profese VZT neupravuje vlhkostní parametry.

Systém větrání – podtlakový.

Dle informací od technologa a od ing. Červeného a PVV, nejsou zařízení definována s nutností ATEX provedení a proto jsou vybraná zařízení řešena s vyšším důrazem na bezpečnost jako ATEX (technologie a ventilátory), ale jako celek nebudou certifikovány (ATEX).

Použitý materiál pro potrubní rozvody (PVC, pozink, pozink – lakovaný elektro-staticky vodivým lakem, plastové – vodivé apod.).

Zařízení bude ovládáno přes profesi MaR s návazností na systém regulace. Primárně je uvažováno s dotací odváděného vzduchu pomocí centrální VZT jednotky, ale u prostor 3.19 a 4.19 se počítá s dotací z okolních prostor.

Zařízení č. EF 12.001 – Servisní odvětrání jímky – místnost 0.05

V prostoru m. č. 0.05 je osazen poklop kanalizační jímky. Při a pouze při servisním zásahu je nutné otevření jímky a mohlo by docházet k šíření zápachu do prostor objektu. Pro minimalizaci tohoto nežádoucího efektu je navržen separátní ventilátor, který zajistí odvod vzduchu do exteriéru nad střechu objektu.

Profese VZT nepokrývá tepelné zisky.

Profese VZT nepokrývá tepelné ztráty.

Profese VZT neupravuje vlhkostní parametry.

Systém větrání – podtlakový.

Odvod vzduchu bude zajištěn pomocí anemostatu, potrubního ventilátoru se zpětnou klapkou, kdy odváděný vzduch bude vyfukován pomocí hlavice vertikálně vzhůru nad střechou objektu do exteriéru.

Dotace odváděného vzduchu bude zajištěna z okolních prostor.

Zařízení č. EF 20.001 – Havarijní odvětrání TČ - Ex

Pro zajištění havarijního odvětrání vnitřního prostoru tepelného čerpadla země / voda je navržen Atex ventilátor

Profese VZT nepokrývá tepelné zisky.

Profese VZT nepokrývá tepelné ztráty.

Profese VZT neupravuje vlhkostní parametry.

Systém větrání – podtlakový.

Dle informací od technologa a od ing. Červeného a PVV, nejsou zařízení definována s nutností ATEX provedení a proto jsou vybraná zařízení řešena s vyšším důrazem na bezpečnost jako ATEX (technologie a ventilátory), ale jako celek nebudou certifikovány (ATEX).

Provoz je pouze havarijní, na základě čidel koncentrace (chladivo).

- TČ je vč. dodávky čidla koncentrace chladiva,

- MaR dodá další čidlo (do prostoru strojovny) na únik chladiva,

- ovládání na základě jednoho z čidel koncentrace.

Při odvodu vzduchu je celý systém v objektu (AHU 01, AHU 02 a AHU 03) vypnuty a uzavřeny.

MaR zajistí napájení a ovládání dvou pohonů servo - 230V bez napětí otevřeno (Ex) !

Zařízení č. SF 01.001 – Požární větrání schodiště – typ B

Prostor CHÚC:

- typ B (s garanci max. přetlaku 100Pa !)

- výměna vzduchu min. 25 x/h.

Prostory CHÚC budou nuceně přetlakově větrány pomocí ventilátoru osazeného v úrovni 1.PP. Zařízení zajistí min. 25-ti násobnou výměnu vzduchu v případě požáru.

Vzduch bude nasáván z anglického dvorku v úrovni 1.PP se severní části objektu. Přívod vzduchu bude do nejnižšího místa CHÚC a v úrovni 2.NP CHÚC. Odvod vzduchu z CHÚC bude zajištěn stavebně v nejvyšším místě CHÚC pomocí otevíravé plochy (světlík), tuto dodávku zajistí stavba.

Ventilátor: Ventilátor bude napojen na záložní zdroj a bude ovládán profesí EPS v součinnosti s profesí elektro. Klapka na přívodu a odvodu vč. servopohonu 230V (dodávka VZT).

Klapky pro požární větrání (nejedná se o požární klapky): Při požáru se otevřou klapky (vybavené servo-pohony). Klapky budou zavřeny, při výpadku proudu či obdržení signálu se klapka otevře. Klapky jsou navrženy s havarijní funkcí – bez napětí otevřeno.

Popis společných prvků a opatření

Vzduchotechnické potrubí

V objektu bude vzduch dopravován čtyřhranným ocelovým pozinkovaným potrubím a kruhovým SPIRO potrubím. Potrubí bude zavěšeno na závěsech s roztečí maximálně 3 m. Vzduchovody na závěsech, podpěrách či konzolách budou podloženy gumou. Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce jsou opatřeny regulačními plechy umožňujícími vyregulování množství vzduchu v daném uzlu.

U zařízení AHU 1, 2 je navrženo hygienické provedení potrubních rozvodů.

U lokálních odtahů bude využito pozinkované potrubí, popř. plastové potrubí.

U spojů vzduchovodů musí být provedeno vodivé propojení, tlumící vložky budou překlenuty pružným vodivým spojením pro odvedení statického náboje.

Protihluková opatření

Budou provedena taková opatření, která zabrání šíření hluku do venkovního prostoru i do větraných prostor:

- potrubní rozvody budou od VZT soustrojí odděleny pryžovými vložkami,

- vzduchotechnické jednotky i potrubí na závěsech budou podloženy gumou,

- vřazení kulisových tlumičů hluku do potrubních rozvodů k zamezení šíření hluku od ventilátoru do interiéru i exteriéru,

- pro zabránění přenosu hluku do stěn bude potrubí v prostupu vždy obaleno minerální vatou,

- začištění omítky musí být provedeno tak, aby nemohlo dojít k přenosu vibrací,

- mezi nosnými rámy a vzduchotechnickými jednotkami bude osazena rýhovaná guma.

Protipožární opatření

Vzduchotechnické zařízení bude provedeno v souladu s normou ČSN 73 0872. Rozdělení objektu na jednotlivé požární úseky je řešeno samostatným projektem požární ochrany.

V rámci objektu jsou navrženy požární klapky se servo-pohonem 230V – s bezpečnostní funkcí (bez napětí autonomně uzavřeno pružinou). V případě požáru bude profesí Ele odpojeno napájení.

Profese Ele zajistí běžné napájení a ovládání 230V.

Profese MaR zajistí monitoring.

Závěr

Dokumentace obsahuje všechny náležitosti předepsané vyhl. o dokumentaci staveb. Autor je připraven poskytnout veškerá potřebná vysvětlení.

Při zpracování projektové dokumentace byly dodrženy všechny uvedené normy a směrnice.

V Brně 10/2022	Ing. Zdeněk Říha

Tel.: +420 544 500 846