## Tabulka místností
ZADANÉ HODNOTY PRO MÍSTNOSTI | [5 empty] | PROJEKTOVANÉ PARAMETRY | [24 empty] | TEPLOTA PŘÍVODNÍHO VZDUCHU |  | TYP VYÚSTEK |  |  |  |  | Přívodní | Poměr | Maximalní
[38 empty] | teplota | přívod/ | ohřátí
Číslo | Název místnosti | Plocha | Sv. | Větraný | Poč. osob | Teplota |  |  |  | Relativní vlhkost |  |  |  | Max. | Průt. | Vým. | Tepelná zátěž - kryje VZT | Tepelná zátěž - kryje VZT | Krytí ztráty | Chlazení FC | [5 empty] | Tlak. poměr |  | Číslo | Číslo | Intenz. | zima | léto | přívod | odvod |  |  |  |  | /odvod | dtp max
míst. | (použití) | míst. | výš. | objem | / zařizovacích | zima | +/- | léto | +/- | zima | +/- | léto | +/- | hlad. | na os. | vzd. |  |  |  |  | výpočet | výpočet | zvolen | přívod | odvod | pod- | pře- | zař. | zař. | vým.
|  |  |  | míst. | předmětů | popř.popis | [7 empty] | hluku | / dávka | návrh | [9 empty] | tlak | tlak
- | - | m2 | m | m3 | 1 | oC | oC | oC | oC | % |  | % | % | dB(A) | m3.h-1 | x.h-1 | kW | kW | - | - | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | m3.h-1 | % | % | - | - | x.h-1 | °C | °C | - | - |  |  |  | °C | - | °C
[41 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
1.PP
0.01 | chodba | 14.6 | 3.45 | 50.37 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - | - | - | 230 | 230 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 4.5662 |  |  |  |  | 230 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.01
0.03 | schodiště | 7.3 | 3.45 | 25.185 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  | 100 | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.03
0.04 | toaleta | 8 | 3 | 24 | 1x WC, 1x U, 1x výlevka | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - | - | - | 130 | 0 | 130 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 5.4167 |  |  |  |  | 130 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.04
0.05 | sklad odpadu | 1.7 | 3.45 | 5.865 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - | - | - | 100 | 0 | 100 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 17.0503 |  |  |  |  | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.05
0.05 | sklad odpadu | 1.7 | 3.45 | 5.865 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - | - | - | 500 | 0 | 500 | -100 |  |  | EF 12 | 85.2515 |  |  |  |  | 500 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.05
0.06 | technická místnost | 13.3 | 3.45 | 45.885 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - |  |  | 50 | 0 | 50 | -100 |  | AHU 01 | AHU 01 | 1.0897 |  |  |  |  | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.06
0.07 | technická místnost | 4.4 | 3.45 | 15.18 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.07
0.08 | nádrž DHZ | 72.4 | 3.45 | 249.78 |  | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | - |  |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.08
0.09a, b | serverovna + záložní zdroje | 32.5 | 3.45 | 112.125 |  | ND | ND | max. 26 | ND | NC | NC | NC | NC | NC | - | 1 |  |  |  | 12 až 30 | - | - | 100 | 100 | 0 |  | 100 | AHU 03 | AHU 03 | 0.89186 |  |  |  |  | 100 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.09a, b
0.10 | technická místnost VZT | 92.7 | 3.45 | 319.815 |  | ND | ND | ND | ND | NC | NC | NC | NC | NC | - | 0.5 |  |  |  | - | - | - | 250 | 150 | 250 | -40 |  | AHU 03 | AHU 03 | 0.7817 |  |  |  |  | 250 | 0.6 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.10
0.11 | strojovna DHZ | 13.7 | 3.45 | 47.265 |  | ND | ND | ND | ND | NC | NC | NC | NC | NC | - | 2 |  |  |  | - | - | - | 89.53 | 0 | 90 | -100 |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9042 |  |  |  |  | 89.53 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.11
0.12 | techncká místnost | 92.7 | 3.45 | 319.815 |  | ND | ND | ND | ND | NC | NC | NC | NC | NC | - | 0.27 |  |  |  | - | - | - | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.12
0.13 | šatna personál + | 12.2 | 2.8 | 34.16 | umyvadlo | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 512.4 | 520 | až 520 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 15.2225 |  |  |  |  | 512.4 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.13
0.14 | propust materiálu + | 6.1 | 2.75 | 16.775 | umyvadlo | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 249.625 | 250 | až 250 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 14.9031 |  |  |  |  | 249.625 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.14
0.15 | chodba ++ | 14.2 | 2.83 | 40.186 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 1004.65 | 1010 | až 1 010 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 25.1331 |  |  |  |  | 1004.65 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.15
0.16 | temná místnost +++ | 19.9 | 2.8 | 55.72 | laminární strop ! | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 1415.288 | 1420 | až 1 420 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 25.4846 |  |  |  |  | 1415.288 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.16
0.17 | sterilní místnost +++ | 12.7 | 2.84 | 36.068 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 912.5204 | 920 | až 920 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 25.5074 |  |  |  |  | 912.5204 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.17
0.18 | molekulární laboratoř 1 +++ | 15.6 | 2.8 | 43.68 | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h, Atex - Zóna I | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 1310.584 | 1320 | až 1 320 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 30.2198 |  |  |  |  | 1310.584 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.18
0.19 | molekulární laboratoř 1a +++ | 16.6 | 2.8 | 46.48 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 1162 | 1170 | až 1 170 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 25.1721 |  |  |  |  | 1162 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.19
0.20 | molekulární laboratoř 1b + | 13.7 | 2.8 | 38.36 | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h, Atex - Zóna I | 22 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 1291.8 | 1300 | až 1 300 |  |  | AHU 01 | AHU 01 | 33.8895 |  |  |  |  | 1291.8 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.20
0.18 | molekulární laboratoř 1 +++ |  |  |  | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1090 | 0 | 1090 | -100 |  |  | EF 01 | [5 empty] | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.18
0.20 | molekulární laboratoř 1b + |  |  |  | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1090 | 0 | 1090 | -100 |  |  | EF 02 | [5 empty] | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.20
0.05 | Úklidový prostor |  |  |  | Servisní odvětrání jímky | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  | - |  |  | 500 | 0 | 500 | -100 |  |  | EF 11 | [5 empty] | 500 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.05
[41 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
1.NP
1.01 | foyer | 91.5 | 3.5 | 320.25 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 370 | 370 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 1.1553 |  |  |  |  | 370 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.01
1.02 | výtah | 3.4 | 3 | 10.2 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [12 empty] | Větráno stavebně | Větráno stavebně | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.02
1.03 | schodiště | 12 | 3 | 36 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.03
1.04 | toaleta ženy | 8.9 | 3 | 26.7 | 2x WC, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 5.9925 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.04
1.05 | toaleta bezbariérová | 3.9 | 3 | 11.7 | 1x WC, 1x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 4.2735 |  |  |  |  | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.05
1.06 | toaleta muži | 8.3 | 3 | 24.9 | WC, 2x PIS, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 6.4257 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.06
1.07 | recepce | 14.5 | 3.5 | 50.75 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.07
1.08 | zázemí foyer | 10.2 | 3 | 30.6 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 200 | 0 | 200 | -100 |  | AHU 03 | AHU 03 | 6.5359 |  |  |  |  | 200 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.08
1.09 | úklidová místnost | 2.3 | 3 | 6.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | -100 |  | AHU 03 | AHU 03 | 14.4928 |  |  |  |  | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.09
1.10 | audiovizuální technika | 6.1 | 3 | 18.3 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | -100 |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.7322 |  |  |  |  | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.10
1.11 | zázemí auditoria | 7.3 | 3 | 21.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | -100 |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.2831 |  |  |  |  | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.11
1.12a, b, c | auditorium (160 osob) | 172 | 3.5 | 602 | 160 lidí + 2 přednášející | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 4140 | 4140 | 3740 |  | 3 | AHU 03 | AHU 03 | 6.8771 |  | 13.8889 |  |  | 4140 | 1 | 0.97 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.12a, b, c
[41 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
2.NP
2.01 | chodba | 18.4 | 3 | 55.2 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 50 | 50 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 0.9058 |  |  |  |  | 50 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.01
2.02 | výtah | 3.4 | 3 | 10.2 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [12 empty] | Větráno stavebně | Větráno stavebně | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.02
2.03 | schodiště | 12 | 3 | 36 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.03
2.04 | toaleta ženy | 9.4 | 3 | 28.2 | 2x WC, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 5.6738 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.04
2.05 | hygienická místnost | 3 | 3 | 9 | sprcha | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 150 | 0 | 150 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 16.6667 |  |  |  |  | 150 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.05
2.06 | toaleta muži | 8.9 | 3 | 26.7 | WC, 2x PIS, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 5.9925 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.06
2.07 | atrium / chodby | 69.8 | 3 | 209.4 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 420 | 420 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 2.0057 |  |  |  |  | 420 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.07
2.08 | pracovna (2 osoby) | 17.2 | 3 | 51.6 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.938 | 100 | 17.6 | 1.5783 |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.08
2.09 | pracovna (2 osoby) | 17.1 | 3 | 51.3 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9493 | 100 | 17.6 | 1.5783 |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.09
2.10 | pracovna (2 osoby) | 17.2 | 3 | 51.6 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.938 | 100 | 17 | 1.634 |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.10
2.11 | pracovna (2 osoby) | 17.1 | 3 | 51.3 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9493 | 100 | 24.5 | 1.1338 |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.11
2.12 | pracovna (2 osoby) | 16.3 | 3 | 48.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.045 | 100 | 24.5 | 1.1338 |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.12
2.13 | pracovna (4 osoby) | 23.7 | 3 | 71.1 | 50 m3/h - dotace kuchyňka | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.8129 | 200 | 24.5 | 2.2676 |  | 200 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.13
2.14 | meeting box | 23.7 | 3 | 71.1 | 50 m3/h - dotace kuchyňka | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 350 | 350 | 350 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 4.9226 |  |  |  |  | 350 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.14
2.15 | pracovna (2 osoby) | 16.8 | 3 | 50.4 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9841 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.15
2.16 | pracovna (2 osoby) | 16.3 | 3 | 48.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.045 |  | 13.8889 |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.16
2.17 | pracovna (2 osoby) | 15.8 | 3 | 47.4 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.1097 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.17
2.18 | pracovna (4 osoby) | 20.3 | 3 | 60.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 3.2841 |  |  |  |  | 200 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.18
2.19 | jednací místnost (16 osob) | 42.3 | 3 | 126.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 560 | 560 | 560 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 4.4129 |  |  |  |  | 560 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.19
[41 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
3.NP
3.01 | chodba | 18.2 | 3 | 54.6 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 60 | 60 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 1.0989 |  |  |  |  | 60 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.01
3.02 | výtah | 3.4 | 3 | 10.2 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [12 empty] | Větráno stavebně | Větráno stavebně | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.02
3.03 | schodiště | 12 | 3 | 36 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.03
3.04 | toaleta ženy | 9.4 | 3 | 28.2 | 2x WC, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 5.6738 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.04
3.05 | váhovna | 3.5 | 3 | 10.5 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 50 | 50 | 50 |  |  | AHU 04 | AHU 04 | 4.7619 |  |  |  |  | 50 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.05
3.06 | toaleta muži | 8.9 | 3 | 26.7 | WC, 2x PIS, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 5.9925 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.06
3.07 | atrium / chodby | 69.9 | 3 | 209.7 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 260 | 260 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 1.2399 |  |  |  |  | 260 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.07
3.08 | pracovna (2 osoby) | 17.2 | 3 | 51.6 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.938 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.08
3.09 | pracovna (2 osoby) | 17.1 | 3 | 51.3 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9493 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.09
3.10 | pracovna (2 osoby) | 17.2 | 3 | 51.6 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.938 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.10
3.11 | pracovna (2 osoby) | 17.1 | 3 | 51.3 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9493 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.11
3.12 | pracovna (2 osoby) | 16.3 | 3 | 48.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.045 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.12
3.13 | pracovna (4 osoby) | 23.4 | 3 | 70.2 | 50 m3/h - dotace kuchyňka | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.849 |  |  |  |  | 200 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.13
3.14 | meeting box | 23.7 | 3 | 71.1 | 50 m3/h - dotace kuchyňka | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 350 | 350 | 350 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 4.9226 |  |  |  |  | 350 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.14
3.15 | pracovna (2 osoby) | 16.8 | 3 | 50.4 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9841 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.15
3.16 | pracovna (2 osoby) | 16.3 | 3 | 48.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.045 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.16
3.17 | pracovna (2 osoby) | 15.8 | 3 | 47.4 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.1097 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.17
3.18 | pracovna (4 osoby) | 20.3 | 3 | 60.9 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 3.2841 |  |  |  |  | 200 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.18
3.19 | laboratoř | 42.3 | 3 | 126.9 | Digestoř 1800 - 1 685 m3/h, Atex - Zóna I Skříňa plyn lahve - 50 m3/h, Atex - Zóna I | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | 6 | [6 empty] | 761.4 | 770 | 710 |  | 7 | AHU 03 | AHU 03 | 6.0678 |  |  |  |  | 761.4 | 1 | 0.93 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.19
3.19 | laboratoř |  |  |  | Digestoř 1800 - 1 685 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1685 | 0 | 1690 | -100 |  |  | EF 03 | #DIV/0! |  |  |  |  | 1685 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.19
3.19 | laboratoř |  |  |  | Skříň na plynové lahve - 50 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | -100 |  |  | EF 04 | #DIV/0! |  |  |  |  | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.19
[41 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
4.NP
4.01 | chodba | 18.3 | 3.18 | 58.194 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 70 | 70 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 1.2029 |  |  |  |  | 70 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.01
4.03 | schodiště | 12 | 3.6 | 43.2 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.03
4.04 | toaleta ženy | 9.4 | 2.7 | 25.38 | 2x WC, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 6.3042 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.04
4.05 | hygienická místnost | 3 | 2.7 | 8.1 | sprcha | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 150 | 0 | 150 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 18.5185 |  |  |  |  | 150 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.05
4.06 | toaleta muži | 8.9 | 2.7 | 24.03 | WC, 2x PIS, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 6.6583 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.06
4.07 | atrium / chodby | 69.9 | 3.18 | 222.282 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 400 | 400 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 1.7995 |  |  |  |  | 400 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.07
4.08 | pracovna (2 osoby) | 17.2 | 3.18 | 54.696 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.8283 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.08
4.09 | pracovna (2 osoby) | 17.1 | 3.18 | 54.378 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.839 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.09
4.10 | pracovna (2 osoby) | 17.2 | 3.18 | 54.696 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.8283 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.10
4.11 | pracovna (2 osoby) | 17.1 | 3.18 | 54.378 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.839 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.11
4.12 | pracovna (2 osoby) | 16.3 | 3.18 | 51.834 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9292 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.12
4.13 | pracovna (4 osoby) | 23.4 | 3.18 | 74.412 | 50 m3/h - dotace kuchyňka | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 2.6877 |  |  |  |  | 200 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.13
4.14 | meeting box | 23.7 | 3.18 | 75.366 | 50 m3/h - dotace kuchyňka | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 350 | 350 | 350 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 4.644 |  |  |  |  | 350 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.14
4.15 | pracovna (2 osoby) | 16.8 | 3.18 | 53.424 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.8718 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.15
4.16 | pracovna (2 osoby) | 16.3 | 3.18 | 51.834 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9292 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.16
4.17 | pracovna (2 osoby) | 15.8 | 3.18 | 50.244 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 100 | 100 | 100 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 1.9903 |  |  |  |  | 100 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.17
4.18 | pracovna (4 osoby) | 20.3 | 3.18 | 64.554 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | [7 empty] | 200 | 200 | 200 |  |  | AHU 03 | AHU 03 | 3.0982 |  |  |  |  | 200 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.18
4.19 | laboratoř | 42.3 | 2.7 | 114.21 | Digestoř 1800 - 1 685 m3/h, Atex - Zóna I Skříňa plyn lahve - 50 m3/h, Atex - Zóna I | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - | 6 | [6 empty] | 685.26 | 690 | 640 |  | 7 | AHU 03 | AHU 03 | 6.0415 |  |  |  |  | 685.26 | 1 | 0.93 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.19
4.19 | laboratoř |  |  |  | Digestoř 1800 - 1 685 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1685 | 0 | 1690 | -100 |  |  | EF 05 | [5 empty] | 1685 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.19
4.19 | laboratoř |  |  |  | Skříň na plynové lahve - 50 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | -100 |  |  | EF 06 | [5 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.19
[41 empty] | výsledek | počet | šířka | výška | orient | W/m2 | stínění | strany | strany
5.NP
5.01 | chodba | 17.1 | 3.23 | 55.233 |  | min. 18 | - | ND | - | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 420 | 420 | 0 |  | 100 | AHU 04 | AHU 04 | 7.6041 |  |  |  |  | 420 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.01
5.03 | schodiště | 12 | 3.23 | 38.76 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | Větráno přefukem | Větráno přefukem | 0 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.03
5.04 | toaleta ženy | 9.4 | 2.8 | 26.32 | 2x WC, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 6.079 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.04
5.05 | hygienická místnost | 2.9 | 2.8 | 8.12 | výlevka | 20 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 100 | 0 | 100 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 12.3153 |  |  |  |  | 100 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.05
5.06 | toaleta muži | 8.9 | 2.8 | 24.92 | WC, 2x PIS, 2x U | 20 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 160 | 0 | 160 | -100 |  | AHU 04 | AHU 04 | 6.4205 |  |  |  |  | 160 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.06
5.07 | technické zázemí | 26.9 | 3.23 | 86.887 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 110 | 110 | 110 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 1.266 |  |  |  |  | 110 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.07
5.08 | šatna personál ++ | 10.1 | 2.8 | 28.28 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 370 | 370 | až 370 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 13.0835 |  |  |  |  | 370 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.08
5.09 | propust materiálu ++ | 5.5 | 2.8 | 15.4 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 200 | 200 | až 200 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 12.987 |  |  |  |  | 200 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.09
5.10 | chodba + | 28.6 | 2.8 | 80.08 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 1050 | 1050 | až 1 050 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 13.1119 |  |  |  |  | 1050 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.10
5.11 | univerzální místnost 2 ++ | 15.5 | 2.8 | 43.4 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 720 | 720 | až 720 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 16.5899 |  |  |  |  | 720 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.11
5.12 | kultivační místnost 1 ++ | 21.5 | 2.8 | 60.2 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 960 | 960 | až 960 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 15.9468 |  |  |  |  | 960 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.12
5.13 | kultivační místnost 2 ++ | 15.7 | 2.8 | 43.96 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 720 | 720 | až 720 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 16.3785 |  |  |  |  | 720 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.13
5.14 | temná místnost ++ | 14.5 | 2.8 | 40.6 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 750 | 750 | až 750 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 18.4729 |  |  |  |  | 750 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.14
5.15 | univerzální místnost 1 ++ | 12.6 | 2.8 | 35.28 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 580 | 580 | až 580 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 16.4399 |  |  |  |  | 580 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.15
5.16 | laboratoř 1 ++ | 60.8 | 2.8 | 170.24 | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 2000 | 2000 | až 2 000 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 11.7481 |  |  |  |  | 2000 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.16
5.17 | laboratoř 2 ++ | 49.5 | 2.8 | 138.6 | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h Skříňka plyn lahve - 50 m3/h, Atex - Zóna I | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 1890 | 1890 | až 1 890 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 13.6364 |  |  |  |  | 1890 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.17
5.18 | sterilní místnost ++ | 23.1 | 2.8 | 64.68 |  | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 1050 | 1050 | až 1050 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 16.2338 |  |  |  |  | 1050 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.18
5.19 | příprava vzorků + | 24.8 | 2.8 | 69.44 | Digestoř 1500 - 1 390 m3/h, Atex - Zóna I Skříňka plyn lahve - 50 m3/h, Atex - Zóna I | 22 | 2 | 24 | 2 | ND | ND | ND | ND | ND | - | [7 empty] | 1820 | 1820 | až 1820 |  |  | AHU 02 | AHU 02 | 26.2097 |  |  |  |  | 1820 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.19
5.16 | laboratoř 1 ++ |  |  |  | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1090 | 0 | 1090 | -100 |  |  | EF 07 | [5 empty] | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.16
5.17 | laboratoř 2 ++ |  |  |  | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1090 | 0 | 1090 | -100 |  |  | EF 08 | [5 empty] | 1090 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.17
5.17 | laboratoř 2 ++ |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | -100 |  |  | EF 09 | [5 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.17
5.19 | příprava vzorků + |  |  |  | Digestoř 1500 - 1 390 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 1390 | 0 | 1390 | -100 |  |  | EF 10 | [5 empty] | 1390 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.19
5.19 | příprava vzorků + |  |  |  | Skříň na plynové lahve - 50 m3/h, Atex - Zóna I | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | [7 empty] | 50 | 0 | 50 | -100 |  |  | EF 11 | [5 empty] | 50 | 0 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.19
1.PP
0.01 | chodba | 14.6 | 3.8 | 55.48 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1387 | 1390 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0541 |  |  |  |  | 1387 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.01
0.03, 0.07 | schodiště | 11.7 | 3.43 | 40.131 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1003.275 | 1010 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.1676 |  |  |  |  | 1003.275 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.03, 0.07
1.NP
1.01 | foyer | 91.5 | 3.43 | 313.845 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 7846.125 | 7850 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0123 |  |  |  |  | 7846.125 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.01
1.03 | schodiště | 12 | 3.8 | 45.6 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1140 | 1140 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25 |  |  |  |  | 1140 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.03
1.07 | recepce | 14.5 | 3.43 | 49.735 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1243.375 | 1250 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.1332 |  |  |  |  | 1243.375 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.07
2.NP
2.01 | chodba | 18.4 | 3.18 | 58.512 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1462.8 | 1470 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.1231 |  |  |  |  | 1462.8 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.01
2.03 | schodiště | 12 | 3.6 | 43.2 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1080 | 1080 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25 |  |  |  |  | 1080 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.03
3.NP
3.01 | chodba | 18.2 | 3.18 | 57.876 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1446.9 | 1450 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0536 |  |  |  |  | 1446.9 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.01
3.03 | schodiště | 12 | 3.6 | 43.2 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1080 | 1080 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25 |  |  |  |  | 1080 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.03
4.NP
4.01 | chodba | 18.3 | 3.18 | 58.194 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1454.85 | 1460 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0885 |  |  |  |  | 1454.85 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.01
4.03 | schodiště | 12 | 3.6 | 43.2 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1080 | 1080 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25 |  |  |  |  | 1080 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.03
5.NP
5.01 | chodba | 17.1 | 3.38 | 57.798 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1444.95 | 1450 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0874 |  |  |  |  | 1444.95 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.01
5.03 | schodiště | 12 | 3.43 | 41.16 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1029 | 1030 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0243 |  |  |  |  | 1029 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.03
1.PP-5.NP
- | výtah | 3.44 | 23.03 | 79.2232 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 1980.58 | 1990 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.1189 |  |  |  |  | 1980.58 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | -
1.PP-5.NP
0.04 | toaleta | 8 | 3.43 | 27.44 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 686 | 690 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.1458 |  |  |  |  | 686 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.04
0.05 | sklad odpadu | 1.7 | 3.43 | 5.831 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 145.775 | 150 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.7246 |  |  |  |  | 145.775 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.05
1.04 | toaleta ženy | 8.9 | 3.43 | 30.527 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 763.175 | 770 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.2236 |  |  |  |  | 763.175 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.04
1.05 | toaleta bezbariérová | 3.9 | 3.43 | 13.377 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 334.425 | 340 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.4168 |  |  |  |  | 334.425 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.05
1.06 | toaleta muži | 8.3 | 3.43 | 28.469 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 711.725 | 720 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.2907 |  |  |  |  | 711.725 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 1.06
2.04 | toaleta ženy | 9.4 | 3.235 | 30.409 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 760.225 | 770 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.3215 |  |  |  |  | 760.225 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.04
2.05 | hygienická místnost | 3 | 3.235 | 9.705 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 242.625 | 250 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.7599 |  |  |  |  | 242.625 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.05
2.06 | toaleta muži | 8.9 | 3.235 | 28.7915 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 719.7875 | 720 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0074 |  |  |  |  | 719.7875 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 2.06
3.04 | toaleta ženy | 9.4 | 3.235 | 30.409 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 760.225 | 770 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.3215 |  |  |  |  | 760.225 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.04
3.05 | váhovna | 3.5 | 3.235 | 11.3225 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 283.0625 | 290 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.6127 |  |  |  |  | 283.0625 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.05
3.06 | toaleta muži | 8.9 | 3.235 | 28.7915 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 719.7875 | 720 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0074 |  |  |  |  | 719.7875 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 3.06
4.04 | toaleta ženy | 9.4 | 3.235 | 30.409 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 760.225 | 770 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.3215 |  |  |  |  | 760.225 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.04
4.05 | hygienická místnost | 3 | 3.235 | 9.705 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 242.625 | 250 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.7599 |  |  |  |  | 242.625 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.05
4.06 | toaleta muži | 8.9 | 3.235 | 28.7915 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 719.7875 | 720 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.0074 |  |  |  |  | 719.7875 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 4.06
5.04 | toaleta ženy | 9.4 | 3.38 | 31.772 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 794.3 | 800 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.1794 |  |  |  |  | 794.3 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.04
5.05 | hygienická místnost | 2.9 | 3.38 | 9.802 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 245.05 | 250 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.505 |  |  |  |  | 245.05 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.05
5.06 | toaleta muži | 8.9 | 3.38 | 30.082 |  | - | - | - | - | NC | NC | NC | NC | NC | - | 25 | [6 empty] | 752.05 | 760 | 0 |  | 100 | SF 01 |  | 25.2643 |  |  |  |  | 752.05 | 1 | 0 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 5.06
Bilanční výpočet:
0.13 | šatna personál + | 12.3 | 2.8 | 34.44 | umyvadlo | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 516.6 | 520 | 520 |  |  |  |  | 15.0987 |  |  |  |  | 516.6 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.13
0.14 | propust materiálu + | 5.9 | 2.8 | 16.52 | umyvadlo | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 247.8 | 250 | 250 |  |  |  |  | 15.1332 |  |  |  |  | 247.8 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.14
0.15 | chodba ++ | 14.3 | 2.8 | 40.04 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 1001 | 1010 | 1010 |  |  |  |  | 25.2248 |  |  |  |  | 1001 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.15
0.16 | temná místnost +++ | 19.9 | 2.8 | 55.72 | laminární strop ! | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 1415.288 | 1420 | 1420 |  |  |  |  | 25.4846 |  |  |  |  | 1415.288 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.16
0.17 | sterilní místnost +++ | 13.2 | 2.8 | 36.96 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 916.608 | 920 | 920 |  |  |  |  | 24.8918 |  |  |  |  | 916.608 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.17
0.18 | molekulární laboratoř 1 +++ | 16.1 | 2.8 | 45.08 | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h, běžné provedení | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 1315.4 | 1320 | 1320 |  |  |  |  | 29.2813 |  |  |  |  | 1315.4 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.18
0.19 | molekulární laboratoř 1a +++ | 16.6 | 2.8 | 46.48 |  | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 1162 | 1170 | 1170 |  |  |  |  | 25.1721 |  |  |  |  | 1162 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.19
0.20 | molekulární laboratoř 1b + | 14.9 | 2.8 | 41.72 | Digestoř 1200 - 1 090 m3/h, běžné provedení | 20 | 2 | 24 | 2 | NC | NC | NC | NC | NC | - |  |  |  | - | - |  |  | 1298.6 | 1300 | 1300 |  |  |  |  | 31.1601 |  |  |  |  | 1298.6 | 1 | 1 | 20 | 1.05 | 6 | 0 | [7 empty] | 0.20
[23 empty] | Suma: | 7910 | 7910
UM | UMYVADLO | [21 empty] | AHU 01 | 7910 | až 7 910 | Větrání čistých prostor 1.PP
WC | TOALETNÍ MÍSA | [22 empty] | Přívod 7 910 | Čerstvý 4 160 | Pro návrh - výměníků
SPR | SPRCHA | [21 empty] | AHU 02 | 12220 | až 12 220 | Větrání čistých prostor 5.NP
VÝL | VÝLEVLA | [22 empty] | Přívod 12 220 | Čerstvý 6 040 | Pro návrh - výměníků (50% vent.)
PIS | PISOÁR | [21 empty] | AHU 03 | 6920 | 7000 | Větrání administrativních prostor
SK | ŠATNÍ SKŘÍŇKA | [21 empty] | AHU 04 | 2330 | 2330 | Větrání hygienického zázemí
D | DÁVKA VZDUCHU DLE PŘEDMĚTŮ
NC | PROJEKTEM NENÍ SLEDOVÁNO / ŘEŠENO | [21 empty] | SF 01 | 34470 | 0 | Požární větrání - CHÚC - typu B