## 1
Číslo zařízení | Název zařízení | ks | Hmotnost | Vzduchový výkon |  |  | Externí tlak ventilátoru | Stupeň filtrace | Stupeň filtrace | Parametry vzduchu z jednotky |  |  | Výměník (rotační/deskový) | Vlhčící výkon | Topení (voda 50/40 °C ) | [5 empty] | Chlazení (voda 7/12 °C ) | [5 empty] | Napájení |  |  | Typ zařízení | Označení | Způsob ovládání | Způsob napájení | Poznámka
|  |  |  | Přívod (čerstvý vzduch) | Přívod (s cirkulací) | Odvod |  |  |  | Zima | Léto | Relativní vlhkost |  |  | Topný výkon | Typ média | připojovací tlak plynu | množství média | Ztráta výměníku | Napojení | Chladící výkon | Typ média | množství média | Ztráta výměníku | Počet okruhů | Napojení | Příkon | Proud | Napětí
|  |  | kg | m3 / h | m3 / h | m3 / h | Pa | - | - | ºC | ºC | % | - | kg/h | kW | - | kPa | kg/h | kPa | " | kW | - | kg/h | kPa | - | " | kW | A | V
AHU 01.001 | Větrání čistých prostor 1.PP | 1 | 1130 | 1 580 - 4 160 | 7910 | Dle potřeb. | 1200 | ePM10/55% (M5) | ePM1/85% (F9) | 22-27 | 20 | min. 30 | * | 15,1 (19,0) | 71.8 | Voda | * | 6186 | 11 | DN 40 (Zvenku) | 48.72 | Voda | 8366 | 21 | * | DN 50 (Zvenku) | 7.5 | 15,5 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM - Dodá MaR
|  | ELE | Profese Ele zajistí napájení rozvaděče MaR.
|  | ELE | Profese Ele zajistí v případě požáru odepnutí systému VZT od napájení - vč. dodávky rozpojovacího relé.
|  | MaR | Profese MaR zajistí ovládání a monitoring. PS 00 - Mimo využití čistých prostor - Jednotka vypnuta a uzavřena do exteriéru. PS 01 - Při provozu - jednotka regulována na průtok s kontrolní odezvou RP ! MaR dodá servo pro klapku do exteriéru !
|  | MaR | Profese MaR zajistí napájení a ovládání regulátorů průtoku 0-10V - na tlak a průtok - celkem 18 + 1 ks. MaR zajistí monitoring zpětné vazby RP. Přívodní RP - regulace 0-10V na průtok. Odvodní RP - regulace 0-10V na tlak. Měření - regulátor na společném odvodu je pouze informativní (nemá regulační funkci). Zaregulování jednotky: - jednotka na průtok, - RP na přívodu na průtok, - RP na odvodu na tlak, - při provozu všech odtahů na max. bude nastavena regulační klapka na sání čerstvého vzduchu pozice AHU 01.151 tak, aby by vyregulován nominální průtok na ventiátoru VZT jednotky, Tlaková kaskáda - nastavení min. 10 Pa vůči špinavému prostoru + kaskáda 5 Pa (přesné údaje uvedeny ve schéma) vůči nulovému prostoru (Chodba před výtahem). VZT jednotka regulována na průtok !
|  | MaR | Profese MaR zajistí monitoring zanesení vnitřních filtrů s třídou filtrace HEPA - jeden referenční á prostor. Celkem 8x - prostor.
|  | MaR | Profese MaR dodá FM.
|  | CHL | Profese Chl zajistí dodávku chladné vody vč. regulačních armatur.
|  | UT | Profese UT zajistí dodávku topné vody vč. regulačních a směšovacích armatur.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od chladiče VZT jednotky. Sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Zajistí odvod kondenzátu od zvlhčovací komory. Sifon je dodávkou profese VZT.
|  | ZTI | Profese VODA zajistí dodávku kohoutkové vody pro vodní vlhčení - 1/2" - 3 bar. Potřeba vody - 19 l/h.
|  | Stavba | Dodá dveřní mřížky, podřezané dveře a bez-prahové dveře.
|  | Stavba | Dodá revizní otvory.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů, jejich zapracování a začištění. Profese stavba dodá vestavby čistých prostor o vysoké těsnosti. Stavba zajistí dodávku sacích prvků nad terénem.
AHU 02.001 | Větrání demi-čistých prostor 5.NP | 1 | 2200 | 12220 | * | do 12 220 | 900 | ePM1/60% (F7) | ePM1/80% (F9) | 22-24 | 22-24 | ND | Trubice glykol. okruh | * | 85.4 | Voda | * | * | < 30 | * | 64.16 | Voda | 11016 | 27 | * | DN 50 (Zvenku) | 11 | 23,0 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM - dodá MaR
|  | 1 |  | * | * | 6 040 - 12 220 | 500 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 5.5 | 12,0 | 3f/ 400V |  |  | MaR | MaR | FM - dodá MaR
|  | ELE | Profese Ele zajistí napájení rozvaděče MaR.
|  | ELE | Profese Ele zajistí v případě požáru odepnutí systému VZT od napájení - vč. dodávky rozpojovacího relé.
|  | MaR | Profese MaR zajistí ovládání a monitoring. PS 00 - Prostory mimo provoz - Jednotka vypnuta a uzavřena do exteriéru. PS 01 - Prostory v provozu - tlaková kaskáda min. 5 Pa (popis tlakové kaskády - schéma). VZT jednotka regulována na přívodu na průtok a na odvodu na tlak.
|  | MaR | Profese MaR zajistí napájení a ovládání regulátorů průtoku 0-10V - na tlak a průtok - celkem 27 ks. MaR zajistí monitoring zpětné vazby RP. Přívodní regulátory - regulace 0-10V na průtok. Odvodní regulátory - regulace 0-10V na tlak. Nutná zpětná vazba.
|  | MaR | Profese MaR zajistí monitoring zanesení vnitřních filtrů s třídou filtrace HEPA - jeden referenční á prostor. Celkem 8x - prostor.
|  | MaR | Profese MaR dodá FM.
|  | CHL | Profese Chl zajistí dodávku chladné vody vč. regulačních armatur.
|  | UT | Profese UT zajistí dodávku topné vody vč. regulačních a směšovacích armatur.
|  | ZTI | Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu chladičů VZT jednotky. Sifon dodávkou profese VZT.
|  | Stavba | Dodá revizní otvory.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů, jejich zapracování a začištění. Profese stavba výstavbu prostor o vysoké těsnosti. Stavba zajistí dodávku sacích prvků nad terénem. U rozvodů vedených po střeše objektu zajistí nosné kce pro rozvody.
AHU 03.001 | Větrání administrativních prostor | 1 | 1780 | 7000 | * | * | 600 | ePM1/60% (F7) | * | 22-29 | 22 | min. 30 | R | 20,0 (25,0) | 56.65 | Voda | * | 4882 | 11 | DN 32 (Zvenku) | 38.01 | Voda | 6526 | 31 | * | DN 40 (Zvenku) | 3 | 7,2 | 3f/ 400V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | FM - dodá MaR
|  | 1 |  | * | 7000 | 7000 | 600 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 3 | 7,2 | 3f/ 400V |  |  | MaR | MaR | FM - dodá MaR
|  | 1 |  | 4320 | * | * | * | * | * | 30 | 18 |  |  | * | 15 | Voda | * | * | 12.4 | * | 8.6 | Voda | * | 17.7 | * | * | * | * | * | Potrubní ohřev / chladič |  | MaR | MaR
|  | ELE | Profese Ele zajistí napájení rozvaděče MaR.
|  | ELE | Profese Ele zajistí v případě požáru odepnutí systému VZT od napájení - vč. dodávky rozpojovacího relé.
|  | MaR | Profese MaR zajistí ovládání a monitoring. Jednotka regulována na průtok - součet kubarur na RP.
|  | MaR | Profese MaR zajistí napájení a ovládání regulátorů průtoku 0-10V - průtok - celkem 5 ks. MaR zajistí monitoring zpětné vazby RP. Oddělení přednáškového prostoru. Dodávka čidla CO2 - možná regulace či sledování.
|  | MaR | Profese MaR dodá ovládání lokálního ohřevu / chlazení.
|  | MaR | Profese MaR dodá FM.
|  | Chl | Profese Chl zajistí dodávku chladné vody vč. regulačních armatur.
|  | UT | Profese UT zajistí dodávku topné vody vč. regulačních a směšovacích armatur.
|  | ZTI | Profese ZTI zajistí odvod kondenzátu chladiče VZT jednotky a od zvlhčovací komory. Sifon dodá profese VZT.
|  | ZTI | Profese VODA zajistí dodávku kohoutkové vody pro vodní vlhčení - 1/2" - 3 bar. Potřeba vody - 25 l/h.
|  | Stavba | Dodá dveřní mřížky, podřezané dveře a bez-prahové dveře.
|  | Stavba | Dodá revizní otvory.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů, jejich zapracování a začištění. U rozvodů vedených po střeše objektu zajistí nosné kce pro rozvody.
AHU 04.001 | Větrání hygienického zázemí | 1 | 800 | 2350 | * | * | 300 | ePM1/60% (F7) | * | 20 | ND | ND | R | * | 7.13 | Voda | * | 614 | 9 | DN 15 (Uvnitř) | * | * | * | * | * | * | 0.75 | 3.3 | 1f/ 230V | VZT jednotka | - | MaR | MaR | EC
|  | 1 |  | * | * | 2350 | 300 | ePM10/55% (M5) | * |  |  |  |  | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.75 | 3,3 | 1f/ 230V |  |  | MaR | MaR | EC
|  | ELE | Profese Ele zajistí napájení rozvaděče MaR.
|  | ELE | Profese Ele zajistí v případě požáru odepnutí systému VZT od napájení - vč. dodávky rozpojovacího relé.
|  | ELE | Profese Ele zajistí dodávku topného kabelu pro rozvod UT v exteriéru.
|  | MaR | Profese MaR zajistí ovládání a monitoring. PS 00 - Mimo pracovní dobu - VZT jednotka vypnuta a uzavřena do exteriéru. PS 01 - Při pracovní době - VZT jednotka pracuje na navržený výkon. Regulace na průtok.
|  | UT | Profese UT zajistí dodávku topné vody vč. regulačních a směšovacích armatur.
|  | Stavba | Dodá dveřní mřížky, podřezané dveře a bez-prahové dveře.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů, jejich začištění a zajištění proti zatékání. U rozvodů vedených po střeše objektu zajistí nosné kce pro rozvody a pod VZT jednotku.
CU 01.001 | Dveřní clona | 1 | 100 | 0 | 1650 - 3600 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 17.07 | Voda | * | 1494 | 22.4 | DN 20 | * | * | * | * | * | * | 0.68 | 4.1 | 1f/ 230V | Dveřní clona | - | MaR | MaR | *
|  | ELE | Profese Ele zajistí napájení rozvaděče MaR.
|  | MaR | Profese MaR zajistí ovládání a monitoring. Dodávka VZT - Modbus RTU.
|  | UT | Profese UT zajistí dodávku topné vody vč. regulačních a směšovacích armatur.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů a jejich začištění.
EF 01.001 | Digestoř - molekulární laboratoř - 0.18 - Atex | 1 | * | * | * | 1090 | 690 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor - ATEX | - | MaR | MaR | FM - Atex
EF 02.001 | Digestoř - molekulární laboratoř - 0.20 - Atex | 1 | * | * | * | 1090 | 690 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor - ATEX | - | MaR | MaR | FM - Atex
EF 03.001 | Digestoř - laboratoř - 3.19 - Atex | 1 | * | * | * | 1690 | 470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor | - | MaR | MaR | FM - Atex
EF 05.001 | Digestoř - laboratoř - 4.19 - Atex | 1 | * | * | * | 1690 | 470 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor | - | MaR | MaR | FM - Atex
EF 07.001 | Digestoř - molekulární laboratoř - 5.16 | 1 | * | * | * | 1090 | 650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor | - | MaR | MaR | FM
EF 08.001 | Digestoř - molekulární laboratoř - 5.17 | 1 | * | * | * | 1090 | 650 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor | - | MaR | MaR | FM
EF 10.001 | Digestoř - molekulární laboratoř - 5.19 - Atex | 1 | * | * | * | 1390 | 540 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.37 | 1.11 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor - ATEX | - | MaR | MaR | FM - Atex
| Požadavky na profese: | MaR | Zajistí napájení a ovládání. Ovládání plynule - dle nastavení ot. okna digestoře. FM dodá profese MaR !
|  | MaR | Zajistí monitoring poruchy.
|  | MaR | Zajistí napájení a ovládání klapky vč. doddávky servo-pohonu á digestoř jedna samostatná klapka.
|  | MaR | Zařízení spojené s odsávání skříňky na chemikálie jsou větrání při provozu na navžený průtok a mimo provoz (zbylý čas kontinuálně 24h/den/rok) na min. regulovatelný výkon.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů a jejich začištění. Dodávka zemního kanálu a podstavy pro ventilátory. U rozvodů vedených po střeše objektu zajistí nosné kce pro rozvody a pod ventilátory.
EF 04.001 | Skříň na plynové lahve - 3.19, 4.19 - Atex | 1 | * | * | * | 100 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.25 | 0.76 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor - ATEX | - | MaR | MaR | -
EF 09.001 | Skříň na chemikálie - 5.17 | 1 | * | * | * | 50 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.25 | 0.76 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor | - | MaR | MaR | -
EF 11.001 | Skříň na plynové lahve - 5.19 - Atex | 1 | * | * | * | 100 | 150 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.25 | 0.76 | 3f/ 400V | Radiální ventilátor - ATEX | - | MaR | MaR | -
| Požadavky na profese: | MaR | Zajistí napájení a ovládání. Ovládání 24 h/den.
|  | MaR | Zajistí monitoring poruchy.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů a jejich začištění. U rozvodů vedených po střeše objektu zajistí nosné kce pro rozvody a pod ventilátory.
EF 12.001 | Servisní odvětrání jímky - místnost 0.05 | 1 | * | * | * | 500 | 230 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.08 | 0.68 | 1f/ 230V | Odvodní ventilátor |  | MaR | MaR | -
| Požadavky na profese: | MaR | Zajistí napájení a ovládání. Ovládání spínačem - dodávka profese Ele.
|  | Stavba | Dodá revizní otvory.
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů a jejich začištění.
EF 20.001 | Havarijní odvětrání TČ - Ex | 1 | * | * | * | 500 | 350 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 0.895 | 1.68 | 3f/ 400V | Odvodní ventilátor | Ex provedení | MaR | MaR | Ovládáné na základě čidla koncentrace chladiva.
| Požadavky na profese: | MaR | Zajistí napájení a ovládání. Ovládání dle čidla koncentrace chladiva (strojem) a externě ve strojovně. Dodávka čidla ve strojovně je součástí dodávky profese MaR.
|  | MaR | Zajistí napájení a ovládání dvou pohonů servo - 230V bez napětí otevřeno (Ex) !
SF 01.001 | Požární větrání CHÚC typu B | 1 | * | 34500 | * | * | 500 | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | 11 | In = 20,4 A, Ia/In = 7,4 | 3f/ 400V | Přívodní ventilátor | Potrubní ventilátor. | Ele | Ele | Zálohované napájení
| Požadavky na profese: | ELE | Zajistí zálohované napájení ventilátoru.
|  | ELE | Zajistí běžné napájení dvou servo-pohonů klapek pod schodištěm v 1.PP. 230V - bez napětí pružinou (autonomně) otevřeno. Označení klapek - SF 01.101 a SF 01.102.
|  | ELE | Ovládání požárního větrání vč. napájení a ovládání světlíků (dodávka stavební části).
|  | Stavba | Zajistí provedení otvorů a jejich začištění. Profese stavba dodá anglický dvorek pro sání vzduchu.