ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY

Specifikace (výběr) zařizovacích předmětů bude upřesněn hlavním architektem stavby s dodavatelem před zahájením prací.

U

- Umyvadlo keramické 500 x 460 mm

- Montáž do nábytkové desky / závěsné – nábytková deska není součástí ZTI

- 2x rohový ventil G ½“ x 3/8“

- Sifon pro umyvadlo připojení DN32 kompatibilní s umyvadlem na desku, povrchová úprava: chrom, neuzavíratelný vypouštěcí ventil pro umyvadla bez přepadu

- Stojánková páková baterie bez odtokové soupravy

WC

- klozet závěsný

- duroplastové sedátko s poklopem Soft Close

- montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro SDK kce (tzv. „suchý proces“)

- Ovládací tlačítko v barvě alpská bílá, tlačítka chrom, pro 2 množství splachování.

Ui

- Bezbariérové bílé matné umyvadlo s otvorem pro baterii uprostřed. Rozměry umyvadla jsou 650 x 550. Umyvadlo má integrovaný držák, není třeba instalovat samostatné madlo k umyvadlu.

- Podomítková zápachová uzávěrka DN40 pro umyvadla s vyjímatelnou vložkou tvořící zápachový uzávěr, pro přípojovací soupravu DN32, připojovací souprava 5/4" z pochromované mosazi, výškově nastavitelná

- Páková umyvadlová baterie s prodlouženou rukojetí, bez odtokové soupravy

Umyvadlo musí umožnit podjezd osoby na vozíku, jeho horní hrana musí být ve výšce 800 mm

WCi

- klozet závěsný 360 x 700 x 335 mm

- sedátko s poklopem

- montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro SDK kce (tzv. „suchý proces“),

- Oddálené pneumatické ovládací tlačítko

- U záchodové mísy s přístupem jen z jedné strany musí být madlo na straně přístupu sklopné a záchodovou mísu musí přesahovat o 100 mm; madlo na opačné straně záchodové mísy musí být pevné a záchodovou mísu musí přesahovat o 200 mm.

Záchodová mísa musí být osazena v osové vzdálenosti min. 450 mm od boční stěny. Mezi čelem záchodové mísy a zadní stěnou kabiny musí být nejméně 700 mm. Prostor okolo záchodové mísy musí umožnit čelní, diagonální nebo boční nástup. U kabin minimálních rozměrů musí být manipulační prostor umístěný proti dveřím. Horní hrana sedátka záchodové mísy musí být ve výši 460 mm nad podlahou. Ovládání splachovacího zařízení musí být umístěno na straně, ze které je volný přístup ke záchodové míse, nejvýše 1200 mm nad podlahou. Splachovací zařízení umístěné na stěně musí být v dosahu osoby sedící na záchodové míse.

V dosahu ze záchodové mísy a to ve výšce 600 až 1200 mm nad podlahou a také v dosahu z podlahy a

to nejvýše 150 mm nad podlahou musí být ovladač signalizačního systému nouzového volání (dodávka elektroinstalace).

PS

- Pisoár s radarovým splachovačem a integrovaným zdrojem, 230 V AC

  - celý splachovací systém je umístěný za pisoárem

  - reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)

  - doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 sekundy

  - nastavení parametrů pomocí dálkového ovladače bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)

  - samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu

  - možnost regulace průtoku vody kulovým ventilem

  - po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

- Specifikace dodávky: keramický pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil s filtrem a zpětnou klapkou, vtoková armatura s těsněním, sifon, úchytová sada, montážní šablona, napájecí zdroj

S

- Sprchový kout do niky (stavební konstrukce s dlažbou a obklady)

- Sprchové dveře posuvné s pevnou stěnou 1600 mm

- Podlahový žlab s okrajem pro plný rošt a s pevným límcem ke stěně

- Sprchová páková baterie se sprchovým kompletem, chrom

V

- výlevka závěsná keramická

- krycí mřížka

- páková baterie pro montáž na stěnu

- montážní prvek pro závěsná WC s nádržkou do stěny pro SDK kce (tzv. „suchý proces“)

- Ovládací tlačítko v barvě alpská bílá, tlačítka chrom, pro 2 množství splachování.

DL

- Dřez v kuchyňské lince (není součástí dodávky ZTI)

- 2x rohový ventil G ½“ x 3/8“ (není součástí dodávky ZTI)

- zápachová uzavírka, odpadní ventil (není součástí dodávky ZTI)

- Stojánková dřezová baterie (není součástí dodávky ZTI)

- V rámci ZTI budou provedeny odpadní a vodovodní vyústky – montáž a dodávky zařízeno je v rámci interiéru

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

RV (15)

Partnerský vyvažovací ventil pro měření průtoku cirkulace teplé vody. Vyvažovací ventil (DN15) s funkcí přednastavení, uzavírání měření.

VV (15)

Automatický vyvažovací ventil pro vyvažování cirkulačních průtoků rozvodů teplé vody.

Ventil automaticky reguluje teplotu cirkulující vody. Tím je zajištěno rovnoměrné prohřátí celého rozvodu teplé vody. Teplotu cirkulace lze na stupnici ventilů nastavit v rozsahu od 37°C do 65°C.

Obsahuje obtok termostatické části. Obtok se používá v rozvodech teplé vody pro ochranu proti bakteriím Legionella a umožnuje termodesinfekci zvýšením teploty vody na teplotu 70°C až 80°C.

Všechny části, které přijdou do styku s teplou vodou, jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 316.

Je tak zajištěna maximální odolnost ventilů proti korozi.

KK (v)

Kulový uzavírací ventil (s vypouštěním)

VK (15)

Vypouštěcí kohout (DN15)

F (15)

Filtr mechanických nečistot (DN15)

ZK (15)

Zpětná klapka (DN15)

EXP

Tlaková expanzní nádoba s průtočnou armaturou o objemu 12 litrů (pro pitnou vodu)

PV

Pojistný ventil DN 20 – otevírací přetlak 600 kPa

OČ

Cirkulační čerpadlo pro pitnou vodu – Q = 220 l/h, H = 3,0 m