AKCE/OBJEKT	P2243 – Czech Globe – Pavilon D, Brno“

STUPEŇ PROJEKTU 	DPS

REVIZE	00

ČÁST PROJEKTU 		SHZ – Stabilní hasicí zařízení

OBJEDNATEL	atelier – r, s.r.o.

IČO: 26849917

Tř. Spojenců 20

772 00 Olomouc

MÍSTO STAVBY	Brno

Ul. Poříčí

KRAJ					Jihomoravský kraj

ZAKÁZKA ČÍSLO			P2243 (v rámci dokumentace TRASER CZ s.r.o.)

VYPRACOVAL			Ing. Petr Kopecký

VEDOUCÍ PROJEKTANT 	Daniel Král (ČKAIT 0701412)

DATUM			09/2022

OBSAH

1.	Úvod	4

2.	Všeobecný popis řešení	4

3.	Zatřídění chráněných prostorů a princip navržené ochrany	6

3.1	Sprinklerové DHZ	6

3.2	Skrápění fasády	7

4.	Rozsah jištění a umístění sprinklerů	7

4.1	Skladování	7

4.1.1	Kategorizace skladovaných produktů	7

4.1.2	Způsob skladování	9

5.	Technický popis	10

5.1	Strojovna DHZ	10

5.2	Čerpadla	11

5.3	Zdroj vody	11

5.4	Přípojka pro mobilní techniku HZS	12

5.5	Rezervní sprinklerové hlavice	12

6.	Potrubí	12

6.1	Materiál potrubí	12

6.2	Upevnění potrubí	13

6.3	Povrchová úprava	14

6.4	Vypouštěcí potrubí	14

6.5	Pomocné konstrukce	15

7.	Proplachy a tlaková zkouška systému	15

8.	Monitorování SHZ	15

9.	Tabulky a informace	16

10.	Komplexní vyzkoušení	17

11.	Přejímací zkoušky, pravidelné prohlídky a údržba	17

12.	Požadavky na ostatní profese	18

12.1	POŽADAVKY NA VYBAVENÍ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ	18

12.2	POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJOVNY SHZ	18

12.3	POŽADAVKY NA VYBAVENÍ VODNÍ NÁDRŽE PRO SHZ	20

12.4	OSTATNÍ POŽADAVKY	21

12.5	POŽADAVKY NA PROFESE EPS A MaR	21

12.6	OSTATNÍ	22

# Úvod

Doplňková hasicí zařízení jsou v souladu s § 4, odst. 3 vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. vyhrazená požárně bezpečnostní zařízení.

Doplňková hasicí zařízení (dále jen DHZ) se navrhují jako protipožární ochrana, která požár při jeho vzniku dostává pod kontrolou bez zásahu lidského činitele a současně o tomto stavu informuje obsluhu.

Tato projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) řeší instalaci DHZ v objektu Czech Globe – pavilon D v Brně. DHZ bude zahrnovat dva samostatné systémy. V interiéru objektu bude instalováno mokré sprinklerové DHZ. V exteriéru pak bude DHZ zásobovat skrápění severní části dřevěného obkladu fasády. V 0.NP objektu bude vybudována strojovna DHZ s čerpadly a podzemní nádrž se zásobou vody.

Nutnost instalace DHZ v tomto objektu vychází z požadavku PBŘ zpracovaného 
Ing. Janem Pavelkem ze společnosti BF PRO CZ, s.r.o.

Pro návrh DHZ byly použity následující normy:

ČSN 73 0810 – Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení

ČSN EN 12845 – Stabilní hasící zařízení – Sprinklerová zařízení – Navrhování, instalace a údržba.

Veškeré instalované komponenty budou mít požadovaný certifikát.

# Všeobecný popis řešení

DHZ je doplňkové hasicí zařízení, které je navrženo pro detekci a uhašení požáru vodou v jeho počátečních fázích, nebo pro udržení požáru pod kontrolou, aby jeho uhašení mohlo být dokončeno jinými prostředky. Nelze předpokládat, že by sprinklerové zařízení zcela nahradilo potřebu jiných protipožárních prostředků a je důležité posoudit požární opatření v objektech jako celek.

Sestává se z vodního zdroje, čerpacího agregátu, potrubního rozvodu, ventilových stanic, poplachového a monitorovacího zařízení a rozváděcího potrubí se sprinklerovými hlavicemi nebo hubicemi pevně připevněného ke stavební konstrukci. V potrubí mezi mokrou ventilovou stanicí u sprinklerové DHZ a hlavicemi je udržován stálý tlak vody. V potrubí skrápění obkladu fasády je za zaplavovací ventilovou stanicí v potrubí zakončeném otevřenými hubicemi atmosférický tlak vzduchu.

DHZ používá k hašení vodu. Její předností je velké měrné výparné teplo a měrná tepelná kapacita, dostupnost, nejedovatost a neutralita.

Hašení vodou je založené především na intenzivním ochlazovacím účinku, kterým se snižuje teplota hašené látky pod teplotu vznícení. To předpokládá, aby kapky měly dostatečnou kinetickou energii a pronikly proudem plynných zplodin hoření až na povrch hašeného objektu. U DHZ se aplikuje voda ve formě sprchového proudu charakteristického určitou intenzitou dodávky, velikostí a rychlostí kapek a výstřikovým tvarem. Tyto faktory ovlivňuje především tlak na hlavici a provedení tříštiče sprchové hlavice. Sprchový proud představuje spektrum kapek různé velikosti a zahrnuje všechny formy tříštění mezi plynným a rozprášeným proudem. Voda hasí dané místo, ochlazuje stavební konstrukce a prostor v okolí, vypařující se voda vytlačuje kyslík a vytváří tím inertní atmosféru, která zamezuje přístup okysličovadla, vzdušného kyslíku potřebného k hoření. Výsledkem je vysoká efektivnost tohoto druhu hasicího zařízení, které prokazují dlouhodobě vedené statistiky. V případě sprinklerového DHZ se do činnosti uvedou pouze sprinklery v blízkosti požáru, tj. otevřou se ty, které se dostatečně zahřejí. Otevírací teplota se obecně volí tak, aby odpovídala teplotním podmínkám okolí. Skrápěcí systém obkladu fasády je osazen otevřenými hubicemi, dochází tedy při spuštění skrápění k výstřiku vody v celé chráněné ploše. Spouštění skrápění dřevěného obkladu fasády bude probíhat elektronicky pomocí plamenných hlásičů (dodávka systému LDP). V případě požáru v této části venkovního prostoru, dojde automaticky k otevření zaplavovací ventilové stanice a následnému skrápění celého prostoru severní části fasády. Spuštění skrápění bude možné i ručně, pomocí ručního spuštění ve strojovně DHZ.

Vysoká účinnost DHZ je dosažena tím, že požár je lokalizován a likvidovaný v počáteční fázi svého rozvoje, tj. za relativně optimálních podmínek. Rozsah ochrany objektu DHZ je popsaný v technickém řešení.

Pro provoz musí mít DHZ stálou zásobu vody, která je akumulovaná v zásobní nádrži a do strojovny je dopravovaná sacím potrubím. Do vody nesmějí být přidány přísady zabraňující mrznutí vody.

Systém bude napájen hlavním čerpadlem s elektrickým pohonem, které bude napojeno na podzemní nádrž. Tlak v systému bude udržovat doplňovací čerpadlo. Jelikož je čerpadlo osazeno v podtlakové dispozici, bude vybaveno zavodňovací nádrží. Vše bude umístěno ve strojovně, která bude situována vedle podzemní nádrže v 0.NP objektu. Ve strojovně DHZ bude umístěn rozdělovač s ventilovými stanicemi.

Důležité provozní a poplachové stavy systému DHZ budou monitorovány. Tyto signály budou přenášeny z ústředny DHZ přes systém LDP do místa s trvalou obsluhou.

Celkový návrh systému bude vycházet z hydraulicky nejnepříznivější plochy.

Jelikož zařízení pracuje automaticky, jak bylo popsáno, nevyžaduje kromě pravidelných zkoušek kontrol a údržby pracovní síly.

# Zatřídění chráněných prostorů a princip navržené ochrany

# Sprinklerové DHZ

Mokrá ventilová stanice – MVS1:

Chráněný prostor				Kanceláře vč. chodeb

Systém					mokrý sprinklerový

Stupeň jištění					OH1

Intenzita					5 mm/min

Účinná plocha	50 m2

Provozní čas					30 minut

Max. plocha na hlavici			12 m2

Navržený typ hlavice v podhledu		SSP, K80, 68 °C, DN15, chrom, rozeta

Navržený typ hlavice pod stropem		SSU, K80, 68 °C, DN15, mosaz

Pod tříštičem sprinklerové hlavice musí být udržovaný volný prostor min. 0,5 m.

Chráněný prostor				Laboratoře, tech. zázemí

Systém					mokrý sprinklerový

Stupeň jištění					OH3

Intenzita					5 mm/min

Účinná plocha	80 m2

Provozní čas					30 minut

Max. plocha na hlavici			12 m2

Navržený typ hlavice v podhledu		SSP, K80, 68 °C, DN15, chrom, rozeta

Navržený typ hlavice pod stropem		SSU, K80, 68 °C, DN15, mosaz

Pod tříštičem sprinklerové hlavice musí být udržovaný volný prostor min. 0,5 m.

Chráněný prostor				Auditorium

Systém					mokrý sprinklerový

Stupeň jištění					OH4

Intenzita					5 mm/min

Účinná plocha	125 m2

Provozní čas					30 minut

Max. plocha na hlavici			12 m2

Navržený typ hlavice				SSP, K80, 68 °C, DN15, chrom

Pod tříštičem sprinklerové hlavice musí být udržovaný volný prostor min. 0,5 m.

# Skrápění fasády

Zaplavovací ventilová stanice – ZVS1:

Chráněný prostor				Dřevěný obklad fasády – sever

Systém					zaplavovací

Intenzita					2,4 mm/min (dle PBŘ)

Účinná plocha	celá severní část fasády (388 m2)

Provozní čas					30 minut

Navržený typ hubice				plochoproudá hubice K38 a K15, mosaz

Hubice bude osazena 75 mm před plochou dřevěného obkladu fasády.

# Rozsah jištění a umístění sprinklerů

Jištěny budou vybrané prostory požárních úseků dle požadavků PBŘ. Znázornění chráněných ploch je uvedeno na výkrese d.1.4.8.3 schéma ploch.

# Skladování

Tato kapitola obsahuje všeobecné zásady, které je třeba dodržet v případě skladování materiálu v každém z prostorů v jištěném objektu (jištěných objektech) bez ohledu na způsob použití (např. administrativa, technické zázemí, sklady a pod).

Materiály se smějí skladovat v prostorech klasifikovaných jako OH při dodržení následujících podmínek:

a, ochrana v místnosti musí být navržena nejméně pro třídu nebezpečí OH3,

b, nesmí se překročit maximální výška skladování uvedená v tabulce,

c, skladovací plocha smí být maximálně 50 m2 pro jeden skladovací blok s volným prostorem kolem bloku nejméně 2,4 m.

| Kategorie skladování | Maximální výška skladování (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | Volně stojící nebo blokové skladování (ST1) | Způsob skladování (ST2 až ST6) |
| Kategorie I Kategorie II Kategorie III Kategorie IV | 4,0 3,0 2,1 1,2 | 3,5 2,6 1,7 1,2 |

# Kategorizace skladovaných produktů

Materiálový součinitel (M)

Obrázek 1

Legenda:

1	Materiálový součinitel 1

2	Materiálový součinitel 2

3	Materiálový součinitel 3

4	Materiálový součinitel 4

x     % objemových pěnového plastu

y     % hmotnostních nepěnového plastu

a)	Všeobecně

Obrázek 1 se musí použít pro určení materiálového součinitele, jestliže je zboží tvořeno směsí materiálů. Při použití obrázku 1 se musí předpokládat, že skladované zboží obsahuje všechen obalový materiál i materiál palet. Pro účely tohoto hodnocení se pryž musí posuzovat stejně jako plasty.

b)	Materiálový součinitel 1

Nehořlavé výrobky v hořlavých obalech a výrobky s nízkou nebo střední hořlavostí v obalech hořlavých/nehořlavých. Za výrobky s malým obsahem plastů jsou považovány:

-	výrobky s obsahem nepěnových plastů menším než 5% hmotnosti (včetně palety)

-	výrobky s obsahem pěnových plastů menším než 5 % objemu

Např.: kovové díly v lepenkových obalech nebo bez nich na dřevěných paletách, kožené výrobky, dřevěné výrobky, konzervované potraviny, …

c)	Materiálový součinitel 2

Zboží s vyšší výhřevností než zboží s materiálovým součinitelem 1, např. zboží obsahující plasty ve větších množstvích než uvádí obrázek 1.

Např.: dřevěný nebo kovový nábytek se sedadly z plastu, elektrická zařízení s plastovými částmi nebo obaly, …

d)	Materiálový součinitel 3

Materiály, které jsou převážně nepěnovými plasty (viz. obrázek 1), nebo materiály s podobnou výhřevností.

Např.: automobilové akumulátory bez elektrolytu, osobní počítače, …

e)	Materiálový součinitel 4

Materiály, které jsou převážně pěnovými plasty (více než 40 % objemu), nebo materiály s podobnou výhřevností (viz. obrázek 1).

Např.: pěnové matrace, obaly z expandovaného polystyrénu, pěnové čalounění, …

Kategorie jako funkce skladového uspořádání

| Skladové uspořádání | Materiálový součinitel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Plastový kontejner s nehořlavým obsahem vystavený požáru | Kategorie I, II, III | Kategorie I, II, III | Kategorie I, II, III | Kategorie IV |
| Vnější povrch z plastu – nepěnového vystavený požáru | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie III | Kategorie IV |
| Vnější povrch z plastu – pěnového vystavený požáru | Kategorie IV | Kategorie IV | Kategorie IV | Kategorie IV |
| Otevřené struktury | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie IV |
| Pevné materiály v blocích | Kategorie I | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie IV |
| Granulovaný nebo práškový materiál | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie II | Kategorie IV |
| Bez zvláštního uspořádání | Kategorie I | Kategorie II | Kategorie III | Kategorie IV |
| Poznámka: Objasnění skladového uspořádání je v normě ČSN EN 12845, příloha B.3.2 až B.3.8. |  |  |  |  |

Po stanovení materiálového součinitele se podle 1. sloupce v tabulce určí pro dané skladové uspořádání nejvhodnější kategorie. Je-li příslušná kategorie uvedena také v příloze C, normy ČSN EN 12845, použije se vyšší z obou hodnot.

# Způsob skladování

| Označení (typ skladování) | Popis | Znázornění (příklad) |
| --- | --- | --- |
| ST1 | Volné – stohové nebo blokové skladování |  |
| ST2 | Regálové skladování jednořadové s uličkami o šířce nejméně 2,4 m. |  |
| ST3 | Regálové skladování dvouřadové a víceřadové |  |
| ST4 | Paletové regály (ukládání palet na nosníky) |  |
| ST5 | Regály s plnou nebo laťovou policí o šířce 1 m nebo menší |  |
| ST6 | Regály s plnou nebo laťovou policí o šířce do 1,2 m |  |

# Technický popis

# Strojovna DHZ

Strojovna DHZ je navržena v samostatné místnosti (v samostatném PÚ) v 0.NP s přilehlou podzemní nádrží. Strojovna musí být tepelně temperována na min. teplotu +10 °C. Jako zdroj vody bude osazeno jedno elektro čerpadlo. Čerpadlo bude osazeno v podtlakové dispozici a bude vybaveno zavodňovací nádrží. Sání čerpadla bude zaústěno do podzemní ocelové nádrže s účinným objemem 47 m3.

Ve strojovně DHZ budou na rozdělovači umístěné, kromě výtlaku od čerpadla, 1x mokrá ventilová stanice DN100 (MVS1) a 1x zaplavovací ventilová stanice DN100 (ZVS1). Pod rozdělovačem bude umístěna záchytná plastová vana zaústěná do kanalizace.

Systém DHZ bude vybaven testovacím potrubím s měřícím zařízením průtoku 
(500 – 2200 l/min) a tlaku, voda bude vracena zpět do nádrže.

Pro udržování tlaku v systému bude použito jedno doplňovací čerpadlo.

Systém bude zahrnovat i napájení pomocí přípojky mobilní techniky HZS, která bude umístěna ve sloupku v blízkosti ulice Poříčí.

Součástí technologie strojovny je také ochrana sprinklerovým DHZ – realizována samostatnou odbočkou osazenou průtokovým hlásičem.

# Čerpadla

Systém byl navržen s celkově 2 kusy čerpadel.

Čerpadlo hlavní s elektro pohonem:

Požární čerpadlo s diesel motorem:		vyrobené a testované dle EN12845:

Pracovní podmínky:				Q = 1.350 l/min, H = 47 m

Příkon čerpadla: 				18,5 kW

Čerpadlo doplňovací:

Navrženo je elektricky poháněné čerpadlo.

Pracovní podmínky:				Q = 100 l/min, p= 10 barů

# Zdroj vody

Pro potřeby DHZ nutné zajistit trvalý minimální využitelný objem vody. Navrženo je užití stavebně vymezené podzemní nádrže s plným objemem. Na tuto nádrž budou napojena všechna čerpadla systému DHZ.

Voda, použitá pro hašení, musí být čistá s dovoleným obsahem nečistot 0,5 % obj., přičemž průměr tvrdých částic smí být nejvýše 0,5 mm. Do vody nesmí být přidávány přísady zabraňující mrznutí vody. Doba plnění vyčerpané nádrže nesmí přesáhnout 36 hodin. Průkaz splnění požadavků předkládá profese, která toto napájení navrhuje a dodává.

Výpočet objemu nádrže:

Potřeba vody pro sprinklerové DHZ dle hydraulických výpočtů: Q = 1.249 l/min.

Potřeba vody pro skrápění obkladu fasády dle hydraulických výpočtů: Q = 1.543 l/min.

Pro hydraulické výpočty bylo použito čerpadlo KSB Etanorm 080-065-200GB.

Na základě PBŘ není uvažováno se souběhem spuštění sprinklerového DHZ a skrápění obkladu fasády.

Doba činnosti DHZ: 30 min

Celková potřeba vody:	V = Q x doba činnosti

V = 1.543 x 30 = 46,3 m3

Skutečný objem nádrže:	V = 72,15 x 0,67

V = 48,3 m3

Do prostoru nádrže bude vstup ze strojovny DHZ. Za vstupem bude obslužná plošina pro kontrolu plovákových ventilů, Nádrž bude dále obsahovat sací jímku pro sání hlavního čerpadla s lemem výšky 30 mm, přepadové potrubí a odvětrání.

V místě obslužné plošiny budou umístěny napouštěcí plovákové ventily. Plovákové ventily budou napojeny na přívodní potrubí, které bude uzavíratelné ve strojovně DHZ pro případ havárie. Prostor nad hladinou musí zůstat min. 0,5m pro volný pohyb plovákových ventilů.

# Přípojka pro mobilní techniku HZS

Pro zásobování systému tlakovou vodou z mobilní techniky HZS bude systém vybaven přípojkou pro připojení mobilní techniky. Přípojka bude umístěna ve sloupku v blízkosti ulice Poříčí a bude se strojovnou propojena podzemním potrubím. Přípojka pro napojení mobilní techniky bude osazena dvěma pevnými hadicovými spojkami B75. Každá přípojka bude oddělena od sběrače uzávěrem pro možnost současného napojení více hadic. Příjezdová komunikace musí být trvale zpevněná. Prostor mezi místem příjezdu HZS a přípojkami je nutné trvale udržovat volný.

# Rezervní sprinklerové hlavice

Ve strojovně budou umístěny náhradní sprinklery dle ČSN EN 12 845.

# Potrubí

# Materiál potrubí

Potrubní rozvody pro sprinklerové DHZ jsou navrhované z potrubí podle DIN 2458 a DIN 2440. Potrubí mokré soustavy jsou opatřena ochranným nátěrem, potrubí suché soustavy jsou pozinkovaná.

Armatury a tvarovky jsou dodávané podle příslušných norem a předpisů.

Potrubí DN15 až DN50 bude spojované závitovými nebo drážkovými spoji, potrubí nad DN50 bude spojované pomocí drážkových spojů nebo svařováním. Přírubové spoje mohou být použité jen u rozdělovacího potrubí.

Potrubní rozvod sprinklerového DHZ je nutné ukládat viditelně. Pokud to není možné, musí být uložené tak, aby se dalo kdykoliv lehce odkrýt. Vstup potrubí do strojovny musí být proveden tak, aby nemohlo dojít k přenesení tlaku základu nebo zdiva na potrubí a aby bylo zabráněno pronikání vody kolem potrubí do strojovny.

Hlavní rozdělovací potrubí stropního jištění je spádované směrem ke stoupacímu potrubí a od stoupacího potrubí směrem k ventilové stanici, kde je hlavní odvodnění soustavy. Rozvody jsou v nejvyšších místech odvzdušněné a v nejnižších odvodněné podružnými odvzdušňovacími a odvodňovacími ventily. Všechny odvodňovací ventily musí být lehce přístupné. Na místech, kde budou tyto ventily zakryté podhledem, musí být viditelně označené místo, kde je ventil instalovaný a podhled musí být v tomto místě odnímatelný.

Všechno potrubí musí být před uvedením do provozu propláchnuté a zbavené všech nečistot, které by mohly ovlivnit výtok vody sprinklerovou hlavicí.

Potrubí spojované závity s průměrem do DN150 (včetně DN150) musí mít minimální tloušťku stěny dle ISO 65 M. Potrubí svařované nebo spojované drážkovým systémem musí mít minimální tloušťku stěny dle ISO 4200 jakost D.

# Upevnění potrubí

Průřezy závěsů pro kotvení musí odpovídat, podle průřezů kotveného potrubí, požadavkům ČSN EN 12845.

Systém uchycení potrubních rozvodů počítá s uložením potrubí na konzoly a se zavěšením pomocí závěsů se závitovou tyčí nebo jiných schválených závěsů. Přichycení potrubí bude pomocí třmenů, pout a objímek. Každá trubka s délkou přes 1 metr musí být uchycena. Závěsy potrubí budou připevněny přímo ke stavebním konstrukcím budovy.

Pro montáž a nátěry potrubí se použijí pojízdné plošiny a pracovní lešení s dostatečnou pracovní výškou a půdorysnou plochou.

Na závěsech potrubí a na potrubí nesmí být uchycené a zavěšené jiné zařízení. Samotné závěsy budou vyhotovené jen z nehořlavých hmot.

Předepsané zatížení

| Jmenovitý průměr potrubí (d) mm | Minimální nosnost při 20 °C (1) kg | Minimální průřez (2) mm2 | Minimální délka kotevního šroubu (3) mm |
| --- | --- | --- | --- |
| d <= 50 50 < d <= 100 100 < d <= 150 150 < d <= 200 | 200 350 500 850 | 30 (M8) 50 (M10) 70 (M12) 125 (M16) | 30 40 40 50 |
| Poznámka 1: Při zahřátí materiálu na 200 °C nesmí nosnost klesnout o více než 25 %. Poznámka 2: Jmenovitý průřez závitových tyčí se musí zvýšit tak, aby byl dodržen minimální průřez. Poznámka 3: Délka kotevních šroubů závisí na použitém typu, kvalitě a druhu materiálu, do nějž se upevní. Uvedené hodnoty platí pro beton. |  |  |  |

Vzdálenosti a umístění závěsů:

Vzdálenosti závěsů od mechanických spojů:

- max. 1,0 m od každého spoje alespoň jeden závěs

- na každé sekci potrubí alespoň jeden závěs.

Vzdálenosti závěsů od sprinklerů:

- max. 0,9 m od posledního sprinkleru u potrubí DN25

- max. 1,2 m od posledního sprinkleru u potrubí větším než DN25

- min. 0,15 m od kteréhokoliv stojatého sprinkleru

Doplňkové závěsy na svislém potrubí:

- při potrubí delším než 2,0 m

- při potrubí určeném k přívodu vody k jednotlivému sprinkleru delším než 1,0 m

Maximální vzdálenosti závěsů:

| DN POTRUBÍ | MAX. VZDÁLENOST ZÁVĚSŮ (m) | TYP ZÁVĚSU |
| --- | --- | --- |
| všechna potrubí | 4 | jednoduchý |
| ≥ DN50 | 6 | zdvojený |

# Povrchová úprava

Všechna zařízení ve strojovně DHZ musí být opatřena ochranným antikorozním nátěrem ve smyslu ČSN EN 12845. Stejně tak i veškeré potrubní rozvody s výjimkou suché soustavy, u které jsou použity pozinkované trubky. Při nátěrech je třeba použít také odstíny barev, aby bylo DHZ výrazně odlišené od ostatních rozvodů.

Potrubí ve strojovně sprinklerů: RAL3000.

Prostory laboratoří, auditoria, zázemí,…: RAL3000.

Skrápění fasády: žárové zinkování.

Konzoly a pomocné konstrukce: RAL3000 nebo žárové zinkování.

V každém případě nutno před započetím montážních prací odsouhlasit s investorem barevné provedení potrubních rozvodů SHZ.

Při nátěrech potrubí je bezpodmínečně nutné dodržet zásadu, že sprinklerové hlavice nesmí být nátěrem ani částečně znečištěné, aby při případném požáru neúčinkovaly jako tepelný izolant a zvyšovaly by tím reakční čas a snižovali účinnost celého zařízení.

Pozinkované potrubí musí být označeno barevnými pruhy nebo samolepícími pásky RAL3000, a to šířky 150 mm. Potrubí musí být označeno ve vzdálenosti do 500 mm od strojních zařízení, potrubních křižovatek, před a za stěnami, kterými potrubí prochází. Rovné potrubí se značí pravidelně ve vzdálenostech 5 – 10 m.

# Vypouštěcí potrubí

Vypouštění

Mokrý systém: Celá potrubní síť je v nejnižších místech rozvodu opatřena ventily sloužící k vypouštění systému. Vypouštění se děje hadicí do nejbližšího výtoku např. sociální zřízení na podlaží atd. Spád je buď k ventilové stanici, nebo k místu s vypouštěcím ventilem. Dalším místem k vypouštění je ve strojovně nad ventilovými stanicemi. Ventilové stanice: Vypouštění a úkapy z ventilových stanic odvedeny do vany pod rozdělovačem.

Testovací potrubí

Ventilová stanice je na hydraulicky nejnevýhodnějším místě vybavena testovacím potrubím s uzavírací armaturou a manometrem. Testovací potrubí je zakončeno upravenou (otevřenou a seřízlou) sprinklerovou hlavicí. Odpadní voda z testovacích ventilů bude pomocí hadic odváděna do nejbližšího možného napojení kanalizace např. sociální zařízení.

# Pomocné konstrukce

Pomocné nosné konstrukce dimenzovat s ohledem na zátěž a bezpečnost. Konstrukce (zvláště ve strojovně DHZ) musí být navrženy tak, aby byly zachyceny případné rázy v potrubí. Všechny konstrukce musí mít protikorozní povrchovou úpravu (např. nátěr nebo žárové zinkovaní).

# Proplachy a tlaková zkouška systému

Před dokončením montážních prací musí být celý systém vyčištěn a propláchnut od všech nečistot, které by mohli ovlivnit výtok vody ze sprinkleru. Proplachovací přípojky musí být umístěny na konce vedlejších rozdělovacích potrubí soustavy s trvale instalovanými armaturami. Proplachovací přípojky musí mít stejný jmenovitý průměr jako rozdělovací potrubí a musí být opatřeny mosaznou zátkou nebo mosazným víčkem. Potrubí bude považováno za zbavené nečistot, pokud proplachovací voda bude čirá bez mechanických nečistot.

Tlaková zkouška rozvodů musí být provedena po kompletní montáži celého potrubního systému. U mokrého systému se musí všechny potrubní rozvody soustavy podrobit hydrostatické zkoušce po dobu nejméně 2 h tlakem nejméně 15 bar, nebo 1,5 násobkem maximálního tlaku, kterému bude zařízení vystaveno (obojí se měří u řídicích ventilů soustavy), podle toho, který je vyšší.

U suchého systému se musí všechny potrubní rozvody soustavy podrobit hydrostatické zkoušce po dobu nejméně 2 h tlakem nejméně 15 bar, nebo 1,5 násobkem maximálního tlaku, kterému bude zařízení vystaveno (obojí se měří u řídicích ventilů soustavy), podle toho, který je vyšší. Pokud to klimatické podmínky neumožňují je možné zkoušet pneumaticky tlakem minimálně 2,5 bar po dobu nejméně 24 h. Každá netěsnost způsobující ztrátu větší, než 
0,15 bar za 24 h se musí odstranit

Všechny zjištěné závady, jako je trvalá deformace, praskliny nebo netěsnosti, se musí opravit a zkoušku potom opakovat.

Musí se prověřit, zda nejsou některé komponenty zařízení vystaveny většímu tlaku, než je doporučeno dodavatelem.

# Monitorování SHZ

Všechny uzávěry, které by mohly ovlivnit automatickou funkci systému (tj. dodávku vody ke sprinklerovým hlavicím včetně uzávěrů pod tlakovými spínači hlavního popř. záložního čerpadla) budou monitorované, tzn. budou hlásit svoji polohu nebo budou zajištěny mechanicky proti manipulaci (např. zámkem s řetězem, tak aby nedošlo za žádných okolností k omezení průtoku vody).

Monitorované prvky ve strojovně DHZ:

- sumární porucha DHZ	(poruchový stav DHZ)

  - Porucha doplňovací čerpadlo

  - Poloha důležitých uzávěrů (šoupata, ventilové stanice)

  - Pokles teploty ve strojovně pod +10 °C

  - Pokles tlaku v systému

  - Pokles hladiny v hlavní nádrži

  - Přesah hladiny v hlavní nádrži

  - Nedodávka elektrické energie do strojovny

  - Zaplavení strojovny

- chod motoru – RM1	(hlavní provozní čerpadlo)

- porucha motoru – RM1	(hlavní provozní čerpadlo)

- spuštění hašení – MVS1	(otevření řídícího ventilu)

- spuštění hašení – ZVS2	(otevření zaplavovacího ventilu

- spuštění hašení – MVS1-1.NP	(aktivace průtokového snímače)

- spuštění hašení – MVS1-2.NP	(aktivace průtokového snímače)

- spuštění hašení – MVS1-3.NP	(aktivace průtokového snímače)

- spuštění hašení – MVS1-4.NP	(aktivace průtokového snímače)

- spuštění hašení – MVS1-5.NP	(aktivace průtokového snímače)

- Rezerva

- Rezerva

Všechny tyto hodnoty musí být zálohovány z dobíjené baterie.

Hodnoty vyhlašující požár:

Chod hlavního čerpadla při současném hlášení tlakových spínačů ventilových stanic a akusticky mechanickým požárním zvonem umístěným na vnějším plášti budovy.

Veškeré uvedené signály budou v rámci dodávky sprinklerů ukončeny ve strojovně DHZ v monitorovacím panelu s možností dalšího přenosu.

Z povinnosti je nutno přenášet do místa trvalé obsluhy sdružený signál porucha a signál požár, který musí být adresný v závislosti na hlášení jednotlivých ventilových stanic. Přenos sdruženého signálu porucha a signálu požár zajistí dodavatel LDP.

Ochrana před úrazem a nebezpečným dotykovým napětím bude provedena dle ČSN řady 33… pro normální prostředí. Ochrana před statickou elektřinou bude provedena dle ČSN 33 20 30.

# Tabulky a informace

Schéma systému, plány, označení a ostatní informace o systému DHZ musí být provedeny v souladu s ČSN EN 12 845, odstavec 18. Součást subdodávky DHZ.

Každý spínač na příslušném vedení pro zásobování čerpadla sprinklerů energií musí být opatřen nápisem:

„ZÁSOBOVÁNÍ MOTORU SPRINKLEROVÉHO ČERPADLA ELEKTRICKOU ENERGIÍ – PŘI POŽÁRU NEVYPÍNAT“

Písmena tohoto upozornění musí být nejméně 10 mm vysoká a musí být bílá na červeném podkladě. Spínače musí být zajištěny proti neoprávněné manipulaci.

Místo napojení mobilní techniky HZS označit tabulkou s informacemi:

„DOPLŇKOVÉ HASICÍ ZAŘÍZENÍ“

„UDRŽOVAT TRVALE VOLNÝ PŘÍSTUP“

„POŽÁRNÍ VODA“

„PRŮTOK…….L/MIN“  (nejhorší hodnoty z hydraulické kalkulace)

„TLAK………….BAR“ (nejhorší hodnoty z hydraulické kalkulace)

„PŘED PLNĚNÍM SYSTÉMU NUTNÉ OTEVŘÍT UZÁVĚR VE STROJOVNĚ SPRINKLERŮ“

# Komplexní vyzkoušení

Splněním podmínek komplexních zkoušek je prokázána maximální funkce zařízení podle projektové dokumentace. Úspěšným ukončením komplexních zkoušek je zároveň splněn požadavek zkušebního provozu a garančních zkoušek. Trvalý provoz DHZ není možný, neboť se jedná o zařízení nevýrobní. Podmínkou provedení komplexního vyzkoušení je kompletní dokončení montáže DHZ včetně navazující elektrické části a splnění předpokladů pro jejich provedení.

Vlastní komplexní vyzkoušení, jeho rozsah, program, postup, obsah průvodní technické dokumentace i přítomnost osob, nutných při jeho provádění, řeší interní předpis provedení komplexního vyzkoušení.

# Přejímací zkoušky, pravidelné prohlídky a údržba

Přejímací zkoušky, schvalovací zkoušky, pravidelná prohlídka a údržba DHZ musí být provedeny v souladu s ČSN EN 12 845, odstavec 19 a 20.

Dle vyhlášky MV ČR č. 246/2001 Sb. musí být na DHZ prováděny pravidelné kontroly, resp. revize, jejichž seznam s uvedením termínů je součástí provozní knihy. Rozsah těchto činností je stanoven výrobcem a je závazný, přičemž uvedené termíny jsou brány jako nejzazší.

Výrobce v souladu s § 7, odst. 4 vyhl. č. 246/2001 Sb. je povinen v zájmu zajištění trvalé spolehlivosti a pohotovosti stanovit provádění kontrol provozuschopnosti častěji než 1x ročně.

Za zabezpečení pravidelných kontrol (revizí) zodpovídá provozovatel, který musí také určit pracovníka, odpovědného za provoz, obsluhu a údržbu DHZ. Pracovník musí být k tomuto účelu řádně vyškolen výrobcem, resp. dodavatelem zařízení a musí vlastnit příslušné oprávnění.

# Požadavky na ostatní profese

# POŽADAVKY NA VYBAVENÍ CHRÁNĚNÝCH OBJEKTŮ

(které nezajišťuje zhotovitel SHZ)

- Každý chráněný objekt musí být vybaven tak, aby umožnil bezpečný přístup osobám provádějícím kontrolu rozváděcího potrubí a sprinklerových hlavic.

- Ve všech prostorech, kde je instalováno SHZ s mokrou soustavou nesmí teplota v kterékoliv roční době klesnout pod +5 °C a nesmí přesáhnout +40°C.

- Je třeba zajistit bezpečný odvod přebytečné vody při hašení v chráněných prostorech včetně řešení bezpečnosti všech instalovaných elektrických zařízení ve všech chráněných prostorech v návaznosti na případný výstřik vody z hasicího zařízení v případě vzniku požáru v některém z chráněných prostorů.

- Zhotovení prostupů (zdmi, panely) pro přívodní potrubí SHZ a po instalaci potrubí zazdění otvorů, případně provedení protipožárních ucpávek (mezi požárními úseky).

- Musí se určit barevné odstíny sprinklerových hlavic a rozet (např. chrom, bílá, atd.) před instalací hlavic v podhledech.

- Zajistit přístup k potrubí a sprinklerům pro případné úpravy a revize systému.

- Zatížení na konstrukci stropu nebo střechy od závěsu a potrubí DHZ pro hlavní trasy bude cca 12 kg/m a závěs bude instalovaný po zhruba 5 – 6 m, pro vedlejší trasy bude zatížení cca 5 kg/m a závěs bude instalovaný po zhruba 4 m.

- Zatížení na konstrukci dřevěné fasády od závěsu a potrubí skrápění pro hlavní trasy bude cca 22 kg/m a závěs bude instalovaný po zhruba 5 – 6 m, pro vedlejší trasy bude zatížení cca 5 kg/m a závěs bude instalovaný po zhruba 4 m.

# POŽADAVKY NA VYBAVENÍ STROJOVNY SHZ

(které nezajišťuje zhotovitel SHZ)

STAVEBNÍ ČÁST

- Musí tvořit samostatný požární úsek, s požárně dělícími konstrukcemi z nehořlavých hmot s protipožární odolností.

- Její stěny musí tvořit samostatnou, zcela uzavřenou místnost.

- Nesmí zde být vedena potrubí pro rozvod hořlavých plynů a umístěny stroje, jež jsou hořlavými plyny napájeny.

- Nesmí být použita k jiným účelům a musí být chráněna proti vstupu nepovolaných osob.

- Ke vstupu do strojovny musí být zajištěn trvalý přístup z volného prostranství nebo chráněné únikové cesty.

- Musí být opatřena dveřmi se zámkem, přičemž klíč od zámku musí být uložen na viditelném místě tak, aby byl v případě požáru snadno přístupný pro případ ruční manipulace ve strojovně a nemohl být zneužit nepovolanou osobou (klíč umístit např. v zasklené skříňce).

- Musí mít vodotěsnou podlahu opatřenou nekluzným povrchem se spádováním do odpadu.

- Ve strojovně musí být zajištěno přirozené nebo umělé větrání.

- Teplota ve strojovně nesmí poklesnout pod +10 °C a přesáhnout +40 °C.

- Zhotovit prostupy (zdmi, panely) pro potrubí DHZ a po instalaci potrubí zazdění otvorů.

- Zajištění vodovodní přípojky s parametry pro doplnění vody do požární nádrže do 36 hodin.

- Vodovodní přípojka musí být opatřena uzavírací armaturou.

- K místu vyústění armatury pro připojení SHZ na mobilní vodní zdroj (požární cisterny) nejdále 10 m od této armatury, musí vést přístupová komunikace, umožňující příjezd požárních vozidel, přístup k tomuto místu musí být trvale volný.

- Vstupní otvor do strojovny by měl mít min. rozměr 900 x 2100 mm (šířka x výška).

- Strojovna musí mít min. půdorysné rozměry 5000 x 2500 mm nebo min12,5 m2 s min. výškou 2500 mm.

- Pod čerpadlem vybudovat železobetonový základ.

ELEKTRICKÁ ČÁST

- do prostoru rozvaděče =RM1(ve strojovně DHZ) zajistit dodávku el. energie

- přívodní kabely pro napájení rozvaděče čerpacích zařízení musí být projektovány v souladu s ČSN 730848, ČSN 730802, ČSN 730804 a ČSN EN 12845, tj. v 1.stupni dodávky, nehořlavý, napájený ze dvou na sobě nezávislých zdrojů – pro systém DHZ, bude přiveden jeden přívod s již vyřešeným záskokem sítě

- přívod pro DHZ dimenzovat s ohledem na výkon připojených spotřebičů cca 27 kW 400/230V AC 50Hz, soudobý příkon: 27 kW

Energetická rozvaha:

- hl. provozní čerpadlo s elektro motorem		=RM1	  18,5	kW

- doplňovací čerpadlo s el. motorem		-M02	  3,0	kW

- ústředna monitorování				=E01	  0,5	kW

- rezerva							  4,5	kW

součinitel soudobosti 					  1,0

příkon rozvaděče =RM1 				26,5	kW

- přívod neodpojovat hlavním vypínačem objektu

- zajistit přepínání přívodu na náhradní zdroj el. energie

- odpojovat vlastním výkonovým odpojovačem

- odpojovač zajistit proti zneužití a řádně označit

- na přípojku nesmí být připojeno žádné jiné zařízení (ani elektroinstalace strojovny HZ)

VYBAVENOST STROJOVNY SHZ:

- ve strojovně instalovat rovnoměrné osvětlení 300 lx

- ve strojovně instalovat nouzové osvětlení

- zaslat protokol o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-3 z prostorů strojovny DHZ a prostorů týkajících se systému hašení

- poblíž vstupu instalovat zásuvku: 230V/50Hz/16A a 400V/50Hz/32A pro servisní účely

- do strojovny DHZ k rozvaděči =RM1 přivést zemnící pásek, připojený na zemnící systém objektu, ukončený svorkovnicí potenciálového vyrovnání HOP/MET (hlavní ochranné pospojení)

- zajistit temperování prostoru místnosti min. +5 °C, max. +40°C

- rozvaděče, které mohou být zasaženy rozstřikem vody nutné provést v krytí proti stříkající vodě, tj. IP54

- v případě požadavku zajistit blokování technologických zařízení, která je nutno při spuštění hašení blokovat (určí generální projektant nebo uživatel)

KANALIZACE:

- Ve strojovně vyvézt odpadní potrubí PVC KG DN110 v místě u rozdělovače; zápachová uzávěrka bude vytvořena pomocí kolen pod zemí, neosazovat gulou;

- Hrdla potrubí budou 30 mm nad čistou podlahou.

- Do podlahy strojovny osadit podlahovou vpusť – gulu.

# POŽADAVKY NA VYBAVENÍ VODNÍ NÁDRŽE PRO SHZ

(které nezajišťuje zhotovitel SHZ)

- Činný (vodní) objem nádrže minimálně 47 m3 – za činný objem se považuje prostor nádrže začínající 30 mm podlahou nádrže.

- Zajistit vstup do nádrže minimálně 800 x 800 mm s obslužnou plošinou a žebříkem na dno nádrže.

- Zajistit odvětrání nádrže (DN100) zabezpečený proti vnikání světla do nádrže.

- Zajistit přepad – umístěn cca. 50 mm nad maximální hladinou.

- Zajistit sací jímku v nádrži o min. rozměrech 1400x1400 a hloubce 200 mm. Jímka bude lemována zábranou o výšce min 30 mm, tak aby bylo zabráněno nahromadění nečistot ze dna nádrže v sací jímce.

- Voda pro sprinklerové zařízení musí být čistá s dovoleným obsahem nečistot 0,5 % objemového množství a s průměrem tvrdých částic do 0,5 mm. Do vody nesmějí být přidávány přísady zabraňující zamrznutí vody.

# OSTATNÍ POŽADAVKY

(které nezajišťuje zhotovitel SHZ)

STAVEBNÍ ČÁST

- Zajistit v 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP a 5.NP revizní otvory min 600x800 mm pro kontrolu a ovládaní patrových uzávěrů DHZ (uzavírací armatura, průtokový spínač, testovací armatura).

- Zajistit podzemní potrubní rozvod propojující přípojku mobilní techniky s 1.PP objektu. Světlost potrubí DN100 (např. PE 100 SDR 11 d125 PN16) zakončené přírubou DN100 (P16) na obou koncích.

KANALIZACE

- Zajistit u každého patrového uzávěru možnost napojení testovací armatury na odpad/sběrnou stoupačku.

# POŽADAVKY NA PROFESE EPS A MaR

(které nezajišťuje zhotovitel SHZ)

PŘENOS PROVOZNÍCH STAVŮ:

- Zajistit přenos těchto provozních stavů (signálů) DHZ do místa trvalé obsluhy:

STROJOVNA SHZ

Zajistit přenos těchto provozních stavů (signálů) DHZ správci objektu:

- sumární porucha DHZ	(poruchový stav DHZ)	[Com-Nc]

- chod motoru – RM1	(hlavní provozní čerpadlo)	[Com-No]

- porucha motoru – RM1	(hlavní provozní čerpadlo)	[Com-Nc]

- spuštění hašení – MVS1	(otevření řídícího ventilu)	[Com-No]

- spuštění hašení – ZVS2	(otevření zaplavovacího ventilu)	[Com-No]

- spuštění hašení – MVS1-1.NP	(aktivace průtokového snímače)	[Com-No]

- spuštění hašení – MVS1-2.NP	(aktivace průtokového snímače)	[Com-No]

- spuštění hašení – MVS1-3.NP	(aktivace průtokového snímače)	[Com-No]

- spuštění hašení – MVS1-4.NP	(aktivace průtokového snímače)	[Com-No]

- spuštění hašení – MVS1-5.NP	(aktivace průtokového snímače)	[Com-No]

- rezerva

- rezerva

Místem pro předávání signálů (tj. hranice dodávky) bude svorkovnice umístěná v rozvaděči =E01, který bude umístěn ve strojovně DHZ. Kontakty budou beznapěťové, určené pro

Zajistit přivedení signálů pro spuštění zaplavovacího ventilu do strojovny DHZ (LDP/EPS do DHZ):

-	signál pro otevření zaplavovacího ventilu	- ZVS2

Místem pro předání signálů (tj. hranice dodávky) bude svorkovnice, umístěná v rozvaděči, který bude umístěn ve strojovně DHZ. Spouštění ventilu - hlásičová závislost požární detekce - typ signálu [Com-No].

Pozor: veškerá vedení musí být hlídána na zkrat a přerušení!

PŘENOS PROVOZNÍCH STAVŮ DO SYSTÉMU MAR:

- Pokud je to vyžadováno, systém LDP/EPS zajistí přenos provozních stavů (signálů) do systému MaR pro možnost blokování ostatní technologie. Blokování ostatních technologií v chráněném objektu v návaznosti na DHZ určí uživatel, nebo generální projektant.

# OSTATNÍ

OCHRANA PROSTORŮ NAD PODHLEDY

- Jestliže je výška zakrytých prostorů nad podhledy větší než 0,8 m, musí být tyto prostory chráněny sprinklery.

- Jestliže je výška menší než 0,8 m jsou povoleny pouze jednofázové kabely s napětím do 250 V a s maximálním počtem 15 kabelů na lávce, jinak musí být tyto prostory také chráněny.

# Hydraulické výpočty

1, HC – sprinklerové DHZ

2, HC – skrápění obkladu fasády