## List1
Czech Globe – Pavilon D, Brno Vysoké Mýto
DOPLŇKOVÉ HASÍCÍ ZAŘÍZENÍ (DHZ)
D.1.4.8.14 VÝKAZ VÝMĚR
Obecné
V jednotkových cenách bude zahrnuto následující
Ceny za lešení, bednění, pronájem plošin, zvedacích mechanizmů a provizorních statických podpůrných konstrukcí.
Práci o víkendech a o svátcích nebo možné přerušování prací z důvodu instalace za provozu - bude-li vyžadováno.
Náklady na veškeré energie potřebné ke zhotovení, uvedení do provozu a odzkoušení díla a pro pomocné a vedlejší činnosti.
Požární dohled v případě provádění svařování, broušení, ….
Náklady na veškeré provizorní přesuny materiálu v rámci staveniště a další případné náklady vynucené organizačně-logistickými podmínkami (dopravní kapacita, nedostatek místa, …). Náklady na parkování, vjezdy.
Možné změny potrubních tras oproti dokumentaci - možné etáže na potrubí SHZ, které nebylo možné v tomto stupni PD zohlednit.
Likvidace veškerého vzniklého odpadu souvisejícího s intalací SHZ.
Všeobecné podmínky, které je nutné respektovat
Veškeré dodané komponenty musí mít certifikaci CE nebo PAVUS.
Nabízející je povinen provézt kontrolu projektové dokumentace před odevzdáním nabídky. Nabízející nemá nárok na žádné dodatečné vícenáklady a prodloužení termínu v případě později zjištěných nesrovnalostí
Neboť nebyla poskytnuta projektová dokumentace ostatních technologií a detailní dokumentace stavební části (skladba stropů, statické výpočty stropních konstrukcí a nosných zdí) platí následující:
Není provedená detailní koordinace s trasami a koncovými prvky ostatních technologií
Nejsou poskytnuty ani provedeny statické výpočty pro únosnost technologie SHZ a je tudíž uvažováno, že únosnost stropní konstrukce je dostatečná pro instalaci technologie SHZ a nepředpokládá se s instalací dodatečných podpůrných konstrukcí pro zavěšení potrubních rozvodů SHZ.
1. Strojní část / Mechanical part
STROJOVNA DHZ A NÁDRŽ
1 | Hlavní čerpadlo s elektropohonem ČSN EN 12845, Q=1.350 l/min, H=47 m, P=18,5kW | 1 | ks | 0
2 | Doplňovací čerpadlo, Q=100 l/min, p=10 barů, včtně příslušenství | 1 | ks | 0
3 | Mokrá ventilová stanice DN80, včetně monitorované uzavírací armatury DN80 | 1 | kpl. | 0
4 | Zaplavovací ventilová stanice DN100, včetně 2ks monitorované uzavírací armatury DN100, testovací odbočka | 1 | kpl. | 0
5 | Monitorovaná uzavírací armatura DN150 | 1 | ks | 0
6 | Monitorovaná uzavírací armatura DN100 | 4 | ks | 0
7 | Monitorovaná uzavírací armatura DN32 | 1 | ks | 0
8 | Uzavírací armatura DN100 | 1 | ks | 0
9 | Zpětná klapka DN100 | 2 | ks | 0
10 | Sací potrubí DN150 včetně protivířivé desky, zpětné klapky, excentrické redukce a manometru | 4.5 | m | 0
11 | Spouštěcí zařízení hlavního čerpadla (tlakový spínač, manometr, uz. armatura) | 2 | kpl. | 0
12 | Spouštěcí zařízení doplňovacího čerpadla (tlakový spínač, manometr, uz. armatura) | 1 | kpl. | 0
13 | Manometr vč. uzavírací armatury | 5 | ks | 0
14 | Potrubní rozdělovač DN150 s odbočkami a odvodněním DN50, 3 m | 1 | kpl. | 0
15 | Poplachový zvon včetně příslušenství a potrubí | 2 | kpl. | 0
16 | Průtokový spínač DN32 včetně testovací odbočky | 1 | kpl. | 0
17 | Průtokoměr DN100 (500 – 2200 l/min) | 1 | ks | 0
18 | Přípojka mobilní techniky DN100, 2x B75 | 1 | kpl. | 0
19 | Úkapová plastová vana 3,1x0,5x0,6 m | 1 | kpl. | 0
20 | Filtr DN50 | 1 | ks | 0
21 | Plovákový ventil DN50 | 1 | ks | 0
22 | Zavodňovací nádrž 500l, včetně podstavce, stavoznaku, uzavíracích armatur, zpětné klapky, potrubí DN25 | 1 | kpl. | 0
23 | Stropní jištění strojovny, 3ks sprinkleru SSU, K80, 93 °C, SR a potrubí DN32 (8m) | 1 | kpl. | 0
24 | Drobné armatury DN25-32 | 10 | ks | 0
25 | Ocelové potrubí, DN100, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů a podpěrných konstrukcí | 45 | m | 0
26 | Ocelové potrubí, DN50, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů a podpěrných konstrukcí | 6 | m | 0
27 | Ocelové potrubí, DN32, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů a podpěrných konstrukcí | 6 | m | 0
SPRINKLEROVÉ DHZ
1 | Patrový uzávěr DN65 (monitorovaná uzavírací armatura, průtokový spínač, testovací odbočka) | 5 | kpl. | 0
2 | SSU, sprinkler, stojatý, K80, SR, 68 °C, mosaz, včetně odbočky | 190 | ks | 0
3 | SSP, sprinkler, zavěšený, K80, SR, 68 °C, chrom, včetně odbočky a rozety | 220 | ks | 0
7 | Ocelové potrubí, DN65, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů | 50 | m | 0
8 | Ocelové potrubí, DN50, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů | 275 | m | 0
9 | Ocelové potrubí, DN32, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů | 575 | m | 0
10 | Ocelové potrubí, DN25, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů | 100 | m | 0
11 | Proplachovací armatura DN50 | 20 | kpl. | 0
12 | Testovací sprinkler | 1 | kpl. | 0
13 | Sada reservních sprinklerových hlavic | 1 | kpl. | 0
14 | Vrtání prostupů ŽB konstrukcí průměr 80 - 100 mm | 12 | ks | 0
15 | Protipožární ucpávka průměr 80 - 100 mm | 20 | ks | 0
16 | Protipožární ucpávka průměr 110 - 150 mm | 8 | ks | 0
17 | Utěsnění prostupů do nádrže 1x DN32 1x DN50 1x DN100 1xDN150 | 1 | kpl. | 0
SKRÁPĚNÍ FASÁDY
1 | Plochoproudá hubice K38, mosaz | 28 | ks | 0
2 | Plochoproudá hubice K15, mosaz | 12 | ks | 0
3 | Ocelové potrubí, DN100, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů | 42 | m | 0
4 | Ocelové potrubí, DN32, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů | 20 | m | 0
5 | Ocelové potrubí, DN25, včetně prořezu, RAL3000, včetně spojek, tvarovek, závěsů | 120 | m | 0
6 | Sada reservních hubic | 1 | kpl. | 0
2. Elektro část / Electrical part
1 | Ústředna SHZ | 1 | ks | 0
2 | Elektro komponenty a materiál | 1 | set | 0
3. Služby / Service
1 | Realizační dokumentace | 1 | kpl | 0
2 | Dílenská dokumentace | 1 | kpl | 0
3 | Doprava a manipulace | 1 | kpl | 0
4 | Funkční a tlakové zkoušky | 1 | kpl | 0
5 | Autorský dozor projektanta v průběhu intalace | 1 | kpl | 0
6 | Zaškolení obsluhy | 1 | kpl | 0
7 | Uvedení do provozu | 1 | kpl | 0
8 | Bezpečnostní značení, štítky, tabulky | 1 | kpl | 0
9 | Předávací dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby a provozní doklady | 1 | kpl | 0
Souhrn
|  | 1. Strojní část / Mechanical part |  | 0
|  | 2. Elektro část / Electrical part |  | 0
|  | 3. Služby / Service | 3. Služby | 0
|  | Celkem |  | 0